LOM251.RM.69.10.05.Za000.0010.h | Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 | 1 cad | 293.32 | 231.87 | 0 | RM.69.10.05.Za000.0010.h | Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | VASO DI ESPANSIONE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.04.020.0030.h | Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l). - 300 l | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | stabilizzazione pressione - | impianto sanitario - | materiale generico | nd - | capacità [l] = 300.0 nd nd nd - |  | membrana - | nd - | condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 | nd - | nd - | nd - | PED 2014/68/UE | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.69.10.05.Za000.0010.i | Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 | 1 cad | 408.68 | 323.07 | 0 | RM.69.10.05.Za000.0010.i | Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | VASO DI ESPANSIONE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.04.020.0030.i | Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l). - 400 l | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | stabilizzazione pressione - | impianto sanitario - | materiale generico | nd - | capacità [l] = 400.0 nd nd nd - |  | membrana - | nd - | condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 | nd - | nd - | nd - | PED 2014/68/UE | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.69.10.05.Za000.0010.j | Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 | 1 cad | 513.95 | 406.29 | 0 | RM.69.10.05.Za000.0010.j | Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | VASO DI ESPANSIONE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.04.020.0030.j | Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l). - 500 l | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | stabilizzazione pressione - | impianto sanitario - | materiale generico | nd - | capacità [l] = 500.0 nd nd nd - |  | membrana - | nd - | condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 | nd - | nd - | nd - | PED 2014/68/UE | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.69.10.05.Za000.0010.k | Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 | 1 cad | 648.76 | 512.85 | 0 | RM.69.10.05.Za000.0010.k | Vaso di espansione di materiale generico; geometria: membrana; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | VASO DI ESPANSIONE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.04.020.0030.k | Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l). - 600 l | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | stabilizzazione pressione - | impianto sanitario - | materiale generico | nd - | capacità [l] = 600.0 nd nd nd - |  | membrana - | nd - | condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 90 e pressione [bar] = 6 | nd - | nd - | nd - | PED 2014/68/UE | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.69.10.05.Za000.0015.a | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | 1 cad | 3258.1 | 2575.57 | 0 | RM.69.10.05.Za000.0015.a | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 300. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | VASO DI ESPANSIONE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.04.020.0040.a | Vasi d'espansione senza diaframma da pressurizzare, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 100 °C e 6 bar, completi di strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria e quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti a valle. - 300 l | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | stabilizzazione pressione - | impianto sanitario - | materiale generico | nd - | capacità [l] = 300.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | nd - | nd - | nd - | PED 2014/68/UE | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti | diaframma | nd | NO | NO
LOM251.RM.69.10.05.Za000.0015.b | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | 1 cad | 3400.32 | 2688 | 0 | RM.69.10.05.Za000.0015.b | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 500. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | VASO DI ESPANSIONE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.04.020.0040.b | Vasi d'espansione senza diaframma da pressurizzare, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 100 °C e 6 bar, completi di strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria e quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti a valle. - 500 l | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | stabilizzazione pressione - | impianto sanitario - | materiale generico | nd - | capacità [l] = 500.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | nd - | nd - | nd - | PED 2014/68/UE | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti | diaframma | nd | NO | NO
LOM251.RM.69.10.05.Za000.0015.c | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 800. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | 1 cad | 3710.36 | 2933.09 | 0 | RM.69.10.05.Za000.0015.c | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 800. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | VASO DI ESPANSIONE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.04.020.0040.c | Vasi d'espansione senza diaframma da pressurizzare, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 100 °C e 6 bar, completi di strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria e quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti a valle. - 800 l | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | stabilizzazione pressione - | impianto sanitario - | materiale generico | nd - | capacità [l] = 800.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | nd - | nd - | nd - | PED 2014/68/UE | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti | diaframma | nd | NO | NO
LOM251.RM.69.10.05.Za000.0015.d | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 1000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | 1 cad | 3841.18 | 3036.5 | 0 | RM.69.10.05.Za000.0015.d | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 1000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | VASO DI ESPANSIONE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.04.020.0040.d | Vasi d'espansione senza diaframma da pressurizzare, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 100 °C e 6 bar, completi di strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria e quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti a valle. - 1000 l | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | stabilizzazione pressione - | impianto sanitario - | materiale generico | nd - | capacità [l] = 1000.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | nd - | nd - | nd - | PED 2014/68/UE | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti | diaframma | nd | NO | NO
LOM251.RM.69.10.05.Za000.0015.e | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 1500. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | 1 cad | 4104.27 | 3244.48 | 0 | RM.69.10.05.Za000.0015.e | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 1500. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | VASO DI ESPANSIONE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.04.020.0040.e | Vasi d'espansione senza diaframma da pressurizzare, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 100 °C e 6 bar, completi di strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria e quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti a valle. - 1500 l | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | stabilizzazione pressione - | impianto sanitario - | materiale generico | nd - | capacità [l] = 1500.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | nd - | nd - | nd - | PED 2014/68/UE | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti | diaframma | nd | NO | NO
LOM251.RM.69.10.05.Za000.0015.f | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 2000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | 1 cad | 5168.04 | 4085.41 | 0 | RM.69.10.05.Za000.0015.f | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 2000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | VASO DI ESPANSIONE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.04.020.0040.f | Vasi d'espansione senza diaframma da pressurizzare, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 100 °C e 6 bar, completi di strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria e quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti a valle. - 2000 l | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | stabilizzazione pressione - | impianto sanitario - | materiale generico | nd - | capacità [l] = 2000.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | nd - | nd - | nd - | PED 2014/68/UE | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti | diaframma | nd | NO | NO
LOM251.RM.69.10.05.Za000.0015.g | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 3000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | 1 cad | 6389.67 | 5051.12 | 0 | RM.69.10.05.Za000.0015.g | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 3000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | VASO DI ESPANSIONE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.04.020.0040.g | Vasi d'espansione senza diaframma da pressurizzare, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 100 °C e 6 bar, completi di strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria e quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti a valle. - 3000 l | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | stabilizzazione pressione - | impianto sanitario - | materiale generico | nd - | capacità [l] = 3000.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | nd - | nd - | nd - | PED 2014/68/UE | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti | diaframma | nd | NO | NO
LOM251.RM.69.10.05.Za000.0015.h | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 4000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | 1 cad | 7843.07 | 6200.05 | 0 | RM.69.10.05.Za000.0015.h | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 4000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | VASO DI ESPANSIONE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.04.020.0040.h | Vasi d'espansione senza diaframma da pressurizzare, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 100 °C e 6 bar, completi di strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria e quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti a valle. - 4000 l | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | stabilizzazione pressione - | impianto sanitario - | materiale generico | nd - | capacità [l] = 4000.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | nd - | nd - | nd - | PED 2014/68/UE | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti | diaframma | nd | NO | NO
LOM251.RM.69.10.05.Za000.0015.i | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 5000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | 1 cad | 8666.5 | 6850.99 | 0 | RM.69.10.05.Za000.0015.i | Vaso di espansione di materiale generico; funzione: stabilizzazione pressione; impiego: impianto sanitario; capacità [l] = 5000. Incluso: strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti. Escluso: diaframma SPECIFICHE TECNICHE: vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | VASO DI ESPANSIONE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.04.020.0040.i | Vasi d'espansione senza diaframma da pressurizzare, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 100 °C e 6 bar, completi di strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria e quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti a valle. - 5000 l | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | stabilizzazione pressione - | impianto sanitario - | materiale generico | nd - | capacità [l] = 5000.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | vaso di espansione da pressurizzare; condizioni d'esercizio massime con temperatura [°C] = 100 e pressione [bar] = 6 | nd - | nd - | nd - | PED 2014/68/UE | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria, quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti | diaframma | nd | NO | NO
LOM251.RM.69.10.10.D0000.0000.- | Cisterna di plastica generico; impiego: cantiere; lunghezza [mm] = 1200 ¦ profondità [mm] = 800 ¦ altezza [mm] = 1000; capacità [l] = 640. Componenti: . Incluso: rubinetto in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: non idoneo al contatto con alimenti RM1 Pompa; impiego: cisterna; portata [lt/min] = 40 RM1 Sostegno a cavalletto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: cisterna; dimensione x [mm] = 1150 ¦ dimensione y [mm] = 955 ¦ dimensione z [mm] = 700 | 1 cad | 177.61 | 140.4 | 0 | RM.69.10.10.D0000.0000.- | Cisterna di plastica generico; impiego: cantiere; lunghezza [mm] = 1200 ¦ profondità [mm] = 800 ¦ altezza [mm] = 1000; capacità [l] = 640. Componenti: . Incluso: rubinetto in alluminio SPECIFICHE TECNICHE: non idoneo al contatto con alimenti | RM1 Pompa; impiego: cisterna; portata [lt/min] = 40 RM1 Sostegno a cavalletto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: cisterna; dimensione x [mm] = 1150 ¦ dimensione y [mm] = 955 ¦ dimensione z [mm] = 700 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | CISTERNA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [8 empty] | RM.86.15.45.Za000.0000.- | RM.83.15.60.Sb001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | cantiere - | plastica generico | capacità [l] = 640.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - profondità [mm] = 800.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | rubinetto in alluminio | nd | nd | NO | SI | apparati antincendio, dispositivo di impianto | IMPIANTI DI SICUREZZA
LOM251.RM.69.10.10.D0000.0005.- | Cisterna di plastica generico; impiego: cantiere; lunghezza [mm] = 1000 ¦ profondità [mm] = 1200 ¦ altezza [mm] = 1150; capacità [l] = 1000; . Componenti: . Incluso: rubinetto in alluminio. Escluso: pompa manuale, supporto a cavalletto SPECIFICHE TECNICHE: omologata anche per gasolio RM1 Pompa; impiego: cisterna; portata [lt/min] = 40 RM1 Sostegno a cavalletto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: cisterna; dimensione x [mm] = 1150 ¦ dimensione y [mm] = 955 ¦ dimensione z [mm] = 700 | 1 cad | 473.62 | 374.4 | 0 | RM.69.10.10.D0000.0005.- | Cisterna di plastica generico; impiego: cantiere; lunghezza [mm] = 1000 ¦ profondità [mm] = 1200 ¦ altezza [mm] = 1150; capacità [l] = 1000; . Componenti: . Incluso: rubinetto in alluminio. Escluso: pompa manuale, supporto a cavalletto SPECIFICHE TECNICHE: omologata anche per gasolio | RM1 Pompa; impiego: cisterna; portata [lt/min] = 40 RM1 Sostegno a cavalletto di lega ferrosa acciaio generico; impiego: cisterna; dimensione x [mm] = 1150 ¦ dimensione y [mm] = 955 ¦ dimensione z [mm] = 700 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI ACCUMULO | PRODOTTI | CISTERNA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [8 empty] | RM.86.15.45.Za000.0000.- | RM.83.15.60.Sb001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | cantiere - | plastica generico | capacità [l] = 1000.0 nd nd nd - | tara [kg] = 60.0 nd nd nd - peso a pieno carico [kg] = 1264.0 nd nd nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - profondità [mm] = 1200.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1150.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | rubinetto in alluminio | pompa manuale, supporto a cavalletto | nd | NO | SI | apparati antincendio, dispositivo di impianto | IMPIANTI DI SICUREZZA
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0000.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 ¦ portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 2065.56 | 1632.85 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0000.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 ¦ portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0010.a | Termoventilatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; griglia ricircolo; filtri aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatori centrifughi con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. - fino a 4000 m³/h - fino a 40 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] ≤ 4000.0 nd nd nd - potenza termica [kW] ≤ 40.0 nd nd nd - | nd - |  | verticale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0005.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 ¦ portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 2065.56 | 1632.85 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0005.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 ¦ portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] ≤ 40.0 nd nd nd - portata aria [m³/h] ≤ 4000.0 nd nd nd - | nd - |  | orizzontale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0010.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 ¦ portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 2278.96 | 1801.55 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0010.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 ¦ portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0010.b | Termoventilatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; griglia ricircolo; filtri aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatori centrifughi con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. - fino a 4000 m³/h - oltre 40 fino a 60 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] = 41.0 ÷ 60.0 nd - portata aria [m³/h] ≤ 4000.0 nd nd nd - | nd - |  | verticale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0015.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 ¦ portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 2278.96 | 1801.55 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0015.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 ¦ portata aria [m³/h] ≤ 4000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] = 41.0 ÷ 60.0 nd - portata aria [m³/h] ≤ 4000.0 nd nd nd - | nd - |  | orizzontale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0020.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 ¦ portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 2344.54 | 1853.39 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0020.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 ¦ portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0010.c | Termoventilatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; griglia ricircolo; filtri aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatori centrifughi con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 40 fino a 60 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] = 41.0 ÷ 60.0 nd - portata aria [m³/h] = 4001.0 ÷ 6500.0 nd - | nd - |  | verticale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0025.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 ¦ portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 2344.54 | 1853.39 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0025.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 60 ¦ portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] = 41.0 ÷ 60.0 nd - portata aria [m³/h] = 4001.0 ÷ 6500.0 nd - | nd - |  | orizzontale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0030.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 ¦ portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 2583.86 | 2042.57 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0030.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 ¦ portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0010.d | Termoventilatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; griglia ricircolo; filtri aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatori centrifughi con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 4001.0 ÷ 6500.0 nd - potenza termica [kW] = 61.0 ÷ 90.0 nd - | nd - |  | verticale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0035.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 ¦ portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 2583.86 | 2042.57 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0035.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 ¦ portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 4001.0 ÷ 6500.0 nd - potenza termica [kW] = 61.0 ÷ 90.0 nd - | nd - |  | orizzontale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0040.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 ¦ portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 3097.58 | 2448.68 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0040.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 ¦ portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0010.e | Termoventilatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; griglia ricircolo; filtri aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatori centrifughi con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] = 61.0 ÷ 90.0 nd - portata aria [m³/h] = 6501.0 ÷ 9500.0 nd - | nd - |  | verticale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0045.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 ¦ portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 3097.58 | 2448.68 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0045.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 61 ÷ 90 ¦ portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] = 61.0 ÷ 90.0 nd - portata aria [m³/h] = 6501.0 ÷ 9500.0 nd - | nd - |  | orizzontale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0050.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 ¦ portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 3434.48 | 2715 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0050.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 ¦ portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0010.f | Termoventilatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; griglia ricircolo; filtri aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatori centrifughi con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 90 fino a 150 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 6501.0 ÷ 9500.0 nd - potenza termica [kW] = 91.0 ÷ 150.0 nd - | nd - |  | verticale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0055.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 ¦ portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 3434.48 | 2715 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0055.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 ¦ portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 6501.0 ÷ 9500.0 nd - potenza termica [kW] = 91.0 ÷ 150.0 nd - | nd - |  | orizzontale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0060.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 ¦ portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 4079.28 | 3224.73 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0060.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 ¦ portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0010.g | Termoventilatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; griglia ricircolo; filtri aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatori centrifughi con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 90 fino a 150 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 9501.0 ÷ 14000.0 nd - potenza termica [kW] = 91.0 ÷ 150.0 nd - | nd - |  | verticale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0065.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 ¦ portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 4079.28 | 3224.73 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0065.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 91 ÷ 150 ¦ portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 9501.0 ÷ 14000.0 nd - potenza termica [kW] = 91.0 ÷ 150.0 nd - | nd - |  | orizzontale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0070.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 ¦ portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 4765.26 | 3767 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0070.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 ¦ portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0010.h | Termoventilatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; griglia ricircolo; filtri aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatori centrifughi con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] = 151.0 ÷ 200.0 nd - portata aria [m³/h] = 9501.0 ÷ 14000.0 nd - | nd - |  | verticale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0075.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 ¦ portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 4765.26 | 3767 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0075.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 ¦ portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] = 151.0 ÷ 200.0 nd - portata aria [m³/h] = 9501.0 ÷ 14000.0 nd - | nd - |  | orizzontale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0080.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 ¦ portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 4972.57 | 3930.89 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0080.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 ¦ portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0010.i | Termoventilatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; griglia ricircolo; filtri aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatori centrifughi con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 14001.0 ÷ 19000.0 nd - potenza termica [kW] = 151.0 ÷ 200.0 nd - | nd - |  | verticale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0085.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 ¦ portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 4972.57 | 3930.89 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0085.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 151 ÷ 200 ¦ portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] = 151.0 ÷ 200.0 nd - portata aria [m³/h] = 14001.0 ÷ 19000.0 nd - | nd - |  | orizzontale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0090.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 201 ÷ 300 ¦ portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 5179.91 | 4094.79 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0090.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: verticale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 201 ÷ 300 ¦ portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0010.j | Termoventilatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; griglia ricircolo; filtri aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatori centrifughi con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 200 fino a 300 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 14001.0 ÷ 19000.0 nd - potenza termica [kW] = 201.0 ÷ 300.0 nd - | nd - |  | verticale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0095.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 201 ÷ 300 ¦ portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 5179.91 | 4094.79 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0095.- | Termoventilatore canalizzabile; geometria: orizzontale ¦ ad armadio; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 201 ÷ 300 ¦ portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile SPECIFICHE TECNICHE: potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 380 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0005.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] = 201.0 ÷ 300.0 nd - portata aria [m³/h] = 14001.0 ÷ 19000.0 nd - | nd - |  | orizzontale - ad armadio - | nd - | potenza termica misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 80 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione aria esterna; griglia di ricircolo; filtri aria rigenerabile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0100.a | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 10 ¦ portata aria [m³/h] ≤ 500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 939.03 | 742.31 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0100.a | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 10 ¦ portata aria [m³/h] ≤ 500. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0020.a | Termoventilatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - fino a 500 m³/h - fino a 10 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0010.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] ≤ 500.0 nd nd nd - potenza termica [kW] ≤ 10.0 nd nd nd - | nd - |  | pensile - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0100.b | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 11 ÷ 20 ¦ portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 1009.15 | 797.75 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0100.b | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 11 ÷ 20 ¦ portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0020.b | Termoventilatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - oltre 500 fino a 1400 m³/h - oltre 10 fino a 20 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0010.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 501.0 ÷ 1400.0 nd - potenza termica [kW] = 11.0 ÷ 20.0 nd - | nd - |  | pensile - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0100.c | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 20 ¦ portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 1048.82 | 829.1 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0100.c | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 20 ¦ portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0020.c | Termoventilatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - fino a 20 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0010.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] ≤ 20.0 nd nd nd - portata aria [m³/h] = 1401.0 ÷ 2000.0 nd - | nd - |  | pensile - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0100.d | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 21 ÷ 25 ¦ portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 1167.68 | 923.07 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0100.d | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 21 ÷ 25 ¦ portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0020.d | Termoventilatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - oltre 20 fino a 25 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0010.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 1401.0 ÷ 2000.0 nd - potenza termica [kW] = 21.0 ÷ 25.0 nd - | nd - |  | pensile - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0100.e | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 25 ¦ portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 1326.22 | 1048.39 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0100.e | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 25 ¦ portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0020.e | Termoventilatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - fino a 25 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0010.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] ≤ 25.0 nd nd nd - portata aria [m³/h] = 2001.0 ÷ 3000.0 nd - | nd - |  | pensile - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0100.f | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 26 ÷ 40 ¦ portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 1472.57 | 1164.09 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0100.f | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 26 ÷ 40 ¦ portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0020.f | Termoventilatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - oltre 25 fino a 40 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0010.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 2001.0 ÷ 3000.0 nd - potenza termica [kW] = 26.0 ÷ 40.0 nd - | nd - |  | pensile - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0100.g | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 ¦ portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 1856.71 | 1467.76 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0100.g | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] ≤ 40 ¦ portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0020.g | Termoventilatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - fino a 40 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0010.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] ≤ 40.0 nd nd nd - portata aria [m³/h] = 3001.0 ÷ 5000.0 nd - | nd - |  | pensile - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.00.Za001.0100.h | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 70 ¦ portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | 1 cad | 2050.32 | 1620.81 | 0 | RM.70.00.00.Za001.0100.h | Termoventilatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: riscaldamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; potenza termica [kW] = 41 ÷ 70 ¦ portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria di riscaldamento, struttura. Incluso: sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: termoventilatore. Incluso: motore trifase con tensione nominale [V] = 220 e frequenza [Hz] = 50; trasmissione; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: termoventilatore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: termoventilatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOVENTILATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.010.0020.h | Termoventilatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - oltre 40 fino a 70 kW | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1500.- - RM.65.15.42.Sb001.0260.- - RM.67.10.10.Za001.0010.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] = 41.0 ÷ 70.0 nd - portata aria [m³/h] = 3001.0 ÷ 5000.0 nd - | nd - |  | pensile - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante incluse 2 serrande; filtro aria rigenerabile; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0000.a | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 12. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione RM1 Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione | 1 cad | 3948.2 | 3121.1 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0000.a | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 12. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 | RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione RM1 Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.010.0010.a | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna di trattamento aria (con mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, quadro elettrico e strumentazione) e da unità esterna motocondensante (con mobile in lamiera d'acciaio verniciato, batteria condensante in rame-alluminio, ventilatori assiali e controllo condensazione), esclusi allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità (misurati a parte). - 2000 m³/h - fino a 12 kWf | nd | autonomo | [9 empty] | RM.65.05.20.Za001.0000.- - RM.65.05.25.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0775.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria nominale [m³/h] = 2000.0 nd nd nd - potenza frigorifera [kW] ≤ 12.0 nd nd nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0000.b | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 13 ÷ 18. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione RM1 Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione | 1 cad | 4546.54 | 3594.1 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0000.b | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 13 ÷ 18. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 | RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione RM1 Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.010.0010.b | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna di trattamento aria (con mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, quadro elettrico e strumentazione) e da unità esterna motocondensante (con mobile in lamiera d'acciaio verniciato, batteria condensante in rame-alluminio, ventilatori assiali e controllo condensazione), esclusi allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità (misurati a parte). - 3000 m³/h - oltre 12 fino a 18 kWf | nd | autonomo | [9 empty] | RM.65.05.20.Za001.0000.- - RM.65.05.25.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0775.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria nominale [m³/h] = 3000.0 nd nd nd - potenza frigorifera [kW] = 13.0 ÷ 18.0 nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0000.c | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4500 ¦ potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 25. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione RM1 Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione | 1 cad | 6711.18 | 5305.28 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0000.c | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4500 ¦ potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 25. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 | RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione RM1 Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.010.0010.c | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna di trattamento aria (con mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, quadro elettrico e strumentazione) e da unità esterna motocondensante (con mobile in lamiera d'acciaio verniciato, batteria condensante in rame-alluminio, ventilatori assiali e controllo condensazione), esclusi allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità (misurati a parte). - 4500 m³/h - oltre 18 fino a 25 kWf | nd | autonomo | [9 empty] | RM.65.05.20.Za001.0000.- - RM.65.05.25.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0775.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria nominale [m³/h] = 4500.0 nd nd nd - potenza frigorifera [kW] = 19.0 ÷ 25.0 nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0000.d | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 26 ÷ 32. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione RM1 Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione | 1 cad | 8400.95 | 6641.07 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0000.d | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 26 ÷ 32. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 | RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione RM1 Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.010.0010.d | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna di trattamento aria (con mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, quadro elettrico e strumentazione) e da unità esterna motocondensante (con mobile in lamiera d'acciaio verniciato, batteria condensante in rame-alluminio, ventilatori assiali e controllo condensazione), esclusi allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità (misurati a parte). - 6000 m³/h - oltre 25 fino a 32 kWf | nd | autonomo | [9 empty] | RM.65.05.20.Za001.0000.- - RM.65.05.25.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0775.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] = 26.0 ÷ 32.0 nd - portata aria nominale [m³/h] = 6000.0 nd nd nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0000.e | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 8000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 33 ÷ 45. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione RM1 Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione | 1 cad | 12234.07 | 9671.2 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0000.e | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 8000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 33 ÷ 45. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 | RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione RM1 Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.010.0010.e | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna di trattamento aria (con mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, quadro elettrico e strumentazione) e da unità esterna motocondensante (con mobile in lamiera d'acciaio verniciato, batteria condensante in rame-alluminio, ventilatori assiali e controllo condensazione), esclusi allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità (misurati a parte). - 8000 m³/h - oltre 32 fino a 45 kWf | nd | autonomo | [9 empty] | RM.65.05.20.Za001.0000.- - RM.65.05.25.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0775.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria nominale [m³/h] = 8000.0 nd nd nd - potenza frigorifera [kW] = 33.0 ÷ 45.0 nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0000.f | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 12000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 46 ÷ 60. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione RM1 Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione | 1 cad | 14455.1 | 11426.96 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0000.f | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 12000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 46 ÷ 60. Componenti: motore trifase, unità di trattamento aria interna, unità motocondensante esterna. Escluso: allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 | RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Unità di trattamento aria interna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile verticale canalizzabile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; batteria di raffreddamento di materiale mix rame-alluminio; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione RM1 Unità motocondensante esterna; impiego: condizionatore. Incluso: mobile in lamiera di lega ferrosa acciaio generico verniciato; batteria condensante di materiale mix rame-alluminio; ventilatori assiali; controllo condensazione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.010.0010.f | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna di trattamento aria (con mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, quadro elettrico e strumentazione) e da unità esterna motocondensante (con mobile in lamiera d'acciaio verniciato, batteria condensante in rame-alluminio, ventilatori assiali e controllo condensazione), esclusi allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità (misurati a parte). - 12000 m³/h - oltre 45 fino a 60 kWf | nd | autonomo | [9 empty] | RM.65.05.20.Za001.0000.- - RM.65.05.25.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0775.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria nominale [m³/h] = 12000.0 nd nd nd - potenza frigorifera [kW] = 46.0 ÷ 60.0 nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | condensato ad aria; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura aria esterna [°C] = 35 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0005.a | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 1500 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 8. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore RM1 Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica | 1 cad | 2676.84 | 2116.08 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0005.a | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 1500 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 8. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 | RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore RM1 Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.010.0020.a | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad acqua con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con da mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, condensatore ad acqua con valvola pressostratica, quadro elettrico e strumentazione. - 1500 m³/h - fino a 8 kWf | nd | autonomo | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2015.- - RM.66.00.75.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0775.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria nominale [m³/h] = 1500.0 nd nd nd - potenza frigorifera [kW] ≤ 8.0 nd nd nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0005.b | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 9 ÷ 12. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore RM1 Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica | 1 cad | 2872.72 | 2270.92 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0005.b | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 9 ÷ 12. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 | RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore RM1 Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.010.0020.b | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad acqua con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con da mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, condensatore ad acqua con valvola pressostratica, quadro elettrico e strumentazione. - 2000 m³/h - oltre 8 fino a 12 kWf | nd | autonomo | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2015.- - RM.66.00.75.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0775.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] = 9.0 ÷ 12.0 nd - portata aria nominale [m³/h] = 2000.0 nd nd nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0005.c | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 13 ÷ 18. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore RM1 Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica | 1 cad | 3550.33 | 2806.58 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0005.c | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 13 ÷ 18. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 | RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore RM1 Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.010.0020.c | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad acqua con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con da mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, condensatore ad acqua con valvola pressostratica, quadro elettrico e strumentazione. - 3000 m³/h - oltre 12 fino a 18 kWf | nd | autonomo | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2015.- - RM.66.00.75.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0775.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria nominale [m³/h] = 3000.0 nd nd nd - potenza frigorifera [kW] = 13.0 ÷ 18.0 nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0005.d | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4500 ¦ potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 25. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore RM1 Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica | 1 cad | 5439.83 | 4300.26 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0005.d | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4500 ¦ potenza frigorifera [kW] = 19 ÷ 25. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 | RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore RM1 Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.010.0020.d | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad acqua con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con da mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, condensatore ad acqua con valvola pressostratica, quadro elettrico e strumentazione. - 4500 m³/h - oltre 18 fino a 25 kWf | nd | autonomo | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2015.- - RM.66.00.75.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0775.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] = 19.0 ÷ 25.0 nd - portata aria nominale [m³/h] = 4500.0 nd nd nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0005.e | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 26 ÷ 33. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore RM1 Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica | 1 cad | 6679.89 | 5280.55 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0005.e | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 26 ÷ 33. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 | RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore RM1 Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.010.0020.e | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad acqua con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con da mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, condensatore ad acqua con valvola pressostratica, quadro elettrico e strumentazione. - 6000 m³/h - oltre 25 fino a 33 kWf | nd | autonomo | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2015.- - RM.66.00.75.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0775.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] = 26.0 ÷ 33.0 nd - portata aria nominale [m³/h] = 6000.0 nd nd nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0005.f | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 8000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 34 ÷ 46. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore RM1 Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica | 1 cad | 10163.93 | 8034.73 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0005.f | Condizionatore autonomo; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 8000 ¦ potenza frigorifera [kW] = 34 ÷ 46. Componenti: motore trifase, struttura canalizzabile, batteria, condensatore ad acqua. Incluso: presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione SPECIFICHE TECNICHE: condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 | RM1 Motore trifase; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffreddamento; impiego: condizionatore RM1 Condensatore ad acqua; impiego: condizionatore. Incluso: valvola pressostratica | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.010.0020.f | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad acqua con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con da mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, condensatore ad acqua con valvola pressostratica, quadro elettrico e strumentazione. - 8000 m³/h - oltre 33 fino a 46 kWf | nd | autonomo | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2015.- - RM.66.00.75.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0775.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] = 34.0 ÷ 46.0 nd - portata aria nominale [m³/h] = 8000.0 nd nd nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | condensato ad acqua; con refrigerante R407C; potenzialità frigorifera misurata all'ingresso della batteria evaporante con temperatura aria [°C] = 27, umidità relativa [%] = 50 e temperatura acqua di torre [°C] = 30 ÷ 35 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | presa aria esterna; griglia ricircolo; filtro aria rigenerabile; ventilatore centrifugo; compressori ermetici o semi-ermetici; circuito frigorifero; quadro elettrico; strumentazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0010.a | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2500 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 11 | 1 cad | 2637.21 | 2084.75 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0010.a | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2500 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 11 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.020.0010.a | Condizionatori autonomi roof-top - solo raffreddamento - 2500 m³/h - fino a 11 kWf | nd | autonomo | [10 empty] | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] ≤ 11.0 nd nd nd - portata aria nominale [m³/h] = 2500.0 nd nd nd - | nd - |  | roof-top - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0010.b | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 14 | 1 cad | 2971.83 | 2349.27 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0010.b | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 14 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.020.0010.b | Condizionatori autonomi roof-top - solo raffreddamento - 3000 m³/h - fino a 14 kWf | nd | autonomo | [10 empty] | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] ≤ 14.0 nd nd nd - portata aria nominale [m³/h] = 3000.0 nd nd nd - | nd - |  | roof-top - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0010.c | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3500 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 17 | 1 cad | 3109.77 | 2458.31 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0010.c | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3500 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 17 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.020.0010.c | Condizionatori autonomi roof-top - solo raffreddamento - 3500 m³/h - fino a 17 kWf | nd | autonomo | [10 empty] | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] ≤ 17.0 nd nd nd - portata aria nominale [m³/h] = 3500.0 nd nd nd - | nd - |  | roof-top - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0010.d | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 20 | 1 cad | 3404.76 | 2691.51 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0010.d | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 20 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.020.0010.d | Condizionatori autonomi roof-top - solo raffreddamento - 4000 m³/h - fino a 20 kWf | nd | autonomo | [10 empty] | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] ≤ 20.0 nd nd nd - portata aria nominale [m³/h] = 4000.0 nd nd nd - | nd - |  | roof-top - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0010.e | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 5000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 24 | 1 cad | 4251.56 | 3360.91 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0010.e | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 5000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 24 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.020.0010.e | Condizionatori autonomi roof-top - solo raffreddamento - 5000 m³/h - fino a 24 kWf | nd | autonomo | [10 empty] | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] ≤ 24.0 nd nd nd - portata aria nominale [m³/h] = 5000.0 nd nd nd - | nd - |  | roof-top - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0010.f | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 30 | 1 cad | 4704.29 | 3718.81 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0010.f | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 30 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.020.0010.f | Condizionatori autonomi roof-top - solo raffreddamento - 6000 m³/h - fino a 30 kWf | nd | autonomo | [10 empty] | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] ≤ 30.0 nd nd nd - portata aria nominale [m³/h] = 6000.0 nd nd nd - | nd - |  | roof-top - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0015.a | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria ¦ pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2500 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 11 ¦ potenza termica [kW] ≤ 10 | 1 cad | 2814.78 | 2225.12 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0015.a | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria ¦ pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 2500 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 11 ¦ potenza termica [kW] ≤ 10 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.020.0010.g | Condizionatori autonomi roof-top - pompa di calore - 2500 m³/h - fino a 11 kWf - fino a 10 kWt | nd | autonomo | [10 empty] | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - pompa di calore - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza termica [kW] ≤ 10.0 nd nd nd - potenza frigorifera [kW] ≤ 11.0 nd nd nd - portata aria nominale [m³/h] = 2500.0 nd nd nd - | nd - |  | roof-top - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0015.b | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria ¦ pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 14 ¦ potenza termica [kW] ≤ 23 | 1 cad | 3109.77 | 2458.31 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0015.b | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria ¦ pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 14 ¦ potenza termica [kW] ≤ 23 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.020.0010.h | Condizionatori autonomi roof-top - pompa di calore - 3000 m³/h - fino a 14 kWf - fino a 23 kWt | nd | autonomo | [10 empty] | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - pompa di calore - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] ≤ 14.0 nd nd nd - potenza termica [kW] ≤ 23.0 nd nd nd - portata aria nominale [m³/h] = 3000.0 nd nd nd - | nd - |  | roof-top - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0015.c | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria ¦ pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3500 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 17 ¦ potenza termica [kW] ≤ 15 | 1 cad | 3404.76 | 2691.51 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0015.c | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria ¦ pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 3500 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 17 ¦ potenza termica [kW] ≤ 15 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.020.0010.i | Condizionatori autonomi roof-top - pompa di calore - 3500 m³/h - fino a 17 kWf - fino a 15 kWt | nd | autonomo | [10 empty] | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - pompa di calore - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] ≤ 17.0 nd nd nd - portata aria nominale [m³/h] = 3500.0 nd nd nd - potenza termica [kW] ≤ 15.0 nd nd nd - | nd - |  | roof-top - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0015.d | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria ¦ pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 20 ¦ potenza termica [kW] ≤ 18 | 1 cad | 3660.83 | 2893.94 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0015.d | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria ¦ pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 4000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 20 ¦ potenza termica [kW] ≤ 18 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.020.0010.j | Condizionatori autonomi roof-top - pompa di calore - 4000 m³/h - fino a 20 kWf - fino a 18 kWt | nd | autonomo | [10 empty] | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - pompa di calore - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] ≤ 20.0 nd nd nd - portata aria nominale [m³/h] = 4000.0 nd nd nd - potenza termica [kW] ≤ 18.0 nd nd nd - | nd - |  | roof-top - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0015.e | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria ¦ pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 5000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 24 ¦ potenza termica [kW] ≤ 22 | 1 cad | 4487.82 | 3547.69 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0015.e | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria ¦ pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 5000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 24 ¦ potenza termica [kW] ≤ 22 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.020.0010.k | Condizionatori autonomi roof-top - pompa di calore - 5000 m³/h - fino a 24 kWf - fino a 22 kWt | nd | autonomo | [10 empty] | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - pompa di calore - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] ≤ 24.0 nd nd nd - portata aria nominale [m³/h] = 5000.0 nd nd nd - potenza termica [kW] ≤ 22.0 nd nd nd - | nd - |  | roof-top - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0015.f | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria ¦ pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 30 ¦ potenza termica [kW] ≤ 27 | 1 cad | 4959.65 | 3920.67 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0015.f | Condizionatore autonomo; geometria: roof-top; funzione: raffrescamento aria ¦ pompa di calore; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria nominale [m³/h] = 6000 ¦ potenza frigorifera [kW] ≤ 30 ¦ potenza termica [kW] ≤ 27 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.07.020.0010.l | Condizionatori autonomi roof-top - pompa di calore - 6000 m³/h - fino a 30 kWf - fino a 27 kWt | nd | autonomo | [10 empty] | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - pompa di calore - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza frigorifera [kW] ≤ 30.0 nd nd nd - potenza termica [kW] ≤ 27.0 nd nd nd - portata aria nominale [m³/h] = 6000.0 nd nd nd - | nd - |  | roof-top - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0250.a | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 4000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 40. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 2117.38 | 1673.82 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0250.a | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 4000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 40. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0010.a | Condizionatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; 1 batteria riscaldamento / raffrescamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - fino a 4000 m³/h - fino a 40 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - RM.67.10.10.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] ≤ 4000.0 nd nd nd - potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 40.0 nd nd nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0250.b | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 4000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 60. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 2329.28 | 1841.33 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0250.b | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 4000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 60. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0010.b | Condizionatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; 1 batteria riscaldamento / raffrescamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - fino a 4000 m³/h - oltre 40 fino a 60 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - RM.67.10.10.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] ≤ 4000.0 nd nd nd - potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41.0 ÷ 60.0 nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0250.c | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 60. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 2403.95 | 1900.36 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0250.c | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 60. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0010.d | Condizionatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; 1 batteria riscaldamento / raffrescamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 40 fino a 60 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - RM.67.10.10.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 4001.0 ÷ 6500.0 nd - potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41.0 ÷ 60.0 nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0250.d | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 61 ÷ 90. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 2672.27 | 2112.47 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0250.d | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 4001 ÷ 6500 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 61 ÷ 90. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0010.e | Condizionatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; 1 batteria riscaldamento / raffrescamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - RM.67.10.10.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 61.0 ÷ 90.0 nd - portata aria [m³/h] = 4001.0 ÷ 6500.0 nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0250.e | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 61 ÷ 90. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 3178.36 | 2512.54 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0250.e | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 61 ÷ 90. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0010.g | Condizionatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; 1 batteria riscaldamento / raffrescamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - RM.67.10.10.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 61.0 ÷ 90.0 nd - portata aria [m³/h] = 6501.0 ÷ 9500.0 nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0250.f | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 91 ÷ 150. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 3516.78 | 2780.06 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0250.f | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 6501 ÷ 9500 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 91 ÷ 150. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0010.h | Condizionatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; 1 batteria riscaldamento / raffrescamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 90 fino a 150 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - RM.67.10.10.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 6501.0 ÷ 9500.0 nd - potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 91.0 ÷ 150.0 nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0250.g | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 91 ÷ 150. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 4172.29 | 3298.25 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0250.g | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 91 ÷ 150. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0010.j | Condizionatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; 1 batteria riscaldamento / raffrescamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 90 fino a 150 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - RM.67.10.10.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 91.0 ÷ 150.0 nd - portata aria [m³/h] = 9501.0 ÷ 14000.0 nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0250.h | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 151 ÷ 200. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 4859.79 | 3841.73 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0250.h | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 9501 ÷ 14000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 151 ÷ 200. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0010.k | Condizionatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; 1 batteria riscaldamento / raffrescamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 151.0 ÷ 200.0 nd - portata aria [m³/h] = 9501.0 ÷ 14000.0 nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0250.i | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 151 ÷ 200. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 4679.91 | 3699.53 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0250.i | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 151 ÷ 200. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0010.m | Condizionatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; 1 batteria riscaldamento / raffrescamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 151.0 ÷ 200.0 nd - portata aria [m³/h] = 14001.0 ÷ 19000.0 nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0250.j | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 201 ÷ 300. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 5298.82 | 4188.79 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0250.j | Condizionatore canalizzabile; geometria: ad armadio; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 14001 ÷ 19000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 201 ÷ 300. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa SPECIFICHE TECNICHE: verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore trifase; trasmissione RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0010.n | Condizionatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; 1 batteria riscaldamento / raffrescamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 200 fino a 300 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 201.0 ÷ 300.0 nd - portata aria [m³/h] = 14001.0 ÷ 19000.0 nd - | nd - |  | ad armadio - | nd - | verticale o orizzontale; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0255.a | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 500 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 10. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 989.34 | 782.09 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0255.a | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] ≤ 500 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 10. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0020.a | Condizionatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; 1 batteria raffrescamento / riscaldamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - fino a 500 m³/h - fino a 10 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0015.- - RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 10.0 nd nd nd - portata aria [m³/h] ≤ 500.0 nd nd nd - | nd - |  | pensile - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0255.b | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1400 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 11 ÷ 20. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 1059.45 | 837.51 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0255.b | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 501 ÷ 1400 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 11 ÷ 20. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0020.b | Condizionatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; 1 batteria raffrescamento / riscaldamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - oltre 500 fino a 1400 m³/h - oltre 10 fino a 20 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0015.- - RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 501.0 ÷ 1400.0 nd - potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 11.0 ÷ 20.0 nd - | nd - |  | pensile - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0255.c | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 20. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 1100.62 | 870.05 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0255.c | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 20. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0020.d | Condizionatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; 1 batteria raffrescamento / riscaldamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - fino a 20 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0015.- - RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 20.0 nd nd nd - portata aria [m³/h] = 1401.0 ÷ 2000.0 nd - | nd - |  | pensile - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0255.d | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 21 ÷ 25. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 1219.53 | 964.05 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0255.d | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 1401 ÷ 2000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 21 ÷ 25. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0020.e | Condizionatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; 1 batteria raffrescamento / riscaldamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - oltre 20 fino a 25 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0015.- - RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 1401.0 ÷ 2000.0 nd - potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 21.0 ÷ 25.0 nd - | nd - |  | pensile - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0255.e | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 25. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 1381.09 | 1091.77 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0255.e | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 25. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0020.g | Condizionatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; 1 batteria raffrescamento / riscaldamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - fino a 25 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0015.- - RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 2001.0 ÷ 3000.0 nd - potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 25.0 nd nd nd - | nd - |  | pensile - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0255.f | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 26 ÷ 40. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 1527.44 | 1207.46 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0255.f | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 2001 ÷ 3000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 26 ÷ 40. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0020.h | Condizionatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; 1 batteria raffrescamento / riscaldamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - oltre 25 fino a 40 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0015.- - RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 26.0 ÷ 40.0 nd - portata aria [m³/h] = 2001.0 ÷ 3000.0 nd - | nd - |  | pensile - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0255.g | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 40. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 1920.74 | 1518.37 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0255.g | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 40. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0020.j | Condizionatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; 1 batteria raffrescamento / riscaldamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - fino a 40 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0015.- - RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 40.0 nd nd nd - portata aria [m³/h] = 3001.0 ÷ 5000.0 nd - | nd - |  | pensile - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.05.Za001.0255.h | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 70. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | 1 cad | 2114.34 | 1671.42 | 0 | RM.70.00.05.Za001.0255.h | Condizionatore canalizzabile; geometria: pensile; funzione: raffrescamento aria; impiego: unità di trattamento aria ad armadio e pensili; portata aria [m³/h] = 3001 ÷ 5000 ¦ potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41 ÷ 70. Componenti: ventilatore centrifugo, batteria, struttura canalizzabile. Incluso: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo; impiego: condizionatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: motore monofase; commutatore a 4 velocità RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento ¦ raffrescamento; impiego: condizionatore RM1 Struttura canalizzabile di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato; impiego: condizionatore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.06.020.0020.k | Condizionatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; 1 batteria raffrescamento / riscaldamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - oltre 40 fino a 70 kWf | nd | canalizzabile | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0015.- - RM.66.10.10.Zb010.2000.- - RM.65.15.42.Sb001.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | unità di trattamento aria ad armadio e pensili - | materiale generico non rilevante | portata aria [m³/h] = 3001.0 ÷ 5000.0 nd - potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 41.0 ÷ 70.0 nd - | nd - |  | pensile - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; bacinella condensa; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0000.a | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 277.45 | 219.33 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0000.a | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0010.a | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. - fino a 1400 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - RM.65.15.50.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400.0 nd nd nd - | nd - |  | carenato verticale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0000.b | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 303.46 | 239.89 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0000.b | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0010.b | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. - oltre 1400 fino a 2100 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - RM.65.15.50.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 1401.0 ÷ 2101.0 nd - | nd - |  | carenato verticale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0000.c | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 340.37 | 269.07 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0000.c | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0010.c | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. - oltre 2100 fino a 2900 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - RM.65.15.50.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 2101.0 ÷ 2901.0 nd - | nd - |  | carenato verticale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0000.d | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 372.64 | 294.57 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0000.d | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0010.d | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. - oltre 2900 fino a 3500 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - RM.65.15.50.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 2901.0 ÷ 3501.0 nd - | nd - |  | carenato verticale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0000.e | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 412.97 | 326.46 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0000.e | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0010.e | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. - oltre 3500 fino a 4300 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - RM.65.15.50.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 3501.0 ÷ 4301.0 nd - | nd - |  | carenato verticale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0000.f | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 467.82 | 369.82 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0000.f | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0010.f | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. - oltre 4300 fino a 5000 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - RM.65.15.50.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 4301.0 ÷ 5001.0 nd - | nd - |  | carenato verticale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0000.g | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 475.88 | 376.19 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0000.g | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato verticale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0010.g | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. - oltre 5000 fino a 5800 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - RM.65.15.50.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 5001.0 ÷ 5801.0 nd - | nd - |  | carenato verticale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0005.a | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 293.59 | 232.09 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0005.a | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0020.a | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - fino a 1400 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400.0 nd nd nd - | nd - |  | carenati verticali tipo basso - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0005.b | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 319.42 | 252.5 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0005.b | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0020.b | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 1400 fino a 2100 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 1401.0 ÷ 2101.0 nd - | nd - |  | carenati verticali tipo basso - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0005.c | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 364.6 | 288.22 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0005.c | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0020.c | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 2100 fino a 2900 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 2101.0 ÷ 2901.0 nd - | nd - |  | carenati verticali tipo basso - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0005.d | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 398.42 | 314.96 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0005.d | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0020.d | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 2900 fino a 3500 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 2901.0 ÷ 3501.0 nd - | nd - |  | carenati verticali tipo basso - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0005.e | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 435.57 | 344.32 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0005.e | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0020.e | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 3500 fino a 4300 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 3501.0 ÷ 4301.0 nd - | nd - |  | carenati verticali tipo basso - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0005.f | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 488.8 | 386.4 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0005.f | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0020.f | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 4300 fino a 5000 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 4301.0 ÷ 5001.0 nd - | nd - |  | carenati verticali tipo basso - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0005.g | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 496.87 | 392.78 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0005.g | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0020.g | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 5000 fino a 5800 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 5001.0 ÷ 5801.0 nd - | nd - |  | carenati verticali tipo basso - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0010.a | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 288.76 | 228.27 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0010.a | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0030.a | Ventilconvettori a 1 batteria carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - fino a 1400 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400.0 nd nd nd - | nd - |  | carenato orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0010.b | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 316.18 | 249.95 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0010.b | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0030.b | Ventilconvettori a 1 batteria carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 1400 fino a 2100 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 1401.0 ÷ 2101.0 nd - | nd - |  | carenato orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0010.c | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 359.76 | 284.39 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0010.c | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0030.c | Ventilconvettori a 1 batteria carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 2100 fino a 2900 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 2101.0 ÷ 2901.0 nd - | nd - |  | carenato orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0010.d | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 393.61 | 311.16 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0010.d | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0030.d | Ventilconvettori a 1 batteria carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 2900 fino a 3500 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 2901.0 ÷ 3501.0 nd - | nd - |  | carenato orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0010.e | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 430.72 | 340.49 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0010.e | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0030.e | Ventilconvettori a 1 batteria carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 3500 fino a 4300 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 3501.0 ÷ 4301.0 nd - | nd - |  | carenato orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0010.f | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 483.97 | 382.58 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0010.f | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0030.f | Ventilconvettori a 1 batteria carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 4300 fino a 5000 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 4301.0 ÷ 5001.0 nd - | nd - |  | carenato orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0010.g | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 493.63 | 390.22 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0010.g | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: carenato orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0030.g | Ventilconvettori a 1 batteria carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 5000 fino a 5800 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 5001.0 ÷ 5801.0 nd - | nd - |  | carenato orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0015.a | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 235.53 | 186.19 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0015.a | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0040.a | Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. - fino a 1400 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400.0 nd nd nd - | nd - |  | incasso verticale - incasso orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0015.b | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 274.24 | 216.79 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0015.b | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0040.b | Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. - oltre 1400 fino a 2100 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 1401.0 ÷ 2101.0 nd - | nd - |  | incasso verticale - incasso orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0015.c | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 317.79 | 251.22 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0015.c | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0040.c | Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. - oltre 2100 fino a 2900 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 2101.0 ÷ 2901.0 nd - | nd - |  | incasso verticale - incasso orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0015.d | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 346.84 | 274.18 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0015.d | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0040.d | Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. - oltre 2900 fino a 3500 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 2901.0 ÷ 3501.0 nd - | nd - |  | incasso verticale - incasso orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0015.e | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 364.6 | 288.22 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0015.e | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0040.e | Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. - oltre 3500 fino a 4300 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 3501.0 ÷ 4301.0 nd - | nd - |  | incasso verticale - incasso orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0015.f | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 432.34 | 341.77 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0015.f | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0040.f | Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. - oltre 4300 fino a 5000 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 4301.0 ÷ 5001.0 nd - | nd - |  | incasso verticale - incasso orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0015.g | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 456.54 | 360.9 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0015.g | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0040.g | Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. - oltre 5000 fino a 5800 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 5001.0 ÷ 5801.0 nd - | nd - |  | incasso verticale - incasso orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0020.a | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 2800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1068.25 | 844.47 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0020.a | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 2800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0100.a | Ventilconvettori tipo CASSETTE da incasso a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - fino a 2800 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] ≤ 2800.0 nd nd nd - | nd - |  | incasso tipo cassette - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0020.b | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2801 ÷ 4601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1078.25 | 852.37 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0020.b | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2801 ÷ 4601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0100.b | Ventilconvettori tipo CASSETTE da incasso a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 2800 fino a 4600 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 2801.0 ÷ 4601.0 nd - | nd - |  | incasso tipo cassette - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0020.c | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4601 ÷ 6001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1211.24 | 957.5 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0020.c | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4601 ÷ 6001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0100.c | Ventilconvettori tipo CASSETTE da incasso a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 4600 fino a 6000 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 4601.0 ÷ 6001.0 nd - | nd - |  | incasso tipo cassette - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0020.d | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 6001 ÷ 8501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1743.6 | 1378.34 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0020.d | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 6001 ÷ 8501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0100.d | Ventilconvettori tipo CASSETTE da incasso a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 6000 fino a 8500 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 6001.0 ÷ 8501.0 nd - | nd - |  | incasso tipo cassette - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0020.e | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 8501 ÷ 12001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1876.58 | 1483.46 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0020.e | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: incasso tipo cassette; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 8501 ÷ 12001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0100.e | Ventilconvettori tipo CASSETTE da incasso a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 8500 fino a 12000 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 8501.0 ÷ 12001.0 nd - | nd - |  | incasso tipo cassette - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0025.a | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista ¦ lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 4500. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1061.81 | 839.37 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0025.a | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista ¦ lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 4500. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0120.a | Ventilconvettori pensili in vista con lancio in 4 direzioni a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, micropompa per sollevamento condensa con sensore, mobile in lamiera verniciata e mensole. - fino a 4500 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] ≤ 4500.0 nd nd nd - | nd - |  | pensili in vista - lancio in 4 direzioni - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0025.b | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista ¦ lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4501 ÷ 6501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1125.22 | 889.5 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0025.b | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista ¦ lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4501 ÷ 6501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0120.b | Ventilconvettori pensili in vista con lancio in 4 direzioni a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, micropompa per sollevamento condensa con sensore, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 4500 fino a 6500 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 4501.0 ÷ 6501.0 nd - | nd - |  | pensili in vista - lancio in 4 direzioni - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0025.c | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista ¦ lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 6501 ÷ 7501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1144.06 | 904.39 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0025.c | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista ¦ lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 6501 ÷ 7501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0120.c | Ventilconvettori pensili in vista con lancio in 4 direzioni a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, micropompa per sollevamento condensa con sensore, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 6500 fino a 7500 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 6501.0 ÷ 7501.0 nd - | nd - |  | pensili in vista - lancio in 4 direzioni - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0025.d | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista ¦ lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 7501 ÷ 8501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1259.25 | 995.45 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0025.d | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista ¦ lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 7501 ÷ 8501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0120.d | Ventilconvettori pensili in vista con lancio in 4 direzioni a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, micropompa per sollevamento condensa con sensore, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 7500 fino a 8500 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 7501.0 ÷ 8501.0 nd - | nd - |  | pensili in vista - lancio in 4 direzioni - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0025.e | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista ¦ lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 8501 ÷ 10001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1272.23 | 1005.71 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0025.e | Ventilconvettore a 1 batteria; geometria: pensili in vista ¦ lancio in 4 direzioni; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 8501 ÷ 10001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0120.e | Ventilconvettori pensili in vista con lancio in 4 direzioni a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, micropompa per sollevamento condensa con sensore, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 8500 fino a 10000 W | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 8501.0 ÷ 10001.0 nd - | nd - |  | pensili in vista - lancio in 4 direzioni - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0250.a | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 ¦ potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 327.48 | 258.88 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0250.a | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 ¦ potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0050.a | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400.0 nd nd nd - potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800.0 nd nd nd - | nd - |  | carenato verticale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0250.b | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 367.83 | 290.77 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0250.b | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0050.b | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 1401.0 ÷ 2101.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 1801.0 ÷ 2701.0 nd - | nd - |  | carenato verticale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0250.c | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 427.48 | 337.93 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0250.c | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0050.c | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 2101.0 ÷ 2901.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 2701.0 ÷ 3601.0 nd - | nd - |  | carenato verticale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0250.d | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 464.61 | 367.28 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0250.d | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0050.d | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 2901.0 ÷ 3501.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 3601.0 ÷ 4001.0 nd - | nd - |  | carenato verticale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0250.e | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 511.38 | 404.25 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0250.e | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0050.e | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] = 4004.0 ÷ 5301.0 nd - potenza di raffrescamento [W] = 3501.0 ÷ 4301.0 nd - | nd - |  | carenato verticale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0250.f | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 545.25 | 431.03 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0250.f | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0050.f | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 4301.0 ÷ 5001.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 5301.0 ÷ 5601.0 nd - | nd - |  | carenato verticale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0250.g | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 553.34 | 437.43 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0250.g | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0050.g | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] = 5601.0 ÷ 6201.0 nd - potenza di raffrescamento [W] = 5001.0 ÷ 5801.0 nd - | nd - |  | carenato verticale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0255.a | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 ¦ potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 346.84 | 274.18 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0255.a | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 ¦ potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0060.a | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400.0 nd nd nd - potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800.0 nd nd nd - | nd - |  | carenati verticali tipo basso - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0255.b | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 392.03 | 309.9 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0255.b | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0060.b | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] = 1801.0 ÷ 2701.0 nd - potenza di raffrescamento [W] = 1401.0 ÷ 2101.0 nd - | nd - |  | carenati verticali tipo basso - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0255.c | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 458.17 | 362.19 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0255.c | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0060.c | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 2101.0 ÷ 2901.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 2701.0 ÷ 3601.0 nd - | nd - |  | carenati verticali tipo basso - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0255.d | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 493.63 | 390.22 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0255.d | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0060.d | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] = 3601.0 ÷ 4001.0 nd - potenza di raffrescamento [W] = 2901.0 ÷ 3501.0 nd - | nd - |  | carenati verticali tipo basso - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0255.e | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 556.57 | 439.97 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0255.e | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0060.e | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 3501.0 ÷ 4301.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 4004.0 ÷ 5301.0 nd - | nd - |  | carenati verticali tipo basso - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0255.f | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 588.81 | 465.46 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0255.f | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0060.f | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 4301.0 ÷ 5001.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 5301.0 ÷ 5601.0 nd - | nd - |  | carenati verticali tipo basso - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0255.g | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 596.88 | 471.84 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0255.g | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenati verticali tipo basso; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0060.g | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali tipo BASSO, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] = 5601.0 ÷ 6201.0 nd - potenza di raffrescamento [W] = 5001.0 ÷ 5801.0 nd - | nd - |  | carenati verticali tipo basso - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0260.a | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 ¦ potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 341.98 | 270.34 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0260.a | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 ¦ potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0070.a | Ventilconvettori a 2 batterie carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800.0 nd nd nd - potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400.0 nd nd nd - | nd - |  | carenato orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0260.b | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 387.18 | 306.07 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0260.b | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0070.b | Ventilconvettori a 2 batterie carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 1401.0 ÷ 2101.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 1801.0 ÷ 2701.0 nd - | nd - |  | carenato orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0260.c | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 453.3 | 358.34 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0260.c | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0070.c | Ventilconvettori a 2 batterie carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 2101.0 ÷ 2901.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 2701.0 ÷ 3601.0 nd - | nd - |  | carenato orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0260.d | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 488.8 | 386.4 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0260.d | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0070.d | Ventilconvettori a 2 batterie carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 2901.0 ÷ 3501.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 3601.0 ÷ 4001.0 nd - | nd - |  | carenato orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0260.e | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 551.72 | 436.14 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0260.e | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0070.e | Ventilconvettori a 2 batterie carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 3501.0 ÷ 4301.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 4004.0 ÷ 5301.0 nd - | nd - |  | carenato orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0260.f | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 585.6 | 462.92 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0260.f | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0070.f | Ventilconvettori a 2 batterie carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 4301.0 ÷ 5001.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 5301.0 ÷ 5601.0 nd - | nd - |  | carenato orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0260.g | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 593.65 | 469.29 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0260.g | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: carenato orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0070.g | Ventilconvettori a 2 batterie carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] = 5601.0 ÷ 6201.0 nd - potenza di raffrescamento [W] = 5001.0 ÷ 5801.0 nd - | nd - |  | carenato orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0265.a | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 ¦ potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 291.98 | 230.82 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0265.a | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400 ¦ potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0080.a | Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] ≤ 1800.0 nd nd nd - potenza di raffrescamento [W] ≤ 1400.0 nd nd nd - | nd - |  | incasso verticale - incasso orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0265.b | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 329.09 | 260.15 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0265.b | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 1401 ÷ 2101 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 1801 ÷ 2701. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0080.b | Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] = 1801.0 ÷ 2701.0 nd - potenza di raffrescamento [W] = 1401.0 ÷ 2101.0 nd - | nd - |  | incasso verticale - incasso orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0265.c | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 388.78 | 307.34 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0265.c | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2101 ÷ 2901 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 2701 ÷ 3601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0080.c | Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] = 2701.0 ÷ 3601.0 nd - potenza di raffrescamento [W] = 2101.0 ÷ 2901.0 nd - | nd - |  | incasso verticale - incasso orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0265.d | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 425.89 | 336.67 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0265.d | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 2901 ÷ 3501 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 3601 ÷ 4001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0080.d | Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] = 3601.0 ÷ 4001.0 nd - potenza di raffrescamento [W] = 2901.0 ÷ 3501.0 nd - | nd - |  | incasso verticale - incasso orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0265.e | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 474.28 | 374.92 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0265.e | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3501 ÷ 4301 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 4004 ÷ 5301. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0080.e | Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] = 4004.0 ÷ 5301.0 nd - potenza di raffrescamento [W] = 3501.0 ÷ 4301.0 nd - | nd - |  | incasso verticale - incasso orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0265.f | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 508.16 | 401.7 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0265.f | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4301 ÷ 5001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5301 ÷ 5601. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0080.f | Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] = 5301.0 ÷ 5601.0 nd - potenza di raffrescamento [W] = 4301.0 ÷ 5001.0 nd - | nd - |  | incasso verticale - incasso orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0265.g | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 546.87 | 432.3 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0265.g | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso verticale ¦ incasso orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 5801 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 5601 ÷ 6201. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0080.g | Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 5001.0 ÷ 5801.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 5601.0 ÷ 6201.0 nd - | nd - |  | incasso verticale - incasso orizzontale - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0270.a | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 300 ¦ potenza di riscaldamento [W] ≤ 4600. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1030.24 | 814.42 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0270.a | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] ≤ 300 ¦ potenza di riscaldamento [W] ≤ 4600. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0110.a | Ventilconvettori tipo CASSETTE da incasso a 2 batterie, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - fino a 3000 Wf - fino a 4600 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] ≤ 300.0 nd nd nd - potenza di riscaldamento [W] ≤ 4600.0 nd nd nd - | nd - |  | incasso tipo cassette - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0270.b | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3001 ÷ 4001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 4601 ÷ 6001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1104.79 | 873.35 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0270.b | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 3001 ÷ 4001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 4601 ÷ 6001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0110.b | Ventilconvettori tipo CASSETTE da incasso a 2 batterie, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 3000 fino a 4000 Wf - oltre 4600 fino a 6000 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 3001.0 ÷ 4001.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 4601.0 ÷ 6001.0 nd - | nd - |  | incasso tipo cassette - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0270.c | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4001 ÷ 5001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 6001 ÷ 7501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1237.65 | 978.38 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0270.c | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 4001 ÷ 5001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 6001 ÷ 7501. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0110.c | Ventilconvettori tipo CASSETTE da incasso a 2 batterie, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 4000 fino a 5000 Wf - oltre 6000 fino a 7500 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] = 6001.0 ÷ 7501.0 nd - potenza di raffrescamento [W] = 4001.0 ÷ 5001.0 nd - | nd - |  | incasso tipo cassette - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0270.d | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 7001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 7501 ÷ 11001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1770.12 | 1399.3 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0270.d | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 5001 ÷ 7001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 7501 ÷ 11001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0110.d | Ventilconvettori tipo CASSETTE da incasso a 2 batterie, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 5000 fino a 7000 Wf - oltre 7500 fino a 11000 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [W] = 7501.0 ÷ 11001.0 nd - potenza di raffrescamento [W] = 5001.0 ÷ 7001.0 nd - | nd - |  | incasso tipo cassette - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.10.Za001.0270.e | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 7001 ÷ 10001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 11001 ÷ 14001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | 1 cad | 1903.1 | 1504.43 | 0 | RM.70.00.10.Za001.0270.e | Ventilconvettore a 2 batterie; geometria: incasso tipo cassette; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento [W] = 7001 ÷ 10001 ¦ potenza di riscaldamento [W] = 11001 ÷ 14001. Componenti: ventilatore centrifugo, dispositivo elettronico batteria, comando a 3 velocità, struttura, filtro rigenerabile, bacinella, piedino, mensola SPECIFICHE TECNICHE: potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | RM1 Ventilatore centrifugo di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Dispositivo elettronico batteria di materiale mix rame-alluminio; impiego: ventilconvettore RM1 Comando a 3 velocità di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Struttura di metallo generico; finitura: verniciato; geometria: lamiera; impiego: ventilconvettore RM1 Filtro rigenerabile di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Bacinella di materiale generico; funzione: raccogli condensa; impiego: ventilconvettore RM1 Piedino di materiale generico; impiego: ventilconvettore RM1 Mensola di materiale generico; impiego: ventilconvettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | VENTILCONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.010.0110.e | Ventilconvettori tipo CASSETTE da incasso a 2 batterie, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - oltre 7000 fino a 10000 Wf - oltre 11000 fino a 14000 Wr | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.50.Za000.0000.- - RM.67.10.10.Za000.0250.- - RM.65.15.52.Za000.0000.- - RM.65.15.54.Za000.0000.- - RM.70.15.05.Zb010.0000.- - RM.70.15.10.Za000.0000.- - RM.65.15.42.R0000.0000.- - RM.65.10.05.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento [W] = 7001.0 ÷ 10001.0 nd - potenza di riscaldamento [W] = 11001.0 ÷ 14001.0 nd - | nd - |  | incasso tipo cassette - | nd - | potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 26, umidità relativa (UR) [%] = 50 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 20 e temperatura acqua [°C] = 70 ÷ 60 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.15.Za001.0000.a | Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 4,5 ¦ potenza di riscaldamento [kW] ≤ 20. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 600.82 | 474.96 | 0 | RM.70.00.15.Za001.0000.a | Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 4,5 ¦ potenza di riscaldamento [kW] ≤ 20. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROCONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.020.0010.a | Aerocondizionatori a lancio orizzontale con batteria in RAME-ALLUMINIO e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. - fino a 4,5 kWf - fino a 20 kWt | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0750.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [kW] ≤ 20.0 nd nd nd - potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 4.5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.15.Za001.0000.b | Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 4,6 ÷ 9 ¦ potenza di riscaldamento [kW] = 21 ÷ 40. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 741.02 | 585.78 | 0 | RM.70.00.15.Za001.0000.b | Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 4,6 ÷ 9 ¦ potenza di riscaldamento [kW] = 21 ÷ 40. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROCONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.020.0010.b | Aerocondizionatori a lancio orizzontale con batteria in RAME-ALLUMINIO e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. - oltre 4,5 fino a 9 kWf - oltre 20 fino a 40 kWt | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0750.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [kW] = 21.0 ÷ 40.0 nd - potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 4.6 ÷ 9.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.15.Za001.0000.c | Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 10 ÷ 18 ¦ potenza di riscaldamento [kW] = 41 ÷ 80. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 888.36 | 702.26 | 0 | RM.70.00.15.Za001.0000.c | Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 10 ÷ 18 ¦ potenza di riscaldamento [kW] = 41 ÷ 80. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROCONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.020.0010.c | Aerocondizionatori a lancio orizzontale con batteria in RAME-ALLUMINIO e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. - oltre 9 fino a 18 kWf - oltre 40 fino a 80 kWt | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0750.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [kW] = 41.0 ÷ 80.0 nd - potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 10.0 ÷ 18.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.15.Za001.0000.d | Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 19 ÷ 36 ¦ potenza di riscaldamento [kW] = 81 ÷ 160. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1586.44 | 1254.1 | 0 | RM.70.00.15.Za001.0000.d | Aerocondizionatore a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 19 ÷ 36 ¦ potenza di riscaldamento [kW] = 81 ÷ 160. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROCONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.020.0010.d | Aerocondizionatori a lancio orizzontale con batteria in RAME-ALLUMINIO e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 80 fino a 160 kWt | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - deumidificazione aria - riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 19.0 ÷ 36.0 nd - potenza di riscaldamento [kW] = 81.0 ÷ 160.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.15.Za001.0250.a | Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 3 ¦ potenza di riscaldamento [kW] ≤ 20. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 673.76 | 532.62 | 0 | RM.70.00.15.Za001.0250.a | Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 3 ¦ potenza di riscaldamento [kW] ≤ 20. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROCONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.020.0020.a | Aerocondizionatori a lancio verticale con batteria in RAME-ALLUMINIO e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. - fino a 3 kWf - fino a 20 kWt | nd | a lancio verticale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0750.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] ≤ 3.0 nd nd nd - potenza di riscaldamento [kW] ≤ 20.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.15.Za001.0250.b | Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 4 ÷ 6 ¦ potenza di riscaldamento [kW] = 21 ÷ 40. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 959.86 | 758.78 | 0 | RM.70.00.15.Za001.0250.b | Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 4 ÷ 6 ¦ potenza di riscaldamento [kW] = 21 ÷ 40. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROCONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.020.0020.b | Aerocondizionatori a lancio verticale con batteria in RAME-ALLUMINIO e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. - oltre 3 fino a 6 kWf - oltre 20 fino a 40 kWt | nd | a lancio verticale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0750.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di riscaldamento [kW] = 21.0 ÷ 40.0 nd - potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 4.0 ÷ 6.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.15.Za001.0250.c | Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 7 ÷ 12 ¦ potenza di riscaldamento [kW] = 41 ÷ 60. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1180.17 | 932.94 | 0 | RM.70.00.15.Za001.0250.c | Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 7 ÷ 12 ¦ potenza di riscaldamento [kW] = 41 ÷ 60. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROCONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.020.0020.c | Aerocondizionatori a lancio verticale con batteria in RAME-ALLUMINIO e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. - oltre 6 fino a 12 kWf - oltre 40 fino a 60 kWt | nd | a lancio verticale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0750.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 7.0 ÷ 12.0 nd - potenza di riscaldamento [kW] = 41.0 ÷ 60.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.15.Za001.0250.d | Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 13 ÷ 16 ¦ potenza di riscaldamento [kW] = 61 ÷ 85. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1610.75 | 1273.32 | 0 | RM.70.00.15.Za001.0250.d | Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 13 ÷ 16 ¦ potenza di riscaldamento [kW] = 61 ÷ 85. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROCONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.020.0020.d | Aerocondizionatori a lancio verticale con batteria in RAME-ALLUMINIO e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. - oltre 12 fino a 16 kWf - oltre 60 fino a 85 kWt | nd | a lancio verticale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0750.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 13.0 ÷ 16.0 nd - potenza di riscaldamento [kW] = 61.0 ÷ 85.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.15.Za001.0250.e | Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 17 ÷ 20 ¦ potenza di riscaldamento [kW] = 86 ÷ 100. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1710.89 | 1352.48 | 0 | RM.70.00.15.Za001.0250.e | Aerocondizionatore a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria ¦ deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 17 ÷ 20 ¦ potenza di riscaldamento [kW] = 86 ÷ 100. Componente: motore trifase, . Incluso: batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore trifase; impiego: aerocondizionatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROCONDIZIONATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.020.0020.e | Aerocondizionatori a lancio verticale con batteria in RAME-ALLUMINIO e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. - oltre 16 fino a 20 kWf - oltre 85 fino a 100 kWt | nd | a lancio verticale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0750.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza di raffrescamento sensibile [kW] = 17.0 ÷ 20.0 nd - potenza di riscaldamento [kW] = 86.0 ÷ 100.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | 2 velocità; potenza di raffrescamento sensibile misurata con temperatura aria [°C] = 28, umidità relativa (UR) [%] = 55 e temperatura acqua [°C] = 7 ÷ 12, a velocità bassa; potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | batteria di materiale mix rame-alluminio; bacinella condensa; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 473.5 | 374.3 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.a | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 4 poli - fino a 15 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] ≤ 15.0 nd nd nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 502.12 | 396.93 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.b | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 4 poli - oltre 15 fino a 20 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 16.0 ÷ 20.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.c | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 545.02 | 430.84 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.c | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.c | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 4 poli - oltre 20 fino a 30 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 21.0 ÷ 30.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.d | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 616.55 | 487.39 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.d | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.d | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 4 poli - oltre 30 fino a 40 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 31.0 ÷ 40.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.e | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 660.87 | 522.43 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.e | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.e | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 4 poli - oltre 40 fino a 50 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 41.0 ÷ 50.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.f | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 719.55 | 568.82 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.f | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.f | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 4 poli - oltre 50 fino a 60 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 51.0 ÷ 60.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.g | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 10; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 467.79 | 369.79 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.g | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 10; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.g | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 6 poli - fino a 10 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] ≤ 10.0 nd nd nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.h | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 11 ÷ 15; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 493.53 | 390.14 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.h | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 11 ÷ 15; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.h | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 6 poli - oltre 10 fino a 15 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 11.0 ÷ 15.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.i | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 539.31 | 426.33 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.i | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.i | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 6 poli - oltre 15 fino a 20 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 16.0 ÷ 20.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.j | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 590.81 | 467.04 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.j | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.j | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 6 poli - oltre 20 fino a 30 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 21.0 ÷ 30.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.k | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 633.71 | 500.96 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.k | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.k | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 6 poli - oltre 30 fino a 40 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 31.0 ÷ 40.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.l | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 685.21 | 541.67 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.l | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.l | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 6 poli - oltre 40 fino a 50 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 41.0 ÷ 50.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.m | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1018.52 | 805.16 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.m | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.m | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 6 poli - oltre 50 fino a 60 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 51.0 ÷ 60.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.n | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1157.28 | 914.84 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.n | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.n | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 6 poli - oltre 60 fino a 75 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 61.0 ÷ 75.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.o | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1337.52 | 1057.33 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.o | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.o | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 6 poli - oltre 75 fino a 100 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 76.0 ÷ 100.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.p | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1616.49 | 1277.86 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.p | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.p | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 6 poli - oltre 100 fino a 125 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 101.0 ÷ 125.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.q | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1024.25 | 809.69 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.q | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.q | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 8 poli - oltre 40 fino a 50 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 41.0 ÷ 50.0 nd - | n° poli motore [-] = 8.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.r | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 65; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1165.88 | 921.64 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.r | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 65; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.r | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 8 poli - oltre 50 fino a 65 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 51.0 ÷ 65.0 nd - | n° poli motore [-] = 8.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.s | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 66 ÷ 85; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1356.15 | 1072.05 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.s | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 66 ÷ 85; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.s | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 8 poli - oltre 65 fino a 85 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 66.0 ÷ 85.0 nd - | n° poli motore [-] = 8.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0000.t | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 86 ÷ 105; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1599.31 | 1264.28 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0000.t | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 86 ÷ 105; n° poli motore [-] = 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0010.t | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciao-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. - 8 poli - oltre 85 fino a 105 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 86.0 ÷ 105.0 nd - | n° poli motore [-] = 8.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0005.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 489.24 | 386.75 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0005.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0020.a | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f a 2 velocità, completi di rete antinfortunistica e mensole. - poli 4/8 - fino a 15 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] ≤ 15.0 nd nd nd - | n° poli motore [-] = 4.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0005.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 516.41 | 408.23 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0005.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0020.b | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f a 2 velocità, completi di rete antinfortunistica e mensole. - poli 4/8 - oltre 15 fino a 20 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 16.0 ÷ 20.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0005.c | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 565.05 | 446.68 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0005.c | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0020.c | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f a 2 velocità, completi di rete antinfortunistica e mensole. - poli 4/8 - oltre 20 fino a 30 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 21.0 ÷ 30.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0005.d | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 620.86 | 490.8 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0005.d | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0020.d | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f a 2 velocità, completi di rete antinfortunistica e mensole. - poli 4/8 - oltre 30 fino a 40 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 31.0 ÷ 40.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0005.e | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 669.49 | 529.24 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0005.e | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0020.e | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f a 2 velocità, completi di rete antinfortunistica e mensole. - poli 4/8 - oltre 40 fino a 50 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 41.0 ÷ 50.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0005.f | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 735.28 | 581.25 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0005.f | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0020.f | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f a 2 velocità, completi di rete antinfortunistica e mensole. - poli 4/8 - oltre 50 fino a 60 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 51.0 ÷ 60.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0005.g | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1040 | 822.13 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0005.g | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0020.g | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f a 2 velocità, completi di rete antinfortunistica e mensole. - poli 6/8 - oltre 50 fino a 60 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 51.0 ÷ 60.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0005.h | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1197.34 | 946.51 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0005.h | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0020.h | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f a 2 velocità, completi di rete antinfortunistica e mensole. - poli 6/8 - oltre 60 fino a 75 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 61.0 ÷ 75.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0005.i | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1377.6 | 1089.01 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0005.i | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0020.i | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f a 2 velocità, completi di rete antinfortunistica e mensole. - poli 6/8 - oltre 75 fino a 100 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 76.0 ÷ 100.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0005.j | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1635.06 | 1292.54 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0005.j | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0020.j | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f a 2 velocità, completi di rete antinfortunistica e mensole. - poli 6/8 - oltre 100 fino a 125 kW | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 101.0 ÷ 125.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix acciaio-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0010.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 530.72 | 419.54 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0010.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] ≤ 15.0 nd nd nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0010.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 10; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 525 | 415.02 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0010.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 10; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] ≤ 10.0 nd nd nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0015.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 546.47 | 431.99 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0015.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 15; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] ≤ 15.0 nd nd nd - | n° poli motore [-] = 4.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0020.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 575.06 | 454.59 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0020.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 16.0 ÷ 20.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0020.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 11 ÷ 15; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 566.48 | 447.81 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0020.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 11 ÷ 15; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 11.0 ÷ 15.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0025.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 589.37 | 465.9 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0025.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 16.0 ÷ 20.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0030.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 632.28 | 499.83 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0030.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 21.0 ÷ 30.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0030.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 626.58 | 495.32 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0030.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 16 ÷ 20; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 16.0 ÷ 20.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0035.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 652.31 | 515.66 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0035.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 21.0 ÷ 30.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0040.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 720.97 | 569.94 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0040.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 31.0 ÷ 40.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0040.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 695.24 | 549.6 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0040.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 30; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 21.0 ÷ 30.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0045.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 725.3 | 573.36 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0045.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 31.0 ÷ 40.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0050.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 783.89 | 619.68 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0050.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 41.0 ÷ 50.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0050.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 756.72 | 598.2 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0050.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 40; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 31.0 ÷ 40.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0055.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 792.51 | 626.49 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0055.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 41.0 ÷ 50.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0060.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 865.46 | 684.16 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0060.a | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 51.0 ÷ 60.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0060.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 831.12 | 657.01 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0060.b | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 50; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 41.0 ÷ 50.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0065.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 881.19 | 696.59 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0065.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 51.0 ÷ 60.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0070.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1131.53 | 894.49 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0070.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 51.0 ÷ 60.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0075.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1153 | 911.46 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0075.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 51 ÷ 60; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 51.0 ÷ 60.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0080.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1317.48 | 1041.49 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0080.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 61.0 ÷ 75.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0085.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1357.54 | 1073.16 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0085.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 75; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 61.0 ÷ 75.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0090.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1529.22 | 1208.87 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0090.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 76.0 ÷ 100.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0095.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1569.28 | 1240.54 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0095.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 76.0 ÷ 100.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0100.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1849.68 | 1462.2 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0100.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 101.0 ÷ 125.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0105.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1868.25 | 1476.88 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0105.- | Aerotermo a lancio orizzontale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 125; n° poli motore [-] = 6 ÷ 8. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole SPECIFICHE TECNICHE: a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | a lancio orizzontale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 101.0 ÷ 125.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 ÷ 8.0 nd - |  | nd - | nd - | a due velocità, potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; rete antinfortunistica; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0250.a | Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 20; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 652.31 | 515.66 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0250.a | Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 20; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0060.a | Aerotermi a lancio verticale con cassa in acciaio e batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V -3f - 50 Hz, completi di diffusore anemostatico e mensole. - poli 4 - fino a 20 kW | nd | a lancio verticale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] ≤ 20.0 nd nd nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0250.b | Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 683.79 | 540.55 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0250.b | Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 21 ÷ 40; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0060.b | Aerotermi a lancio verticale con cassa in acciaio e batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V -3f - 50 Hz, completi di diffusore anemostatico e mensole. - poli 4 - oltre 20 fino a 40 kW | nd | a lancio verticale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 21.0 ÷ 40.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0250.c | Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1094.34 | 865.09 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0250.c | Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 41 ÷ 60; n° poli motore [-] = 4. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0060.c | Aerotermi a lancio verticale con cassa in acciaio e batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V -3f - 50 Hz, completi di diffusore anemostatico e mensole. - poli 4 - oltre 40 fino a 60 kW | nd | a lancio verticale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 41.0 ÷ 60.0 nd - | n° poli motore [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0250.d | Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 80; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1461.99 | 1155.72 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0250.d | Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 61 ÷ 80; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0060.d | Aerotermi a lancio verticale con cassa in acciaio e batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V -3f - 50 Hz, completi di diffusore anemostatico e mensole. - poli 6 - oltre 60 fino a 80 kW | nd | a lancio verticale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 61.0 ÷ 80.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0250.e | Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 81 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1582.15 | 1250.71 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0250.e | Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 81 ÷ 100; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0060.e | Aerotermi a lancio verticale con cassa in acciaio e batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V -3f - 50 Hz, completi di diffusore anemostatico e mensole. - poli 6 - oltre 80 fino a 100 kW | nd | a lancio verticale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 81.0 ÷ 100.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0250.f | Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 115; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1625.07 | 1284.64 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0250.f | Aerotermo a lancio verticale; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 101 ÷ 115; n° poli motore [-] = 6. Componente: motore trifase, . Incluso: cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0060.f | Aerotermi a lancio verticale con cassa in acciaio e batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V -3f - 50 Hz, completi di diffusore anemostatico e mensole. - poli 6 - oltre 100 fino a 115 kW | nd | a lancio verticale | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 101.0 ÷ 115.0 nd - | n° poli motore [-] = 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | potenza misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cassa di lega ferrosa acciaio generico; batteria di materiale mix rame-alluminio; diffusore anemostatico; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0500.a | Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 25. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 2062.79 | 1630.66 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0500.a | Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] ≤ 25. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0080.a | Aerotermi a metano completi di bruciatore, scarico fumi a parete, quadro elettrico alimentato a 220 V - 1f - 50 Hz, strumentazione e mensole. - fino a 25 kW | nd | a metano | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] ≤ 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0500.b | Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 26 ÷ 30. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 2117.17 | 1673.65 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0500.b | Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 26 ÷ 30. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0080.b | Aerotermi a metano completi di bruciatore, scarico fumi a parete, quadro elettrico alimentato a 220 V - 1f - 50 Hz, strumentazione e mensole. - oltre 25 kW fino a 30 kW | nd | a metano | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 26.0 ÷ 30.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0500.c | Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 35. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 2228.74 | 1761.85 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0500.c | Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 31 ÷ 35. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0080.c | Aerotermi a metano completi di bruciatore, scarico fumi a parete, quadro elettrico alimentato a 220 V - 1f - 50 Hz, strumentazione e mensole. - oltre 30 kW fino a 35 kW | nd | a metano | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 31.0 ÷ 35.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0500.d | Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 36 ÷ 45. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 2388.96 | 1888.5 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0500.d | Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 36 ÷ 45. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0080.d | Aerotermi a metano completi di bruciatore, scarico fumi a parete, quadro elettrico alimentato a 220 V - 1f - 50 Hz, strumentazione e mensole. - oltre 35 kW fino a 45 kW | nd | a metano | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 36.0 ÷ 45.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0500.e | Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 46 ÷ 55. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 2655.02 | 2098.83 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0500.e | Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 46 ÷ 55. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0080.e | Aerotermi a metano completi di bruciatore, scarico fumi a parete, quadro elettrico alimentato a 220 V - 1f - 50 Hz, strumentazione e mensole. - oltre 45 kW fino a 55 kW | nd | a metano | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 46.0 ÷ 55.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0500.f | Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 56 ÷ 75. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 3152.83 | 2492.36 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0500.f | Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 56 ÷ 75. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0080.f | Aerotermi a metano completi di bruciatore, scarico fumi a parete, quadro elettrico alimentato a 220 V - 1f - 50 Hz, strumentazione e mensole. - oltre 55 kW fino a 75 kW | nd | a metano | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 56.0 ÷ 75.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0500.g | Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta RM1 Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 4095.58 | 3237.61 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0500.g | Aerotermo a metano; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza [kW] = 76 ÷ 100. Componente: motore monofase, . Incluso: bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole SPECIFICHE TECNICHE: potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | RM1 Motore monofase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0080.g | Aerotermi a metano completi di bruciatore, scarico fumi a parete, quadro elettrico alimentato a 220 V - 1f - 50 Hz, strumentazione e mensole. - oltre 75 kW fino a 100 kW | nd | a metano | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza [kW] = 76.0 ÷ 100.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | potenza di riscaldamento misurata con temperatura aria [°C] = 15 e temperatura acqua [°C] = 85 ÷ 75, a velocità alta | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | bruciatore; scarico fumi a parete; quadro elettrico; strumentazione; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0750.a | Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] ≤ 7. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1019.95 | 806.29 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0750.a | Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] ≤ 7. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0070.a | Aerotermi elettrici con resistenza a 2 stadi e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di quadro elettrico, strumentazione e mensole. - fino a 7 kW | nd | elettrico | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza batteria elettrica [kW] ≤ 7.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0750.b | Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 8 ÷ 10. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1075.75 | 850.39 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0750.b | Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 8 ÷ 10. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0070.b | Aerotermi elettrici con resistenza a 2 stadi e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di quadro elettrico, strumentazione e mensole. - oltre 7 fino a 10 kW | nd | elettrico | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza batteria elettrica [kW] = 8.0 ÷ 10.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0750.c | Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 11 ÷ 13. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1153 | 911.46 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0750.c | Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 11 ÷ 13. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0070.c | Aerotermi elettrici con resistenza a 2 stadi e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di quadro elettrico, strumentazione e mensole. - oltre 10 fino a 13 kW | nd | elettrico | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza batteria elettrica [kW] = 11.0 ÷ 13.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0750.d | Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 14 ÷ 18. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1260.28 | 996.27 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0750.d | Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 14 ÷ 18. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0070.d | Aerotermi elettrici con resistenza a 2 stadi e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di quadro elettrico, strumentazione e mensole. - oltre 13 fino a 18 kW | nd | elettrico | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza batteria elettrica [kW] = 14.0 ÷ 18.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.20.Za001.0750.e | Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 19 ÷ 25. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | 1 cad | 1363.27 | 1077.69 | 0 | RM.70.00.20.Za001.0750.e | Aerotermo elettrico; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza batteria elettrica [kW] = 19 ÷ 25. Componente: motore trifase, . Incluso: resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole | RM1 Motore trifase; impiego: aerotermo; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | AEROTERMO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0070.e | Aerotermi elettrici con resistenza a 2 stadi e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di quadro elettrico, strumentazione e mensole. - oltre 18 fino a 25 kW | nd | elettrico | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0755.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza batteria elettrica [kW] = 19.0 ÷ 25.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | resistenza a 2 stadi; quadro elettrico; strumentazione; mensole | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.a | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 100 ¦ profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 815.4 | 644.58 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.a | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 100 ¦ profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.a | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - fino a 0,300 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] ≤ 0.3 nd nd nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 150.0 nd nd nd - nd ≤ 100.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.b | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 101 ÷ 150 ¦ profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 829.69 | 655.88 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.b | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 101 ÷ 150 ¦ profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.b | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - fino a 0,300 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 100 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] ≤ 0.3 nd nd nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 100.0 nd nd nd - altezza [mm] = 101.0 ÷ 15.0 nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.c | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 100 ¦ profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 629.41 | 497.56 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.c | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 100 ¦ profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.c | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 0.4 ÷ 0.5 nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 150.0 nd nd nd - nd ≤ 100.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.d | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 100 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 758.18 | 599.35 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.d | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 100 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.d | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 0.4 ÷ 0.5 nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 300.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - nd ≤ 100.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.e | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 101 ÷ 150 ¦ profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 686.65 | 542.81 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.e | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 101 ÷ 150 ¦ profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.e | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 150 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 0.4 ÷ 0.5 nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 150.0 nd nd nd - altezza [mm] = 101.0 ÷ 15.0 nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.f | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 151 ÷ 220 ¦ profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 586.51 | 463.64 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.f | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 151 ÷ 220 ¦ profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.f | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 100 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 0.4 ÷ 0.5 nd - | nd - |  | basso - | altezza [mm] = 151.0 ÷ 22.0 nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - nd ≤ 100.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.g | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 221 ÷ 300 ¦ profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 758.18 | 599.35 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.g | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 221 ÷ 300 ¦ profondità [mm] ≤ 100; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.g | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 100 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza termica nominale [kW] = 0.4 ÷ 0.5 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | basso - | altezza [mm] = 221.0 ÷ 30.0 nd - nd ≤ 100.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.h | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 100 ¦ profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 472.08 | 373.18 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.h | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 100 ¦ profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.h | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza termica nominale [kW] = 0.6 ÷ 0.8 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 100.0 nd nd nd - nd ≤ 150.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.i | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 100 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 672.35 | 531.5 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.i | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 100 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.i | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 100 mm - P oltre 150 fino a 300 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza termica nominale [kW] = 0.6 ÷ 0.8 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 100.0 nd nd nd - nd ≤ 300.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.j | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 150 ¦ profondità [mm] ≤ 220; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 572.2 | 452.33 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.j | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 150 ¦ profondità [mm] ≤ 220; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.j | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 150 mm - P fino a 220 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza termica nominale [kW] = 0.6 ÷ 0.8 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 220.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - nd ≤ 150.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.k | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 151 ÷ 220 ¦ profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 586.51 | 463.64 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.k | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 151 ÷ 220 ¦ profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.k | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 150 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza termica nominale [kW] = 0.6 ÷ 0.8 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 150.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - altezza [mm] = 151.0 ÷ 22.0 nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.l | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 221 ÷ 300 ¦ profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 586.51 | 463.64 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.l | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 221 ÷ 300 ¦ profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.l | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 150 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza termica nominale [kW] = 0.6 ÷ 0.8 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 150.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - altezza [mm] = 221.0 ÷ 30.0 nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.m | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 100 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 486.38 | 384.49 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.m | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 100 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.m | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 0.9 ÷ 1.2 nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 4.0 nd nd nd - nd ≤ 100.0 nd nd nd - nd ≤ 300.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.n | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 101 ÷ 150 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 557.9 | 441.03 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.n | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 101 ÷ 150 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.n | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 0.9 ÷ 1.2 nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 300.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - altezza [mm] = 101.0 ÷ 15.0 nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.o | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 151 ÷ 220 ¦ profondità [mm] ≤ 220; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 557.9 | 441.03 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.o | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 151 ÷ 220 ¦ profondità [mm] ≤ 220; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.o | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 0,800 fino a 1,200 kW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 220 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 0.9 ÷ 1.2 nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 4.0 nd nd nd - nd ≤ 220.0 nd nd nd - altezza [mm] = 151.0 ÷ 22.0 nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.p | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 221 ÷ 300 ¦ profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 543.6 | 429.72 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.p | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 221 ÷ 300 ¦ profondità [mm] ≤ 150; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.p | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 150 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 0.9 ÷ 1.2 nd - | nd - |  | basso - | altezza [mm] = 221.0 ÷ 30.0 nd - nd ≤ 150.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.q | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 100 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 400.53 | 316.63 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.q | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 100 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.q | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 1.3 ÷ 1.7 nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 300.0 nd nd nd - nd ≤ 100.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.r | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 101 ÷ 150 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 486.38 | 384.49 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.r | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 101 ÷ 150 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.r | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza termica nominale [kW] = 1.3 ÷ 1.7 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 300.0 nd nd nd - altezza [mm] = 101.0 ÷ 15.0 nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.s | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 151 ÷ 220 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 500.68 | 395.79 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.s | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 151 ÷ 220 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.s | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 300 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza termica nominale [kW] = 1.3 ÷ 1.7 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 4.0 nd nd nd - nd ≤ 300.0 nd nd nd - altezza [mm] = 151.0 ÷ 22.0 nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.t | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 221 ÷ 300 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 529.29 | 418.41 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.t | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 221 ÷ 300 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.t | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 300 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 1.3 ÷ 1.7 nd - | nd - |  | basso - | altezza [mm] = 221.0 ÷ 30.0 nd - nd ≤ 300.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.u | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 101 ÷ 150 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 357.63 | 282.71 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.u | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 101 ÷ 150 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.u | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza termica nominale [kW] = 1.8 ÷ 2.3 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 4.0 nd nd nd - altezza [mm] = 101.0 ÷ 15.0 nd - nd ≤ 300.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.v | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 151 ÷ 220 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 414.85 | 327.95 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.v | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 151 ÷ 220 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.v | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza termica nominale [kW] = 1.8 ÷ 2.3 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 300.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - altezza [mm] = 151.0 ÷ 22.0 nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.w | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 221 ÷ 300 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 472.08 | 373.18 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.w | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 221 ÷ 300 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.w | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 300 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 1.8 ÷ 2.3 nd - | nd - |  | basso - | altezza [mm] = 221.0 ÷ 30.0 nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - nd ≤ 300.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.x | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 221 ÷ 300 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 486.38 | 384.49 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.x | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] = 221 ÷ 300 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.x | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 300 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza termica nominale [kW] = 1.8 ÷ 2.3 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 300.0 nd nd nd - altezza [mm] = 221.0 ÷ 30.0 nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb001.0000.y | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 300 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi | 1 kw | 371.93 | 294.02 | 0 | RM.70.00.25.Sb001.0000.y | Convettore da parete di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato ¦ colore bianco; geometria: basso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 4 ¦ altezza [mm] ≤ 300 ¦ profondità [mm] ≤ 300; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Incluso: raccordi; guarnizioni; staffaggi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.030.0060.y | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - H fino a 300 mm - P fino a 300 mm | nd | da parete | [10 empty] | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 2.4 ÷ 5.0 nd - | nd - |  | basso - | nd ≤ 300.0 nd nd nd - nd ≤ 4.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - colore bianco - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi; guarnizioni; staffaggi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0000.a | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | 1 kw | 2188.68 | 1730.18 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0000.a | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale | RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0070.a | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 250x110 - fino a 0,300 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] ≤ 0.3 nd nd nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - profondità massima [mm] = 250.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - | a convezione naturale | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0000.b | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | 1 kw | 1974.1 | 1560.56 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0000.b | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale | RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0070.b | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 250x110 - oltre 0,300 fino a 0,500 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] = 0.4 ÷ 0.5 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | profondità massima [mm] = 250.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - | a convezione naturale | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0000.c | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | 1 kw | 1730.93 | 1368.32 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0000.c | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale | RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0070.c | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 250x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] = 0.6 ÷ 0.8 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | profondità massima [mm] = 250.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - | a convezione naturale | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0000.d | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | 1 kw | 1459.12 | 1153.45 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0000.d | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 250; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale | RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0070.d | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 250x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] = 0.9 ÷ 1.2 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - profondità massima [mm] = 250.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - | a convezione naturale | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0000.e | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | 1 kw | 3175.74 | 2510.47 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0000.e | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale | RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0070.e | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 270x110 - fino a 0,300 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] ≤ 0.3 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | nd ≤ 5.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - profondità massima [mm] = 270.0 nd nd nd - | a convezione naturale | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0000.f | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | 1 kw | 1745.23 | 1379.63 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0000.f | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,4 ÷ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale | RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0070.f | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 270x110 - oltre 0,300 fino a 0,500 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] = 0.4 ÷ 0.5 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | nd ≤ 5.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - profondità massima [mm] = 270.0 nd nd nd - | a convezione naturale | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0000.g | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | 1 kw | 1616.49 | 1277.86 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0000.g | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale | RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0070.g | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 270x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] = 0.6 ÷ 0.8 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - profondità massima [mm] = 270.0 nd nd nd - | a convezione naturale | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0000.h | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | 1 kw | 1430.52 | 1130.84 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0000.h | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale | RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0070.h | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 270x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 0.9 ÷ 1.2 nd - | nd - |  | ad incasso - | profondità massima [mm] = 270.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - | a convezione naturale | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0000.i | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | 1 kw | 1316.08 | 1040.38 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0000.i | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale | RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0070.i | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 270x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 1.3 ÷ 1.7 nd - | nd - |  | ad incasso - | nd ≤ 5.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - profondità massima [mm] = 270.0 nd nd nd - | a convezione naturale | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0000.j | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | 1 kw | 1916.87 | 1515.31 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0000.j | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] ≤ 0,5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale | RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0070.j | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 360x110 - fino a 0,500 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] ≤ 0.5 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | profondità massima [mm] = 360.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - | a convezione naturale | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0000.k | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | 1 kw | 1730.93 | 1368.32 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0000.k | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 0,6 ÷ 0,8 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale | RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0070.k | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 360x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] = 0.6 ÷ 0.8 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | profondità massima [mm] = 360.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - | a convezione naturale | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0000.l | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | 1 kw | 1530.67 | 1210.02 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0000.l | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 0,9 ÷ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale | RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0070.l | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 360x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 0.9 ÷ 1.2 nd - | nd - |  | ad incasso - | profondità massima [mm] = 360.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - | a convezione naturale | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0000.m | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | 1 kw | 1573.58 | 1243.94 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0000.m | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale | RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0070.m | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 360x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 1.3 ÷ 1.7 nd - | nd - |  | ad incasso - | profondità massima [mm] = 360.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - | a convezione naturale | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0000.n | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | 1 kw | 1373.27 | 1085.59 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0000.n | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 360; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: batteria, struttura, griglia pedonabile SPECIFICHE TECNICHE: a convezione naturale | RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0070.n | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 360x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 1.8 ÷ 2.3 nd - | nd - |  | ad incasso - | profondità massima [mm] = 360.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - | a convezione naturale | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0005.a | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | 1 kw | 1473.42 | 1164.76 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0005.a | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata | RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0080.a | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 270x110 - fino a 1,200 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0265.- - RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - RM.73.15.55.Za001.0000.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] ≤ 1.2 nd nd nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | profondità massima [mm] = 270.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - | a convezione forzata | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0005.b | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | 1 kw | 829.69 | 655.88 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0005.b | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata | RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0080.b | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 270x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0265.- - RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - RM.73.15.55.Za001.0000.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] = 1.3 ÷ 1.7 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | profondità massima [mm] = 270.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - | a convezione forzata | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0005.c | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | 1 kw | 944.13 | 746.35 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0005.c | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata | RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0080.c | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 270x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0265.- - RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - RM.73.15.55.Za001.0000.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] = 1.8 ÷ 2.3 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | nd ≤ 5.0 nd nd nd - profondità massima [mm] = 270.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - | a convezione forzata | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0005.d | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | 1 kw | 972.75 | 768.97 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0005.d | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 270; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata | RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0080.d | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 270x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0265.- - RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - RM.73.15.55.Za001.0000.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] = 2.4 ÷ 5.0 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - profondità massima [mm] = 270.0 nd nd nd - | a convezione forzata | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0005.e | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | 1 kw | 1544.95 | 1221.3 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0005.e | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata | RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0080.e | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 370x110 - fino a 1,200 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0265.- - RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - RM.73.15.55.Za001.0000.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] ≤ 1.2 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | nd ≤ 5.0 nd nd nd - profondità massima [mm] = 370.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - | a convezione forzata | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0005.f | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | 1 kw | 1144.41 | 904.67 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0005.f | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata | RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0080.f | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 370x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0265.- - RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - RM.73.15.55.Za001.0000.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] = 1.3 ÷ 1.7 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | profondità massima [mm] = 370.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - | a convezione forzata | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0005.g | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | 1 kw | 1029.97 | 814.21 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0005.g | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata | RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0080.g | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 370x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0265.- - RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - RM.73.15.55.Za001.0000.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 1.8 ÷ 2.3 nd - | nd - |  | ad incasso - | altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - profondità massima [mm] = 370.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - | a convezione forzata | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0005.h | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | 1 kw | 1001.35 | 791.58 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0005.h | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 370; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata | RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0080.h | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 370x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0265.- - RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - RM.73.15.55.Za001.0000.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 2.4 ÷ 5.0 nd - | nd - |  | ad incasso - | profondità massima [mm] = 370.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - | a convezione forzata | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0005.i | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | 1 kw | 1673.69 | 1323.08 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0005.i | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] ≤ 1,2 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata | RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0080.i | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 430x110 - fino a 1,200 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0265.- - RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - RM.73.15.55.Za001.0000.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] ≤ 1.2 nd nd nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | nd ≤ 5.0 nd nd nd - profondità massima [mm] = 430.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - | a convezione forzata | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0005.j | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | 1 kw | 1258.84 | 995.13 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0005.j | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 1,3 ÷ 1,7 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata | RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0080.j | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 430x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0265.- - RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - RM.73.15.55.Za001.0000.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] = 1.3 ÷ 1.7 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | profondità massima [mm] = 430.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - | a convezione forzata | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0005.k | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | 1 kw | 1201.63 | 949.9 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0005.k | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 1,8 ÷ 2,3 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata | RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0080.k | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 430x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0265.- - RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - RM.73.15.55.Za001.0000.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - potenza termica nominale [kW] = 1.8 ÷ 2.3 nd - | nd - |  | ad incasso - | nd ≤ 5.0 nd nd nd - profondità massima [mm] = 430.0 nd nd nd - altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - | a convezione forzata | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Sb003.0005.l | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | 1 kw | 1130.1 | 893.36 | 0 | RM.70.00.25.Sb003.0005.l | Convettore da pavimento di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; geometria: ad incasso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] ≤ 5 ¦ altezza massima [mm] = 110 ¦ profondità massima [mm] = 430; potenza termica nominale [kW] = 2,4 ÷ 5 ¦ pressione massima di esercizio [bar] = 5. Componenti: ventilatore, batteria, struttura, griglia pedonabile, pannello elettrico SPECIFICHE TECNICHE: a convezione forzata | RM1 Ventilatore; geometria: cilindrico ¦ longitudinale; impiego: convettore; tensione nominale [V] = 220. Incluso: motore monofase SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; finitura: verniciata ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato ¦ colore nero; impiego: convettore RM1 Griglia pedonabile di lega alluminio generico; finitura: colore naturale; geometria: lineare ¦ ad alette longitudinali; impiego: convettore RM1 Pannello elettrico; funzione: comando ¦ protezione ¦ regolazione; impiego: convettore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.030.0080.l | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. - dim. 430x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.67.10.10.Za001.0265.- - RM.66.10.10.Zb010.2020.- - RM.65.15.42.Sb003.0015.- - RM.70.10.05.Sa000.0500.- - RM.73.15.55.Za001.0000.- - | 1 | kw | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza termica nominale [kW] = 2.4 ÷ 5.0 nd - pressione massima di esercizio [bar] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | ad incasso - | altezza massima [mm] = 110.0 nd nd nd - nd ≤ 5.0 nd nd nd - profondità massima [mm] = 430.0 nd nd nd - | a convezione forzata | nd - | verniciato - colore nero - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Za001.0000.a | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 0,6. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer | 1 cad | 132.94 | 105.09 | 0 | RM.70.00.25.Za001.0000.a | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 0,6. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.030.0090.a | Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). - fisso senza timer - 0,6 kW | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza elettrica nominale [kW] = 0.6 nd nd nd - | nd - |  | fisso - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | timer | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Za001.0000.b | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer | 1 cad | 150.98 | 119.35 | 0 | RM.70.00.25.Za001.0000.b | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.030.0090.b | Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). - fisso senza timer - 1 kW | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza elettrica nominale [kW] = 1.0 nd nd nd - | nd - |  | fisso - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | timer | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Za001.0000.c | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1,5. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer | 1 cad | 167.3 | 132.25 | 0 | RM.70.00.25.Za001.0000.c | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1,5. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.030.0090.c | Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). - fisso senza timer - 1,5 kW | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza elettrica nominale [kW] = 1.5 nd nd nd - | nd - |  | fisso - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | timer | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Za001.0000.d | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer | 1 cad | 185.31 | 146.49 | 0 | RM.70.00.25.Za001.0000.d | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.030.0090.d | Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). - fisso senza timer - 2 kW | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza elettrica nominale [kW] = 2.0 nd nd nd - | nd - |  | fisso - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | timer | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Za001.0005.a | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 0,6. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | 1 cad | 153.56 | 121.39 | 0 | RM.70.00.25.Za001.0005.a | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 0,6. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.030.0090.e | Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). - fisso con timer - 0,6 kW | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza elettrica nominale [kW] = 0.6 nd nd nd - | nd - |  | fisso - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Za001.0005.b | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | 1 cad | 175.01 | 138.35 | 0 | RM.70.00.25.Za001.0005.b | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.030.0090.f | Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). - fisso con timer - 1 kW | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza elettrica nominale [kW] = 1.0 nd nd nd - | nd - |  | fisso - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Za001.0005.c | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1,5. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | 1 cad | 193.04 | 152.6 | 0 | RM.70.00.25.Za001.0005.c | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 1,5. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.030.0090.g | Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). - fisso con timer - 1,5 kW | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza elettrica nominale [kW] = 1.5 nd nd nd - | nd - |  | fisso - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Za001.0005.d | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | 1 cad | 211.07 | 166.85 | 0 | RM.70.00.25.Za001.0005.d | Convettore elettrico; geometria: fisso; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.030.0090.h | Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). - fisso con timer - 2 kW | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza elettrica nominale [kW] = 2.0 nd nd nd - | nd - |  | fisso - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Za001.0010.- | Convettore elettrico; geometria: portatile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer | 1 cad | 114.17 | 90.25 | 0 | RM.70.00.25.Za001.0010.- | Convettore elettrico; geometria: portatile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Escluso: timer |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.030.0090.i | Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). - portatile senza timer - 2 kW | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza elettrica nominale [kW] = 2.0 nd nd nd - | nd - |  | portatile - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | timer | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.25.Za001.0015.- | Convettore elettrico; geometria: portatile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | 1 cad | 146.77 | 116.03 | 0 | RM.70.00.25.Za001.0015.- | Convettore elettrico; geometria: portatile; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; potenza elettrica nominale [kW] = 2. Incluso: timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | CONVETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.030.0090.j | Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). - portatile con timer - 2 kW | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | potenza elettrica nominale [kW] = 2.0 nd nd nd - | nd - |  | portatile - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | timer; termostato ambiente a bordo; comandi luminosi; cavo d'alimentazione; mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0000.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 1626.42 | 1285.7 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0000.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.100.0020.a | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. - fino a 80 l/giorno | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0505.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0005.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 1717.14 | 1357.43 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0005.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0505.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0010.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 1870.94 | 1479 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0010.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0505.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0015.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 1700.92 | 1344.6 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0015.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.100.0020.b | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. - oltre 80 fino a 100 l/giorno | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0505.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 81.0 ÷ 100.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0020.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 1791.65 | 1416.32 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0020.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0505.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 81.0 ÷ 100.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0025.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 1945.45 | 1537.9 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0025.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0505.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 81.0 ÷ 100.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0030.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 1864.32 | 1473.77 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0030.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.100.0020.c | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. - oltre 100 fino a 125 l/giorno | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0505.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 101.0 ÷ 125.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0035.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 1955.06 | 1545.5 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0035.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.10.15.Za001.0505.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 101.0 ÷ 125.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0040.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 2108.85 | 1667.08 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0040.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0505.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 101.0 ÷ 125.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0045.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 2588.92 | 2046.57 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0045.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.100.0030.a | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. - fino a 130 l/giorno | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0050.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 2835.26 | 2241.31 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0050.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0055.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 2833.44 | 2239.87 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0055.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0060.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 2799.81 | 2213.29 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0060.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.100.0030.b | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. - oltre 130 fino a 160 l/giorno | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 131.0 ÷ 160.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0065.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 3046.14 | 2408.02 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0065.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 131.0 ÷ 160.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0070.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 3044.34 | 2406.59 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0070.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 131.0 ÷ 160.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0075.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 2941.6 | 2325.37 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0075.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.100.0030.c | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. - oltre 160 fino a 200 l/giorno | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 161.0 ÷ 200.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0080.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 3187.93 | 2520.1 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0080.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 161.0 ÷ 200.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0085.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 3186.12 | 2518.67 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0085.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 161.0 ÷ 200.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0090.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 4489.3 | 3548.85 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0090.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.100.0030.d | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. - oltre 200 fino a 350 l/giorno | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 201.0 ÷ 350.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0095.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 4735.63 | 3743.58 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0095.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 201.0 ÷ 350.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0100.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 4733.82 | 3742.15 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0100.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 201.0 ÷ 350.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0105.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 6045.97 | 4779.43 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0105.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.100.0030.e | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. - oltre 350 fino a 600 l/giorno | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 351.0 ÷ 600.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0110.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 6292.33 | 4974.17 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0110.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 351.0 ÷ 600.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0115.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 6290.52 | 4972.74 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0115.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 351 ÷ 600. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 351.0 ÷ 600.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0120.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 7043.96 | 5568.35 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0120.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.100.0030.f | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. - oltre 600 fino a 750 l/giorno | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 601.0 ÷ 750.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0125.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 7290.29 | 5763.08 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0125.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 601.0 ÷ 750.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0130.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 7288.49 | 5761.65 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0130.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 601 ÷ 750. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 601.0 ÷ 750.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0135.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 8130.22 | 6427.05 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0135.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.100.0030.g | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. - oltre 750 fino a 1000 l/giorno | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 751.0 ÷ 1000.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0140.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 8376.57 | 6621.79 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0140.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 751.0 ÷ 1000.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0145.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 8374.74 | 6620.35 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0145.- | Deumidificatore fisso di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 751 ÷ 1000. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fisso | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 751.0 ÷ 1000.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pompa condensa; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0250.- | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 50. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, microprocessore di regolazione, struttura. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore; capacità serbatoio [l] = 8. Incluso: serbatoio raccolta condensa di plastica generico RM1 Condensatore ad aria; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore assiale; filtro per aria RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore. Incluso: ruote | 1 cad | 762.45 | 602.73 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0250.- | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 50. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, microprocessore di regolazione, struttura. Incluso: compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore; capacità serbatoio [l] = 8. Incluso: serbatoio raccolta condensa di plastica generico RM1 Condensatore ad aria; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore assiale; filtro per aria RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore. Incluso: ruote | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.100.0010.a | Deumidificatori mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con serbatoio raccolta condensa da 8 lilri in plastica; condensatore ad aria con ventilatore assiale e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato con ruote. - fino a 50 l/giorno | nd | mobile | [9 empty] | RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.15.42.Sb003.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0505.- - RM.66.00.80.Za001.0000.- - RM.66.00.75.Za001.0250.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0255.- | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 50. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, microprocessore di regolazione, struttura. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore; capacità serbatoio [l] = 8. Incluso: serbatoio raccolta condensa di plastica generico RM1 Condensatore ad aria; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore assiale; filtro per aria RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore. Incluso: ruote | 1 cad | 833.95 | 659.25 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0255.- | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 50. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, microprocessore di regolazione, struttura. Incluso: sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore; capacità serbatoio [l] = 8. Incluso: serbatoio raccolta condensa di plastica generico RM1 Condensatore ad aria; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore assiale; filtro per aria RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore. Incluso: ruote | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | mobile | [9 empty] | RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.15.42.Sb003.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0505.- - RM.66.00.80.Za001.0000.- - RM.66.00.75.Za001.0250.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sbrinamento a gas caldo; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0260.a | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 1711.12 | 1352.66 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0260.a | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | mobile | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0505.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 80.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0260.b | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 1785.64 | 1411.57 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0260.b | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 81 ÷ 100. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | mobile | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0505.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 81.0 ÷ 100.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0260.c | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 1949.05 | 1540.75 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0260.c | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 101 ÷ 125. Componenti: motore monofase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore monofase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | mobile | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0505.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 101.0 ÷ 125.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0265.a | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 2673.63 | 2113.54 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0265.a | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | mobile | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] ≤ 130.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0265.b | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 2884.52 | 2280.25 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0265.b | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 131 ÷ 160. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | mobile | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 131.0 ÷ 160.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0265.c | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 3026.3 | 2392.33 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0265.c | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 161 ÷ 200. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | mobile | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 161.0 ÷ 200.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.30.Sb003.0265.d | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | 1 cad | 4574.01 | 3615.82 | 0 | RM.70.00.30.Sb003.0265.d | Deumidificatore mobile di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciato; funzione: deumidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali; capacità di deumidificazione [l/gg] = 201 ÷ 350. Componenti: motore trifase, evaporatore, condensatore ad aria, struttura, microprocessore di regolazione. Incluso: ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento SPECIFICHE TECNICHE: da ambiente; refrigerante R407C | RM1 Motore trifase; impiego: deumidificatore; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Evaporatore; impiego: deumidificatore. Incluso: bacinella raccolta condensa di lega ferrosa acciaio inox RM1 Condensatore ad aria; geometria: canalizzabile; impiego: deumidificatore. Incluso: ventilatore centrifugo a 3 velocità; filtro per aria RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; impiego: deumidificatore RM1 Microprocessore di regolazione; impiego: deumidificatore. Incluso: sistema di supervisione SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per colloquio | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | DEUMIDIFICATORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | mobile | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb003.0005.- - RM.77.15.80.Za001.0000.- - RM.65.10.15.Za001.0765.- - RM.66.00.80.Za001.0005.- - RM.66.00.75.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | deumidificazione aria - | impianto di climatizzazione per applicazioni industriali e commerciali - | lega ferrosa acciaio zincato | capacità di deumidificazione [l/gg] = 201.0 ÷ 350.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | da ambiente; refrigerante R407C | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | ruote; compressore alternativo ermetico; circuito frigorifero con accessori; quadro di comando e controllo; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.35.Za001.0250.a | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4. Componenti: motore monofase (1f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente RM1 Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | 1 cad | 1739.51 | 1375.1 | 0 | RM.70.00.35.Za001.0250.a | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4. Componenti: motore monofase (1f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente | RM1 Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | UMIDIFICATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.110.0010.a | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. - fino a 4 kg/h | nd | a vapore | [9 empty] | RM.65.15.14.Za000.0250.- - RM.65.10.15.Za000.0015.- - RM.66.00.35.Za000.0000.- - RM.70.10.00.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | umidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | produzione di vapore [kg/h] = 4.0 nd nd nd - | nd - |  | elettrico - | nd - | umidificatore da ambiente | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.35.Za001.0250.b | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4,1 ÷ 8. Componenti: motore monofase (1f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente RM1 Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | 1 cad | 2074.83 | 1640.18 | 0 | RM.70.00.35.Za001.0250.b | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4,1 ÷ 8. Componenti: motore monofase (1f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente | RM1 Motore monofase (1f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 220 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | UMIDIFICATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.110.0010.b | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. - oltre 4 fino a 8 kg/h | nd | a vapore | [9 empty] | RM.65.15.14.Za000.0250.- - RM.65.10.15.Za000.0015.- - RM.66.00.35.Za000.0000.- - RM.70.10.00.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | umidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | produzione di vapore [kg/h] = 4.1 ÷ 8.0 nd - | nd - |  | elettrico - | nd - | umidificatore da ambiente | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.35.Za001.0255.a | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | 1 cad | 1739.51 | 1375.1 | 0 | RM.70.00.35.Za001.0255.a | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente | RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | UMIDIFICATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.110.0020.a | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. - fino a 4 kg/h | nd | a vapore | [9 empty] | RM.65.15.14.Za000.0250.- - RM.65.10.15.Za000.0275.- - RM.66.00.35.Za000.0000.- - RM.70.10.00.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | umidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | produzione di vapore [kg/h] = 4.0 nd nd nd - | nd - |  | elettrico - | nd - | umidificatore da ambiente | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.35.Za001.0255.b | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4,1 ÷ 8. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | 1 cad | 2077.81 | 1642.54 | 0 | RM.70.00.35.Za001.0255.b | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 4,1 ÷ 8. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente | RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | UMIDIFICATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.110.0020.b | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. - oltre 4 fino a 8 kg/h | nd | a vapore | [9 empty] | RM.65.15.14.Za000.0250.- - RM.65.10.15.Za000.0275.- - RM.66.00.35.Za000.0000.- - RM.70.10.00.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | umidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | produzione di vapore [kg/h] = 4.1 ÷ 8.0 nd - | nd - |  | elettrico - | nd - | umidificatore da ambiente | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.35.Za001.0255.c | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 8,1 ÷ 15. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | 1 cad | 2339.17 | 1849.15 | 0 | RM.70.00.35.Za001.0255.c | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 8,1 ÷ 15. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente | RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | UMIDIFICATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.110.0020.c | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. - oltre 8 fino a 15 kg/h | nd | a vapore | [9 empty] | RM.65.15.14.Za000.0250.- - RM.65.10.15.Za000.0275.- - RM.66.00.35.Za000.0000.- - RM.70.10.00.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | umidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | produzione di vapore [kg/h] = 8.1 ÷ 15.0 nd - | nd - |  | elettrico - | nd - | umidificatore da ambiente | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.35.Za001.0255.d | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 15,1 ÷ 25. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | 1 cad | 2758.75 | 2180.83 | 0 | RM.70.00.35.Za001.0255.d | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 15,1 ÷ 25. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente | RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | UMIDIFICATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.110.0020.d | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. - oltre 15 fino a 25 kg/h | nd | a vapore | [9 empty] | RM.65.15.14.Za000.0250.- - RM.65.10.15.Za000.0275.- - RM.66.00.35.Za000.0000.- - RM.70.10.00.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | umidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | produzione di vapore [kg/h] = 15.1 ÷ 25.0 nd - | nd - |  | elettrico - | nd - | umidificatore da ambiente | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.35.Za001.0255.e | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 25,1 ÷ 35. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | 1 cad | 3010.08 | 2379.51 | 0 | RM.70.00.35.Za001.0255.e | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 25,1 ÷ 35. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente | RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | UMIDIFICATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.110.0020.e | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. - oltre 25 fino a 35 kg/h | nd | a vapore | [9 empty] | RM.65.15.14.Za000.0250.- - RM.65.10.15.Za000.0275.- - RM.66.00.35.Za000.0000.- - RM.70.10.00.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | umidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | produzione di vapore [kg/h] = 25.1 ÷ 35.0 nd - | nd - |  | elettrico - | nd - | umidificatore da ambiente | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.35.Za001.0255.f | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 35,1 ÷ 50. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | 1 cad | 3404.61 | 2691.39 | 0 | RM.70.00.35.Za001.0255.f | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 35,1 ÷ 50. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente | RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | UMIDIFICATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.110.0020.f | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. - oltre 35 fino a 50 kg/h | nd | a vapore | [9 empty] | RM.65.15.14.Za000.0250.- - RM.65.10.15.Za000.0275.- - RM.66.00.35.Za000.0000.- - RM.70.10.00.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | umidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | produzione di vapore [kg/h] = 35.1 ÷ 50.0 nd - | nd - |  | elettrico - | nd - | umidificatore da ambiente | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.35.Za001.0255.g | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 50,1 ÷ 70. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | 1 cad | 4652.31 | 3677.71 | 0 | RM.70.00.35.Za001.0255.g | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 50,1 ÷ 70. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente | RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | UMIDIFICATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.110.0020.g | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. - oltre 50 fino a 70 kg/h | nd | a vapore | [9 empty] | RM.65.15.14.Za000.0250.- - RM.65.10.15.Za000.0275.- - RM.66.00.35.Za000.0000.- - RM.70.10.00.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | umidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | produzione di vapore [kg/h] = 50.1 ÷ 70.0 nd - | nd - |  | elettrico - | nd - | umidificatore da ambiente | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.35.Za001.0255.h | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 70,1 ÷ 90. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | 1 cad | 5472.42 | 4326.03 | 0 | RM.70.00.35.Za001.0255.h | Umidificatore a vapore; geometria: elettrico; funzione: umidificazione aria; impiego: impianto di climatizzazione; produzione di vapore [kg/h] = 70,1 ÷ 90. Componenti: motore trifase (3f), bollitore ad elettrodi, diffusore di vapore, umidostato regolazione on/off. Incluso: quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: umidificatore da ambiente | RM1 Motore trifase (3f) di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico; tensione nominale [V] = 380 ¦ frequenza [Hz] = 50 RM1 Bollitore ad elettrodi di materiale generico; geometria: cilindrico; impiego: umidificatore a vapore elettrico SPECIFICHE TECNICHE: cilindro bollitore con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia RM1 Diffusore di vapore di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico. Incluso: ventilatore SPECIFICHE TECNICHE: diffusore di vapore in ambiente RM1 Umidostato regolazione on/off di materiale generico; impiego: umidificatore a vapore elettrico | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | UMIDIFICATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.110.0020.h | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. - oltre 70 fino a 90 kg/h | nd | a vapore | [9 empty] | RM.65.15.14.Za000.0250.- - RM.65.10.15.Za000.0275.- - RM.66.00.35.Za000.0000.- - RM.70.10.00.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | umidificazione aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | produzione di vapore [kg/h] = 70.1 ÷ 90.0 nd - | nd - |  | elettrico - | nd - | umidificatore da ambiente | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | quadro di comando e controllo, microprocessore di regolazione, involucro idi lega ferrosa acciaio inox | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0000.a | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 50. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica | 1 cad | 296.58 | 234.45 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0000.a | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 50. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.a | Scaldabagni a gas a camera aperta - a parete con accensione piezo-elettrica da 50 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 50.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a parete - | nd - | scaldabagno con accensione piezo-elettrica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0000.b | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica | 1 cad | 307.45 | 243.04 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0000.b | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.b | Scaldabagni a gas a camera aperta - a parete con accensione piezo-elettrica da 80 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 80.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a parete - | nd - | scaldabagno con accensione piezo-elettrica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0000.c | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica | 1 cad | 332.84 | 263.11 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0000.c | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.c | Scaldabagni a gas a camera aperta - a parete con accensione piezo-elettrica da 100 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 100.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a parete - | nd - | scaldabagno con accensione piezo-elettrica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0000.d | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 120. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica | 1 cad | 372.74 | 294.65 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0000.d | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 120. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.d | Scaldabagni a gas a camera aperta - a parete con accensione piezo-elettrica da 120 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 120.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a parete - | nd - | scaldabagno con accensione piezo-elettrica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0005.a | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 150. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica | 1 cad | 506.94 | 400.74 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0005.a | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 150. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.e | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione piezo-elettrica da 150 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 150.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione piezo-elettrica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0005.b | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica | 1 cad | 590.39 | 466.71 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0005.b | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.f | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione piezo-elettrica da 200 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 200.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione piezo-elettrica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0005.c | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica | 1 cad | 1082.83 | 855.99 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0005.c | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.g | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione piezo-elettrica da 300 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 300.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione piezo-elettrica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0005.d | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica | 1 cad | 1304.13 | 1030.93 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0005.d | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.h | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione piezo-elettrica da 400 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 400.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione piezo-elettrica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0005.e | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica | 1 cad | 1481.89 | 1171.45 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0005.e | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.i | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione piezo-elettrica da 500 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 500.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione piezo-elettrica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0005.f | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 600. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica | 1 cad | 1716.77 | 1357.13 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0005.f | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 600. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.j | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione piezo-elettrica da 600 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 600.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione piezo-elettrica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0005.g | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 800. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica | 1 cad | 2325.3 | 1838.18 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0005.g | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 800. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.k | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione piezo-elettrica da 800 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 800.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione piezo-elettrica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0005.h | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica | 1 cad | 3014.52 | 2383.02 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0005.h | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.l | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione piezo-elettrica da 1000 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 1000.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione piezo-elettrica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0005.i | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica | 1 cad | 4157.22 | 3286.34 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0005.i | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.m | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione piezo-elettrica da 1500 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 1500.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione piezo-elettrica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0005.j | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica | 1 cad | 4662.38 | 3685.68 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0005.j | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione piezo-elettrica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.n | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione piezo-elettrica da 2000 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 2000.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione piezo-elettrica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0010.a | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 150. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 867.92 | 686.1 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0010.a | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 150. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.o | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione elettronica da 150 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 150.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0010.b | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 937.76 | 741.31 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0010.b | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.p | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione elettronica da 200 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 200.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0010.c | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 1381.2 | 1091.86 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0010.c | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.q | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione elettronica da 300 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 300.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0010.d | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 1571.66 | 1242.42 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0010.d | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.r | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione elettronica da 400 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 400.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0010.e | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 1746.68 | 1380.77 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0010.e | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.s | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione elettronica da 500 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 500.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0010.f | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 600. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 1959.8 | 1549.25 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0010.f | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 600. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.t | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione elettronica da 600 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 600.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0010.g | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 800. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 2517.54 | 1990.15 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0010.g | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 800. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.u | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione elettronica da 800 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 800.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0010.h | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 3139.7 | 2481.97 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0010.h | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.v | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione elettronica da 1000 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 1000.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0010.i | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 4276.94 | 3380.98 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0010.i | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 1500. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.w | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione elettronica da 1500 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 1500.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0010.j | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 4793.86 | 3789.61 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0010.j | Scaldabagno a gas; geometria: a camera aperta ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 2000. Incluso: protezioni; sicurezze. Escluso: condotto fumi SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0020.x | Scaldabagni a gas a camera aperta - a basamento con accensione elettronica da 2000 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 2000.0 nd nd nd - |  | a camera aperta - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | condotto fumi | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0015.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 783.56 | 619.42 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0015.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0030.a | Scaldabagni a gas a camera stagna: - a parete con accensione elettronica da 80 l, completo di protezioni e sicurezze | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 80.0 nd nd nd - |  | a camera stagna - a parete - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0020.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ a camera stagna ¦ a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 120. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 915.97 | 724.09 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0020.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ a camera stagna ¦ a parete; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 120. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0030.b | Scaldabagni a gas a camera stagna: - a parete con accensione elettronica da 120 l, completo di protezioni e sicurezze | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 120.0 nd nd nd - |  | a camera stagna - a parete - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0025.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ tipo coassiale orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato | 1 cad | 45.36 | 35.86 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0025.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ tipo coassiale orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0030.c | Scaldabagni a gas a camera stagna: - completamento: klit completo raccordi di tiraggio forzato 80÷120 l, tipo coassiale orizzontale da 1 m | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 80-120 nd nd nd - |  | a camera stagna - tipo coassiale orizzontale - | larghezza [m] = 1.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi di tiraggio forzato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0030.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ tipo coassiale verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato | 1 cad | 155.1 | 122.61 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0030.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ tipo coassiale verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0030.d | Scaldabagni a gas a camera stagna: - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 80÷120 l, tipo coassiale verticale da 1 m | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 80-120 nd nd nd - |  | a camera stagna - tipo coassiale verticale - | larghezza [m] = 1.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi di tiraggio forzato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0035.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ tipo sdoppiato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato | 1 cad | 87.07 | 68.83 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0035.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ tipo sdoppiato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 80-120. Incluso: raccordi di tiraggio forzato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0030.e | Scaldabagni a gas a camera stagna: - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 80÷120 l, tipo sdoppiato da 1 m | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 80-120 nd nd nd - |  | a camera stagna - tipo sdoppiato - | larghezza [m] = 1.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi di tiraggio forzato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0040.a | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 1802.02 | 1424.52 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0040.a | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 200. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0030.f | Scaldabagni a gas a camera stagna: - a basamento con accensione elettronica da 200 l, completo di protezioni e sicurezze | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 200.0 nd nd nd - |  | a camera stagna - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0040.b | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 2030.55 | 1605.17 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0040.b | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 300. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0030.g | Scaldabagni a gas a camera stagna: - a basamento con accensione elettronica da 300 l, completo di protezioni e sicurezze | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 300.0 nd nd nd - |  | a camera stagna - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0040.c | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica | 1 cad | 2326.19 | 1838.89 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0040.c | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ a basamento; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 400. Incluso: protezioni; sicurezze SPECIFICHE TECNICHE: scaldabagno con accensione elettronica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0030.h | Scaldabagni a gas a camera stagna: - a basamento con accensione elettronica da 400 l, completo di protezioni e sicurezze | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 400.0 nd nd nd - |  | a camera stagna - a basamento - | nd - | scaldabagno con accensione elettronica | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0045.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ tipo coassiale orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato | 1 cad | 68.93 | 54.49 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0045.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ tipo coassiale orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0030.i | Scaldabagni a gas a camera stagna: - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 200÷300÷400 l, tipo coassiale orizzontale da 1 m | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 200-300-400 nd nd nd - |  | a camera stagna - tipo coassiale orizzontale - | larghezza [m] = 1.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi di tiraggio forzato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0050.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ tipo coassiale verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato | 1 cad | 144.2 | 113.99 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0050.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ tipo coassiale verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0030.j | Scaldabagni a gas a camera stagna: - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 200÷300÷400 l, tipo coassiale verticale da 1 m | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 200-300-400 nd nd nd - |  | a camera stagna - tipo coassiale verticale - | larghezza [m] = 1.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi di tiraggio forzato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0055.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ tipo sdoppiato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato | 1 cad | 128.78 | 101.8 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0055.- | Scaldabagno a gas; geometria: a camera stagna ¦ tipo sdoppiato; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; larghezza [m] = 1; capacità [l] = 200-300-400. Incluso: raccordi di tiraggio forzato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0030.k | Scaldabagni a gas a camera stagna: - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 200÷300÷400 l, tipo sdoppiato da 1 m | nd | a gas | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 200-300-400 nd nd nd - |  | a camera stagna - tipo sdoppiato - | larghezza [m] = 1.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccordi di tiraggio forzato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0250.a | Scaldabagno elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 10. Incluso: protezioni; sicurezze | 1 cad | 73.12 | 57.8 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0250.a | Scaldabagno elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 10. Incluso: protezioni; sicurezze |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0010.a | Scaldabagni elettrici: - istantaneo da 10 l, completo di protezioni e sicurezze | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 10.0 nd nd nd - |  | istantaneo - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0250.b | Scaldabagno elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 15. Incluso: protezioni; sicurezze | 1 cad | 84.63 | 66.9 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0250.b | Scaldabagno elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 15. Incluso: protezioni; sicurezze |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0010.b | Scaldabagni elettrici: - istantaneo da 15 l, completo di protezioni e sicurezze | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 15.0 nd nd nd - |  | istantaneo - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0250.c | Scaldabagno elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 30. Incluso: protezioni; sicurezze | 1 cad | 98.16 | 77.6 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0250.c | Scaldabagno elettrico; geometria: istantaneo; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 30. Incluso: protezioni; sicurezze |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0010.c | Scaldabagni elettrici: - istantaneo da 30 l, completo di protezioni e sicurezze | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 30.0 nd nd nd - |  | istantaneo - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0255.a | Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 50. Incluso: protezioni; sicurezze | 1 cad | 123.21 | 97.4 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0255.a | Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 50. Incluso: protezioni; sicurezze |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0010.d | Scaldabagni elettrici: - ad accumulo verticale da 50 l, completo di protezioni e sicurezze | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 50.0 nd nd nd - |  | ad accumulo verticale - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0255.b | Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze | 1 cad | 164.25 | 129.84 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0255.b | Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0010.e | Scaldabagni elettrici: - ad accumulo verticale da 80 l, completo di protezioni e sicurezze | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 80.0 nd nd nd - |  | ad accumulo verticale - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0255.c | Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze | 1 cad | 192.81 | 152.42 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0255.c | Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo verticale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0010.f | Scaldabagni elettrici: - ad accumulo verticale da 100 l, completo di protezioni e sicurezze | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 100.0 nd nd nd - |  | ad accumulo verticale - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0260.a | Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze | 1 cad | 146.23 | 115.6 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0260.a | Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 80. Incluso: protezioni; sicurezze |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0010.g | Scaldabagni elettrici: - ad accumulo orizzontale da 80 l, completo di protezioni e sicurezze | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 80.0 nd nd nd - |  | ad accumulo orizzontale - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.40.Za001.0260.b | Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze | 1 cad | 170.76 | 134.99 | 0 | RM.70.00.40.Za001.0260.b | Scaldabagno elettrico; geometria: ad accumulo orizzontale; funzione: produzione acqua calda sanitaria; impiego: rete idrica; capacità [l] = 100. Incluso: protezioni; sicurezze |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SCALDABAGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.11.090.0010.h | Scaldabagni elettrici: - ad accumulo orizzontale da 100 l, completo di protezioni e sicurezze | nd | elettrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - | rete idrica - | materiale generico non rilevante | nd - | capacità [l] = 100.0 nd nd nd - |  | ad accumulo orizzontale - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezioni; sicurezze | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.45.Za001.0000.- | Sistema terminale generico tipo satellite; geometria: pre-montato; funzione: produzione acqua calda sanitaria ¦ riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: contabilizzatore di energia, valvola, filtro, circuito, circuito di riscaldamento, circuito di raffreddamento, cassetta ventilata, pannello elettrico. Incluso: pozzetti termometrici; raccorderia; guarnizioni RM1 Contabilizzatore di energia; impiego: sistema terminale generico ¦ impianto di riscaldamento. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24; numero contabilizzatore di energia per impianto di riscaldamento [-] = 1 RM1 Valvola di metallo generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema terminale generico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 RM1 Filtro di metallo generico; geometria: a Y; impiego: sistema terminale generico ¦ tubazioni in arrivo dalle centrali RM1 Circuito; impiego: sistema terminale generico; potenza utile [kW] = 30. Incluso: elettro-valvola; flussostato di priorità; scambiatore a piastre; miscelatore termostatico regolabile RM1 Circuito di riscaldamento; impiego: sistema terminale generico; portata [m³/h] ≤ 3. Incluso: valvola motorizzata di regolazione; by pass; circolatore monofase a 3 velocità RM1 Circuito di raffreddamento; impiego: sistema terminale generico. Incluso: valvola di zona RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale generico. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso RM1 Pannello elettrico di metallo generico; impiego: sistema terminale generico SPECIFICHE TECNICHE: pannello con cablaggi a valle | 1 cad | 2202.51 | 1741.11 | 0 | RM.70.00.45.Za001.0000.- | Sistema terminale generico tipo satellite; geometria: pre-montato; funzione: produzione acqua calda sanitaria ¦ riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: contabilizzatore di energia, valvola, filtro, circuito, circuito di riscaldamento, circuito di raffreddamento, cassetta ventilata, pannello elettrico. Incluso: pozzetti termometrici; raccorderia; guarnizioni | RM1 Contabilizzatore di energia; impiego: sistema terminale generico ¦ impianto di riscaldamento. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24; numero contabilizzatore di energia per impianto di riscaldamento [-] = 1 RM1 Valvola di metallo generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema terminale generico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 RM1 Filtro di metallo generico; geometria: a Y; impiego: sistema terminale generico ¦ tubazioni in arrivo dalle centrali RM1 Circuito; impiego: sistema terminale generico; potenza utile [kW] = 30. Incluso: elettro-valvola; flussostato di priorità; scambiatore a piastre; miscelatore termostatico regolabile RM1 Circuito di riscaldamento; impiego: sistema terminale generico; portata [m³/h] ≤ 3. Incluso: valvola motorizzata di regolazione; by pass; circolatore monofase a 3 velocità RM1 Circuito di raffreddamento; impiego: sistema terminale generico. Incluso: valvola di zona RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale generico. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso RM1 Pannello elettrico di metallo generico; impiego: sistema terminale generico SPECIFICHE TECNICHE: pannello con cablaggi a valle | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SISTEMA TERMINALE GENERICO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.070.0040.a | Sistemi terminali pre-montati tipo satellite, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale DN 20 e sfiato aria; filtri a Y per tubazioni in arrivo dalle centrali; pozzetti termometrici; contabilizzatori d'energia per riscaldamento (n° 1) o riscaldamento / raffreddamento (n° 2), ciascuno comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; circuito produzione acqua calda sanitaria da kW 30 comprendente elettro-valvola e flussostato di priorità, scambiatore a piastre e miscelatore termostatico regolabile; circuito riscaldamento portata fino a m³/h 3 comprendente valvola motorizzata di regolazione, by pass e circolatore monofase a 3 velocità; circuito raffreddamento con valvola di zona; raccordi e guarnizioni; pannello elettrico con cablaggi a valle; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave: - acqua calda sanitaria e riscaldamento | nd | tipo satellite | [9 empty] | RM.65.05.45.Za001.0500.- - RM.65.05.45.Za001.0250.- - RM.65.05.45.Za001.0000.- - RM.65.15.64.R0000.0260.- - RM.73.15.55.R0000.0250.- - RM.65.15.08.Za001.0000.- - RM.83.10.40.R0000.0500.- - RM.65.10.05.R0000.0000.- - | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | pre-montato - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pozzetti termometrici; raccorderia; guarnizioni | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.45.Za001.0005.- | Sistema terminale generico tipo satellite; geometria: pre-montato; funzione: produzione acqua calda sanitaria ¦ riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: contabilizzatore di energia, valvola, filtro, circuito, circuito di riscaldamento, circuito di raffreddamento, cassetta ventilata, pannello elettrico. Incluso: pozzetti termometrici; raccorderia; guarnizioni RM1 Contabilizzatore di energia; impiego: sistema terminale generico ¦ impianto di riscaldamento ¦ impianto di raffreddamento. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24; numero contabilizzatore di energia per impianto di riscaldamento/raffreddamento [-] = 2 RM1 Valvola di metallo generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema terminale generico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 RM1 Filtro di metallo generico; geometria: a Y; impiego: sistema terminale generico ¦ tubazioni in arrivo dalle centrali RM1 Circuito; impiego: sistema terminale generico; potenza utile [kW] = 30. Incluso: elettro-valvola; flussostato di priorità; scambiatore a piastre; miscelatore termostatico regolabile RM1 Circuito di riscaldamento; impiego: sistema terminale generico; portata [m³/h] ≤ 3. Incluso: valvola motorizzata di regolazione; by pass; circolatore monofase a 3 velocità RM1 Circuito di raffreddamento; impiego: sistema terminale generico. Incluso: valvola di zona RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale generico. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso RM1 Pannello elettrico di metallo generico; impiego: sistema terminale generico SPECIFICHE TECNICHE: pannello con cablaggi a valle | 1 cad | 2586.42 | 2044.6 | 0 | RM.70.00.45.Za001.0005.- | Sistema terminale generico tipo satellite; geometria: pre-montato; funzione: produzione acqua calda sanitaria ¦ riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione. Componenti: contabilizzatore di energia, valvola, filtro, circuito, circuito di riscaldamento, circuito di raffreddamento, cassetta ventilata, pannello elettrico. Incluso: pozzetti termometrici; raccorderia; guarnizioni | RM1 Contabilizzatore di energia; impiego: sistema terminale generico ¦ impianto di riscaldamento ¦ impianto di raffreddamento. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24; numero contabilizzatore di energia per impianto di riscaldamento/raffreddamento [-] = 2 RM1 Valvola di metallo generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema terminale generico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 RM1 Filtro di metallo generico; geometria: a Y; impiego: sistema terminale generico ¦ tubazioni in arrivo dalle centrali RM1 Circuito; impiego: sistema terminale generico; potenza utile [kW] = 30. Incluso: elettro-valvola; flussostato di priorità; scambiatore a piastre; miscelatore termostatico regolabile RM1 Circuito di riscaldamento; impiego: sistema terminale generico; portata [m³/h] ≤ 3. Incluso: valvola motorizzata di regolazione; by pass; circolatore monofase a 3 velocità RM1 Circuito di raffreddamento; impiego: sistema terminale generico. Incluso: valvola di zona RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale generico. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso RM1 Pannello elettrico di metallo generico; impiego: sistema terminale generico SPECIFICHE TECNICHE: pannello con cablaggi a valle | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SISTEMA TERMINALE GENERICO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.070.0040.b | Sistemi terminali pre-montati tipo satellite, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale DN 20 e sfiato aria; filtri a Y per tubazioni in arrivo dalle centrali; pozzetti termometrici; contabilizzatori d'energia per riscaldamento (n° 1) o riscaldamento / raffreddamento (n° 2), ciascuno comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; circuito produzione acqua calda sanitaria da kW 30 comprendente elettro-valvola e flussostato di priorità, scambiatore a piastre e miscelatore termostatico regolabile; circuito riscaldamento portata fino a m³/h 3 comprendente valvola motorizzata di regolazione, by pass e circolatore monofase a 3 velocità; circuito raffreddamento con valvola di zona; raccordi e guarnizioni; pannello elettrico con cablaggi a valle; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave: - acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffreddamento | nd | tipo satellite | [9 empty] | RM.65.05.45.Za001.0500.- - RM.65.05.45.Za001.0250.- - RM.65.05.45.Za001.0000.- - RM.65.15.64.R0000.0260.- - RM.73.15.55.R0000.0250.- - RM.65.15.08.Za001.0005.- - RM.83.10.40.R0000.0500.- - RM.65.10.05.R0000.0000.- - | 1 | cad | nd | produzione acqua calda sanitaria - riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | pre-montato - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pozzetti termometrici; raccorderia; guarnizioni | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.50.Za001.0000.- | Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Componenti: gruppo monoblocco, valvola, cassetta ventilata. Incluso: raccorderia; guarnizioni; termostato ambiente RM1 Gruppo monoblocco; funzione: di regolazione ¦ di circolazione; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: valvola motorizzata; regolatore climatico; sonde di regolazione e sicurezza; termometri; circolatore monofase a 3 velocità SPECIFICHE TECNICHE: regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema terminale di alimentazione RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | 1 cad | 1745.81 | 1380.09 | 0 | RM.70.00.50.Za001.0000.- | Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Componenti: gruppo monoblocco, valvola, cassetta ventilata. Incluso: raccorderia; guarnizioni; termostato ambiente | RM1 Gruppo monoblocco; funzione: di regolazione ¦ di circolazione; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: valvola motorizzata; regolatore climatico; sonde di regolazione e sicurezza; termometri; circolatore monofase a 3 velocità SPECIFICHE TECNICHE: regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema terminale di alimentazione RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SISTEMA TERMINALE DI ALIMENTAZIONE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.070.0020.a | Sistemi terminali di alimentazione, portata fino a m³/h 3, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati); gruppo monoblocco di regolazione/circolazione con valvola motorizzata, regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati, sonde di regolazione e sicurezza, termometri, circolatore monofase a 3 velocità, eventuale by pass tra andata e ritorno; raccordi e guarnizioni; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati). - sistema terminale con termostato ambiente | nd | nd | [9 empty] | RM.70.10.15.Za001.0000.- - RM.83.10.40.Za000.0510.- - RM.65.15.64.R0000.0255.- - | 1 | cad | nd | alimentazione impianto - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | portata [m³/h] ≤ 3.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | .- sistema terminale con termostato ambiente | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccorderia; guarnizioni; termostato ambiente | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.50.Za001.0005.- | Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Componenti: gruppo monoblocco, valvola, cassetta ventilata. Incluso: raccorderia; guarnizioni; termostato ambiente; selettore; orologio digitale RM1 Gruppo monoblocco; funzione: di regolazione ¦ di circolazione; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: valvola motorizzata; regolatore climatico; sonde di regolazione e sicurezza; termometri; circolatore monofase a 3 velocità SPECIFICHE TECNICHE: regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema terminale di alimentazione RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | 1 cad | 1821.37 | 1439.82 | 0 | RM.70.00.50.Za001.0005.- | Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Componenti: gruppo monoblocco, valvola, cassetta ventilata. Incluso: raccorderia; guarnizioni; termostato ambiente; selettore; orologio digitale | RM1 Gruppo monoblocco; funzione: di regolazione ¦ di circolazione; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: valvola motorizzata; regolatore climatico; sonde di regolazione e sicurezza; termometri; circolatore monofase a 3 velocità SPECIFICHE TECNICHE: regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema terminale di alimentazione RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SISTEMA TERMINALE DI ALIMENTAZIONE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.070.0020.b | Sistemi terminali di alimentazione, portata fino a m³/h 3, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati); gruppo monoblocco di regolazione/circolazione con valvola motorizzata, regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati, sonde di regolazione e sicurezza, termometri, circolatore monofase a 3 velocità, eventuale by pass tra andata e ritorno; raccordi e guarnizioni; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati). - sistema con termostato ambiente, selettore e orologio digitale | nd | nd | [9 empty] | RM.70.10.15.Za001.0000.- - RM.83.10.40.Za000.0510.- - RM.65.15.64.R0000.0255.- - | 1 | cad | nd | alimentazione impianto - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | portata [m³/h] ≤ 3.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccorderia; guarnizioni; termostato ambiente; selettore; orologio digitale | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.50.Za001.0010.- | Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Componenti: gruppo monoblocco, valvola, cassetta ventilata, termostato ambiente. Incluso: raccorderia; guarnizioni RM1 Gruppo monoblocco; funzione: di regolazione ¦ di circolazione; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: valvola motorizzata; regolatore climatico; sonde di regolazione e sicurezza; termometri; circolatore monofase a 3 velocità SPECIFICHE TECNICHE: regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema terminale di alimentazione RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso RM1 Termostato ambiente di metallo generico; geometria: digitale; impiego: sistema terminale di alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: termostato programmabile | 1 cad | 1769.46 | 1398.78 | 0 | RM.70.00.50.Za001.0010.- | Sistema terminale di alimentazione; funzione: alimentazione impianto; impiego: impianto di climatizzazione; portata [m³/h] ≤ 3. Componenti: gruppo monoblocco, valvola, cassetta ventilata, termostato ambiente. Incluso: raccorderia; guarnizioni | RM1 Gruppo monoblocco; funzione: di regolazione ¦ di circolazione; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: valvola motorizzata; regolatore climatico; sonde di regolazione e sicurezza; termometri; circolatore monofase a 3 velocità SPECIFICHE TECNICHE: regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema terminale di alimentazione RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; impiego: sistema terminale di alimentazione. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso RM1 Termostato ambiente di metallo generico; geometria: digitale; impiego: sistema terminale di alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: termostato programmabile | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SISTEMA TERMINALE DI ALIMENTAZIONE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.070.0020.c | Sistemi terminali di alimentazione, portata fino a m³/h 3, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati); gruppo monoblocco di regolazione/circolazione con valvola motorizzata, regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati, sonde di regolazione e sicurezza, termometri, circolatore monofase a 3 velocità, eventuale by pass tra andata e ritorno; raccordi e guarnizioni; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati). - sistema con termostato ambiente programmabile digitale | nd | nd | [9 empty] | RM.65.15.10.R0000.0000.- - RM.70.10.15.Za001.0000.- - RM.83.10.40.Za000.0510.- - RM.65.15.64.R0000.0255.- - | 1 | cad | nd | alimentazione impianto - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | portata [m³/h] ≤ 3.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | raccorderia; guarnizioni | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.55.Za000.0000.0 | Sistema di contabilizzazione energia di raffreddamento di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione. Sovrapprezzo | 1 cad | 82.19 | 64.97 | 0 | RM.70.00.55.Za000.0000.0 | Sistema di contabilizzazione energia di raffreddamento di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione. Sovrapprezzo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.10.070.0030.g | Sistemi terminali di contabilizzazione energia, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); filtro a Y; contabilizzatore terminale comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; raccordi e guarnizioni; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave. - aggiunta contabilizzazione raffreddamento - aumento di prezzo per ogni sistema terminale di contabilizzazione energia | nd | di raffreddamento | [10 empty] | 1 | cad | nd | contabilizzazione energia - | impianto di climatizzazione - | materiale generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | SI | NO
LOM251.RM.70.00.55.Za000.0250.0 | Sistema di contabilizzazione energia di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto acqua fredda sanitaria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Sovrapprezzo | 1 cad | 151.73 | 119.95 | 0 | RM.70.00.55.Za000.0250.0 | Sistema di contabilizzazione energia di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto acqua fredda sanitaria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Sovrapprezzo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.10.070.0030.h | Sistemi terminali di contabilizzazione energia, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); filtro a Y; contabilizzatore terminale comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; raccordi e guarnizioni; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave. - aggiunta contabilizzazione acqua fredda sanitaria DN20 - aumento di prezzo per ogni sistema terminale | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | contabilizzazione energia - | impianto acqua fredda sanitaria - | materiale generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro nominale (Ø) [mm] = 20.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | SI | NO
LOM251.RM.70.00.55.Za000.0255.0 | Sistema di contabilizzazione energia di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: sistema terminale generico ¦ impianto acqua fredda sanitaria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Sovrapprezzo | 1 cad | 151.73 | 119.95 | 0 | RM.70.00.55.Za000.0255.0 | Sistema di contabilizzazione energia di materiale generico; funzione: contabilizzazione energia; impiego: sistema terminale generico ¦ impianto acqua fredda sanitaria; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Sovrapprezzo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.10.070.0040.c | Sistemi terminali pre-montati tipo satellite, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale DN 20 e sfiato aria; filtri a Y per tubazioni in arrivo dalle centrali; pozzetti termometrici; contabilizzatori d'energia per riscaldamento (n° 1) o riscaldamento / raffreddamento (n° 2), ciascuno comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; circuito produzione acqua calda sanitaria da kW 30 comprendente elettro-valvola e flussostato di priorità, scambiatore a piastre e miscelatore termostatico regolabile; circuito riscaldamento portata fino a m³/h 3 comprendente valvola motorizzata di regolazione, by pass e circolatore monofase a 3 velocità; circuito raffreddamento con valvola di zona; raccordi e guarnizioni; pannello elettrico con cablaggi a valle; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave: - aggiunta contabilizzazione acqua fredda sanitaria - DN20 | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | contabilizzazione energia - | sistema terminale generico - impianto acqua fredda sanitaria - | materiale generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro nominale (Ø) [mm] = 20.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | SI | NO
LOM251.RM.70.00.55.Za001.0000.a | Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia RM1 Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia ¦ a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | 1 cad | 739.68 | 584.73 | 0 | RM.70.00.55.Za001.0000.a | Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 15. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento | RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia RM1 Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia ¦ a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.070.0030.a | Sistemi terminali di contabilizzazione energia, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); filtro a Y; contabilizzatore terminale comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; raccordi e guarnizioni; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave. - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN15 | nd | di riscaldamento | [9 empty] | RM.83.10.40.Za000.0505.- - RM.65.15.08.Za001.0750.- - RM.65.15.64.R0000.0250.- - | 1 | cad | nd | contabilizzazione energia - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | diametro nominale (Ø) [mm] = 15.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.55.Za001.0000.b | Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia RM1 Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia ¦ a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | 1 cad | 816.41 | 645.38 | 0 | RM.70.00.55.Za001.0000.b | Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento | RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia RM1 Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia ¦ a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.070.0030.b | Sistemi terminali di contabilizzazione energia, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); filtro a Y; contabilizzatore terminale comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; raccordi e guarnizioni; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave. - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN20 | nd | di riscaldamento | [9 empty] | RM.83.10.40.Za000.0505.- - RM.65.15.08.Za001.0750.- - RM.65.15.64.R0000.0250.- - | 1 | cad | nd | contabilizzazione energia - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | diametro nominale (Ø) [mm] = 20.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.55.Za001.0000.c | Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia RM1 Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia ¦ a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | 1 cad | 893.12 | 706.03 | 0 | RM.70.00.55.Za001.0000.c | Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 25. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento | RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia RM1 Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia ¦ a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.070.0030.c | Sistemi terminali di contabilizzazione energia, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); filtro a Y; contabilizzatore terminale comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; raccordi e guarnizioni; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave. - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN25 | nd | di riscaldamento | [9 empty] | RM.83.10.40.Za000.0505.- - RM.65.15.08.Za001.0750.- - RM.65.15.64.R0000.0250.- - | 1 | cad | nd | contabilizzazione energia - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | diametro nominale (Ø) [mm] = 25.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.55.Za001.0000.d | Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia RM1 Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia ¦ a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | 1 cad | 923.79 | 730.27 | 0 | RM.70.00.55.Za001.0000.d | Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 32. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento | RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia RM1 Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia ¦ a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.070.0030.d | Sistemi terminali di contabilizzazione energia, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); filtro a Y; contabilizzatore terminale comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; raccordi e guarnizioni; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave. - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN32 | nd | di riscaldamento | [9 empty] | RM.83.10.40.Za000.0505.- - RM.65.15.08.Za001.0750.- - RM.65.15.64.R0000.0250.- - | 1 | cad | nd | contabilizzazione energia - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | diametro nominale (Ø) [mm] = 32.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.55.Za001.0000.e | Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia RM1 Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia ¦ a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | 1 cad | 1260.38 | 996.35 | 0 | RM.70.00.55.Za001.0000.e | Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 40. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento | RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia RM1 Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia ¦ a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.070.0030.e | Sistemi terminali di contabilizzazione energia, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); filtro a Y; contabilizzatore terminale comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; raccordi e guarnizioni; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave. - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN40 | nd | di riscaldamento | [9 empty] | RM.83.10.40.Za000.0505.- - RM.65.15.08.Za001.0750.- - RM.65.15.64.R0000.0250.- - | 1 | cad | nd | contabilizzazione energia - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | diametro nominale (Ø) [mm] = 40.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.55.Za001.0000.f | Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia RM1 Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia ¦ a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | 1 cad | 1557.95 | 1231.58 | 0 | RM.70.00.55.Za001.0000.f | Sistema di contabilizzazione energia di riscaldamento; funzione: contabilizzazione energia; impiego: impianto di climatizzazione; diametro nominale (Ø) [mm] = 50. Componenti: valvola, contabilizzatore terminale, cassetta ventilata. Incluso: filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento | RM1 Valvola di materiale generico; funzione: di intercettazione generale ¦ sfiato aria; impiego: sistema di contabilizzazione energia RM1 Contabilizzatore terminale; impiego: sistema di contabilizzazione energia. Incluso: centralina con display; contatore volumetrico; sonde di temperatura; pozzetti SPECIFICHE TECNICHE: centralina con tensione nominale [V] = 24 RM1 Cassetta ventilata di metallo generico; finitura: verniciata; geometria: lamiera; impiego: sistema di contabilizzazione energia ¦ a filo muro. Incluso: portello; serratura; chiave SPECIFICHE TECNICHE: cassetta da incasso | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.070.0030.f | Sistemi terminali di contabilizzazione energia, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); filtro a Y; contabilizzatore terminale comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; raccordi e guarnizioni; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave. - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN50 | nd | di riscaldamento | [9 empty] | RM.83.10.40.Za000.0505.- - RM.65.15.08.Za001.0750.- - RM.65.15.64.R0000.0250.- - | 1 | cad | nd | contabilizzazione energia - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | diametro nominale (Ø) [mm] = 50.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | filtro a Y; raccorderia; guarnizioni; contabilizzazione energia di riscaldamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0000.a | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 ¦ portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 482.06 | 381.08 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0000.a | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 ¦ portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0010.a | Travi induttive da controsoffitto a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 570 Wf - 14,5 l/s - 1,2 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 14.5 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 570.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 1.2 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0000.b | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 ¦ portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 532.15 | 420.67 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0000.b | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 ¦ portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0010.b | Travi induttive da controsoffitto a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 727 Wf - 18,5 l/s - 1,5 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 18.5 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 727.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 1.5 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0000.c | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 ¦ portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 594.37 | 469.86 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0000.c | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 ¦ portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0010.c | Travi induttive da controsoffitto a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 891 Wf - 23 l/s - 1,8 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 891.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 23.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 1.8 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0000.d | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 ¦ portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 656.61 | 519.06 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0000.d | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 ¦ portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0010.d | Travi induttive da controsoffitto a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1037 Wf - 26 l/s - 2,1 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 26.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1037.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 2.1 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0000.e | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 ¦ portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 715.24 | 565.41 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0000.e | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 ¦ portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0010.e | Travi induttive da controsoffitto a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1195 Wf - 30 l/s - 2,4 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 30.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1195.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 2.4 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0000.f | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 ¦ portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 773.93 | 611.8 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0000.f | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 ¦ portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0010.f | Travi induttive da controsoffitto a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1352 Wf - 34 l/s - 2,7 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 34.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1352.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 2.7 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0000.g | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 ¦ portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 836.85 | 661.54 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0000.g | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 ¦ portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0010.g | Travi induttive da controsoffitto a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1510 Wf - 38 l/s - 3,0 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 38.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1510.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 3.0 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0000.h | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 ¦ portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 899.81 | 711.31 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0000.h | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 ¦ portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0010.h | Travi induttive da controsoffitto a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1668 Wf - 42 l/s - 3,3 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 42.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1668.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 3.3 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0000.i | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 ¦ portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 945.57 | 747.49 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0000.i | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 ¦ portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0010.i | Travi induttive da controsoffitto a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1825 Wf - 46 l/s - 3,6 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1825.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 46.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 3.6 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0000.j | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 ¦ portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 991.35 | 783.68 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0000.j | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 ¦ portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0010.j | Travi induttive da controsoffitto a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1982 Wf - 50 l/s - 3,9 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1982.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 3.9 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0005.a | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 ¦ portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 502.12 | 396.93 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0005.a | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 ¦ portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0030.a | Travi induttive sospese a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 570.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 14.5 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 1.2 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0005.b | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 ¦ portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 553.62 | 437.64 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0005.b | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 ¦ portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0030.b | Travi induttive sospese a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 727.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 18.5 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 1.5 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0005.c | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 ¦ portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 606.54 | 479.48 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0005.c | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 ¦ portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0030.c | Travi induttive sospese a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 891.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 23.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 1.8 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0005.d | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 ¦ portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 659.46 | 521.31 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0005.d | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 ¦ portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0030.d | Travi induttive sospese a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1037.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 26.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 2.1 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0005.e | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 ¦ portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 685.21 | 541.67 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0005.e | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 ¦ portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0030.e | Travi induttive sospese a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 30.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1195.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 2.4 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0005.f | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 ¦ portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 765.31 | 604.99 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0005.f | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 ¦ portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0030.f | Travi induttive sospese a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 34.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1352.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 2.7 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0005.g | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 ¦ portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 808.23 | 638.91 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0005.g | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 ¦ portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0030.g | Travi induttive sospese a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 38.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1510.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 3.0 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0005.h | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 ¦ portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 889.77 | 703.37 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0005.h | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 ¦ portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0030.h | Travi induttive sospese a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 42.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1668.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 3.3 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0005.i | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 ¦ portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 938.4 | 741.82 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0005.i | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 ¦ portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0030.i | Travi induttive sospese a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1825.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 46.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 3.6 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0005.j | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 ¦ portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | 1 cad | 1035.69 | 818.73 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0005.j | Trave induttiva a 1 batteria di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 ¦ portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di trattamento aria. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di trattamento aria di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0030.j | Travi induttive sospese a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | nd | a 1 batteria | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1750.- - | 1 | cad | nd | raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 50.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1982.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 3.9 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0250.a | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 312 ¦ portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 529.29 | 418.41 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0250.a | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 312 ¦ portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0020.a | Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1250.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 14.5 nd nd nd - potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 312.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 570.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 1.2 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0250.b | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 390 ¦ portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 585.08 | 462.51 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0250.b | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 390 ¦ portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0020.b | Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1250.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 390.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 727.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 18.5 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 1.5 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0250.c | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 468 ¦ portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 648.03 | 512.28 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0250.c | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 468 ¦ portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0020.c | Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1250.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 891.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 468.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 23.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 1.8 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0250.d | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 546 ¦ portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 720.97 | 569.94 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0250.d | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 546 ¦ portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0020.d | Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1250.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 546.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 26.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1037.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 2.1 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0250.e | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 624 ¦ portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 772.49 | 610.66 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0250.e | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 624 ¦ portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0020.e | Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1250.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 624.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1195.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 30.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 2.4 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0250.f | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 702 ¦ portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 851.15 | 672.84 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0250.f | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 702 ¦ portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0020.f | Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1250.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1352.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 34.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 702.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 2.7 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0250.g | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 780 ¦ portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 895.48 | 707.89 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0250.g | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 780 ¦ portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0020.g | Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1250.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1510.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 38.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 780.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 3.0 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0250.h | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 858 ¦ portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 988.49 | 781.42 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0250.h | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 858 ¦ portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0020.h | Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1250.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1668.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 42.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 858.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 3.3 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0250.i | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 936 ¦ portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 1040 | 822.13 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0250.i | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 936 ¦ portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0020.i | Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1250.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 46.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1825.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 936.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 3.6 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0250.j | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1014 ¦ portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 1091.48 | 862.83 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0250.j | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: da controsoffitto; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1014 ¦ portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura ispezionabile, incorporante più ingressi d'aria primaria RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0020.j | Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0250.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1250.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 50.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1982.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 1014.0 nd nd nd - | nd - |  | da controsoffitto - | lunghezza di riferimento [m] = 3.9 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0255.a | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 312 ¦ portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 552.16 | 436.49 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0255.a | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,2; potenza minima raffrescante [W] = 570 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 312 ¦ portata aria primaria [l/s] = 14,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0040.a | Travi induttive sospese a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.1250.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 312.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 570.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 14.5 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 1.2 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0255.b | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 390 ¦ portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 610.84 | 482.88 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0255.b | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,5; potenza minima raffrescante [W] = 727 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 390 ¦ portata aria primaria [l/s] = 18,5. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0040.b | Travi induttive sospese a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1250.- - RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 390.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 727.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 18.5 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 1.5 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0255.c | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 468 ¦ portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 676.65 | 534.9 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0255.c | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,8; potenza minima raffrescante [W] = 891 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 468 ¦ portata aria primaria [l/s] = 23. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0040.c | Travi induttive sospese a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1250.- - RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 891.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 468.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 23.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 1.8 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0255.d | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 546 ¦ portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 753.89 | 595.96 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0255.d | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,1; potenza minima raffrescante [W] = 1037 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 546 ¦ portata aria primaria [l/s] = 26. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0040.d | Travi induttive sospese a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1250.- - RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1037.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 546.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 26.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 2.1 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0255.e | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 624 ¦ portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 806.82 | 637.8 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0255.e | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,4; potenza minima raffrescante [W] = 1195 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 624 ¦ portata aria primaria [l/s] = 30. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0040.e | Travi induttive sospese a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1250.- - RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 624.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 30.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1195.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 2.4 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0255.f | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 702 ¦ portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 888.36 | 702.26 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0255.f | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 2,7; potenza minima raffrescante [W] = 1352 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 702 ¦ portata aria primaria [l/s] = 34. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0040.f | Travi induttive sospese a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1250.- - RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 34.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1352.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 702.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 2.7 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0255.g | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 780 ¦ portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 935.56 | 739.57 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0255.g | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3; potenza minima raffrescante [W] = 1510 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 780 ¦ portata aria primaria [l/s] = 38. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0040.g | Travi induttive sospese a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1250.- - RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 38.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1510.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 780.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 3.0 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0255.h | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 858 ¦ portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 1032.83 | 816.47 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0255.h | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,3; potenza minima raffrescante [W] = 1668 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 858 ¦ portata aria primaria [l/s] = 42. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0040.h | Travi induttive sospese a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1250.- - RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 42.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1668.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 858.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 3.3 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0255.i | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 936 ¦ portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 1087.17 | 859.43 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0255.i | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,6; potenza minima raffrescante [W] = 1825 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 936 ¦ portata aria primaria [l/s] = 46. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0040.i | Travi induttive sospese a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1250.- - RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1825.0 nd nd nd - portata aria primaria [l/s] = 46.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 936.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 3.6 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.60.Sb001.0255.j | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1014 ¦ portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | 1 cad | 1140.12 | 901.28 | 0 | RM.70.00.60.Sb001.0255.j | Trave induttiva a 2 batterie di lega ferrosa acciaio generico; geometria: sospesa; funzione: riscaldamento aria ¦ raffrescamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 3,9; potenza minima raffrescante [W] = 1982 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1014 ¦ portata aria primaria [l/s] = 50. Componenti: struttura, ugello, batteria di raffrescamento e riscaldamento. Incluso: griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: struttura incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici RM1 Ugello di materiale generico; geometria: sistema ¦ a doppio canale; impiego: trave induttiva. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: ugello per aria primaria; più di un componente RM1 Batteria di raffrescamento e riscaldamento di materiale mix rame-alluminio; impiego: trave induttiva SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TRAVE INDUTTIVA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.10.080.0040.j | Travi induttive sospese a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | nd | a 2 batterie | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.1250.- - RM.65.15.42.Sb001.0255.- - RM.65.15.70.Za000.0000.- - | 1 | cad | nd | riscaldamento aria - raffrescamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | portata aria primaria [l/s] = 50.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante (Wf) [W] = 1982.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante (Wt) [W] = 1014.0 nd nd nd - | nd - |  | sospesa - | lunghezza di riferimento [m] = 3.9 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26 e temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 15÷17; potenza minima riscaldante misurata con ambiente [°C] = 20 e acqua calda ingresso/uscita [°C] = 35÷40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | griglia d'aspirazione, bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione flussi d'aria immessa, kit di sospensione a soffitto | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.65.Sb003.0000.a | Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,6; potenza minima raffrescante [W] = 750 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 790 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 21 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore | 1 cad | 864.03 | 683.03 | 0 | RM.70.00.65.Sb003.0000.a | Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,6; potenza minima raffrescante [W] = 750 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 790 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 21 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | INDUTTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.090.0020.a | Induttori da incasso tipo predisposto per funzionamento in serie fino a n° 6 unità, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato di diametro adeguato, con stacco corredato di lamiera forata equalizzatrice e ugelli; tubazioni d'acqua calda e fredda (andata e ritorno) in rame di diametro adeguato, con stacchi intercettati e coibentazione; tubazione per impianto elettrico in plastica; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. - 750 Wf - 790 Wt - 21,0 l/s - 0,6 m | nd | predisposto per funzionamento in serie | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2010.- - RM.70.15.05.Za001.0000.- - RM.65.15.42.Sb003.0010.- - RM.85.10.00.Sc000.0000.- - RM.85.10.00.Sc000.0005.- - RM.67.10.00.D0000.0000.- - RM.67.10.00.Sb003.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2005.- - | 1 | cad | nd | condizionamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | pressione di ingresso aria [Pa] = 250.0 nd nd nd - portata aria primaria di riferimento [l/s] = 21.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante [W] = 750.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante [W] = 790.0 nd nd nd - | nd - |  | da incasso - | lunghezza di riferimento [m] = 0.6 nd nd nd - | predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.65.Sb003.0000.b | Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,8; potenza minima raffrescante [W] = 1000 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1120 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 26 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore | 1 cad | 885.49 | 699.99 | 0 | RM.70.00.65.Sb003.0000.b | Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,8; potenza minima raffrescante [W] = 1000 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1120 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 26 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | INDUTTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.090.0020.b | Induttori da incasso tipo predisposto per funzionamento in serie fino a n° 6 unità, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato di diametro adeguato, con stacco corredato di lamiera forata equalizzatrice e ugelli; tubazioni d'acqua calda e fredda (andata e ritorno) in rame di diametro adeguato, con stacchi intercettati e coibentazione; tubazione per impianto elettrico in plastica; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. - 1000 Wf - 1120 Wt - 26,0 l/s - 0,8 m | nd | predisposto per funzionamento in serie | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2010.- - RM.70.15.05.Za001.0000.- - RM.65.15.42.Sb003.0010.- - RM.85.10.00.Sc000.0000.- - RM.85.10.00.Sc000.0005.- - RM.67.10.00.D0000.0000.- - RM.67.10.00.Sb003.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2005.- - | 1 | cad | nd | condizionamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza minima raffrescante [W] = 1000.0 nd nd nd - pressione di ingresso aria [Pa] = 250.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante [W] = 1120.0 nd nd nd - portata aria primaria di riferimento [l/s] = 26.0 nd nd nd - | nd - |  | da incasso - | lunghezza di riferimento [m] = 0.8 nd nd nd - | predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.65.Sb003.0000.c | Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1; potenza minima raffrescante [W] = 1220 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1430 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 29 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore | 1 cad | 1012.83 | 800.65 | 0 | RM.70.00.65.Sb003.0000.c | Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1; potenza minima raffrescante [W] = 1220 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1430 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 29 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | INDUTTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.090.0020.c | Induttori da incasso tipo predisposto per funzionamento in serie fino a n° 6 unità, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato di diametro adeguato, con stacco corredato di lamiera forata equalizzatrice e ugelli; tubazioni d'acqua calda e fredda (andata e ritorno) in rame di diametro adeguato, con stacchi intercettati e coibentazione; tubazione per impianto elettrico in plastica; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. - 1220 Wf - 1430 Wt - 29,0 l/s - 1,0 m | nd | predisposto per funzionamento in serie | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2010.- - RM.70.15.05.Za001.0000.- - RM.65.15.42.Sb003.0010.- - RM.85.10.00.Sc000.0000.- - RM.85.10.00.Sc000.0005.- - RM.67.10.00.D0000.0000.- - RM.67.10.00.Sb003.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2005.- - | 1 | cad | nd | condizionamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 29.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante [W] = 1430.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante [W] = 1220.0 nd nd nd - pressione di ingresso aria [Pa] = 250.0 nd nd nd - | nd - |  | da incasso - | lunghezza di riferimento [m] = 1.0 nd nd nd - | predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.65.Sb003.0000.d | Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,3; potenza minima raffrescante [W] = 1540 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1870 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 34 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore | 1 cad | 1298.9 | 1026.8 | 0 | RM.70.00.65.Sb003.0000.d | Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,3; potenza minima raffrescante [W] = 1540 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1870 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 34 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | INDUTTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.090.0020.d | Induttori da incasso tipo predisposto per funzionamento in serie fino a n° 6 unità, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato di diametro adeguato, con stacco corredato di lamiera forata equalizzatrice e ugelli; tubazioni d'acqua calda e fredda (andata e ritorno) in rame di diametro adeguato, con stacchi intercettati e coibentazione; tubazione per impianto elettrico in plastica; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. - 1540 Wf - 1870 Wt - 34,0 l/s - 1,3 m | nd | predisposto per funzionamento in serie | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2010.- - RM.70.15.05.Za001.0000.- - RM.65.15.42.Sb003.0010.- - RM.85.10.00.Sc000.0000.- - RM.85.10.00.Sc000.0005.- - RM.67.10.00.D0000.0000.- - RM.67.10.00.Sb003.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2005.- - | 1 | cad | nd | condizionamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza minima riscaldante [W] = 1870.0 nd nd nd - portata aria primaria di riferimento [l/s] = 34.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante [W] = 1540.0 nd nd nd - pressione di ingresso aria [Pa] = 250.0 nd nd nd - | nd - |  | da incasso - | lunghezza di riferimento [m] = 1.3 nd nd nd - | predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.65.Sb003.0000.e | Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,6; potenza minima raffrescante [W] = 1850 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 2300 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 39 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore | 1 cad | 1544.95 | 1221.3 | 0 | RM.70.00.65.Sb003.0000.e | Induttore predisposto per funzionamento in serie di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,6; potenza minima raffrescante [W] = 1850 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 2300 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 39 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura, tubo, tubo, condotto SPECIFICHE TECNICHE: predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua calda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Tubo di lega rame generico; funzione: distribuzione acqua fredda; impiego: induttore. Incluso: stacchi intercettati; coibentazione SPECIFICHE TECNICHE: di diametro adeguato RM1 Condotto di plastica generico; funzione: distribuzione impianto elettrico; impiego: induttore | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | INDUTTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.090.0020.e | Induttori da incasso tipo predisposto per funzionamento in serie fino a n° 6 unità, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato di diametro adeguato, con stacco corredato di lamiera forata equalizzatrice e ugelli; tubazioni d'acqua calda e fredda (andata e ritorno) in rame di diametro adeguato, con stacchi intercettati e coibentazione; tubazione per impianto elettrico in plastica; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. - 1850 Wf - 2300 Wt - 39,0 l/s - 1,6 m | nd | predisposto per funzionamento in serie | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2010.- - RM.70.15.05.Za001.0000.- - RM.65.15.42.Sb003.0010.- - RM.85.10.00.Sc000.0000.- - RM.85.10.00.Sc000.0005.- - RM.67.10.00.D0000.0000.- - RM.67.10.00.Sb003.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2005.- - | 1 | cad | nd | condizionamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza minima riscaldante [W] = 2300.0 nd nd nd - pressione di ingresso aria [Pa] = 250.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante [W] = 1850.0 nd nd nd - portata aria primaria di riferimento [l/s] = 39.0 nd nd nd - | nd - |  | da incasso - | lunghezza di riferimento [m] = 1.6 nd nd nd - | predisposto per funzionamento in serie fino a n° = 6 unità; potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.65.Sb003.0250.a | Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,6; potenza minima raffrescante [W] = 750 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 790 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 21 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria | 1 cad | 828.27 | 654.76 | 0 | RM.70.00.65.Sb003.0250.a | Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,6; potenza minima raffrescante [W] = 750 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 790 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 21 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | INDUTTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.090.0010.a | Induttori da incasso tipo standard, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato con lamiera forata equalizzatrice e ugelli; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. - 750 Wf - 790 Wt - 21,0 l/s - 0,6 m | nd | standard | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2010.- - RM.70.15.05.Za001.0000.- - RM.65.15.42.Sb003.0010.- - RM.67.10.00.Sb003.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2005.- - | 1 | cad | nd | condizionamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 21.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante [W] = 790.0 nd nd nd - pressione di ingresso aria [Pa] = 250.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante [W] = 750.0 nd nd nd - | nd - |  | da incasso - | lunghezza di riferimento [m] = 0.6 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.65.Sb003.0250.b | Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,8; potenza minima raffrescante [W] = 1000 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1120 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 26 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria | 1 cad | 882.63 | 697.73 | 0 | RM.70.00.65.Sb003.0250.b | Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 0,8; potenza minima raffrescante [W] = 1000 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1120 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 26 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | INDUTTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.090.0010.b | Induttori da incasso tipo standard, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato con lamiera forata equalizzatrice e ugelli; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. - 1000 Wf - 1120 Wt - 26,0 l/s - 0,8 m | nd | standard | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2010.- - RM.70.15.05.Za001.0000.- - RM.65.15.42.Sb003.0010.- - RM.67.10.00.Sb003.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2005.- - | 1 | cad | nd | condizionamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza minima raffrescante [W] = 1000.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante [W] = 1120.0 nd nd nd - portata aria primaria di riferimento [l/s] = 26.0 nd nd nd - pressione di ingresso aria [Pa] = 250.0 nd nd nd - | nd - |  | da incasso - | lunghezza di riferimento [m] = 0.8 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.65.Sb003.0250.c | Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1; potenza minima raffrescante [W] = 1220 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1430 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 29 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria | 1 cad | 1005.65 | 794.98 | 0 | RM.70.00.65.Sb003.0250.c | Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1; potenza minima raffrescante [W] = 1220 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1430 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 29 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | INDUTTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.090.0010.c | Induttori da incasso tipo standard, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato con lamiera forata equalizzatrice e ugelli; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. - 1220 Wf - 1430 Wt - 29,0 l/s - 1,0 m | nd | standard | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2010.- - RM.70.15.05.Za001.0000.- - RM.65.15.42.Sb003.0010.- - RM.67.10.00.Sb003.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2005.- - | 1 | cad | nd | condizionamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | portata aria primaria di riferimento [l/s] = 29.0 nd nd nd - pressione di ingresso aria [Pa] = 250.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante [W] = 1220.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante [W] = 1430.0 nd nd nd - | nd - |  | da incasso - | lunghezza di riferimento [m] = 1.0 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.65.Sb003.0250.d | Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,3; potenza minima raffrescante [W] = 1540 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1870 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 34 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria | 1 cad | 1290.32 | 1020.02 | 0 | RM.70.00.65.Sb003.0250.d | Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,3; potenza minima raffrescante [W] = 1540 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 1870 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 34 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | INDUTTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.090.0010.d | Induttori da incasso tipo standard, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato con lamiera forata equalizzatrice e ugelli; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. - 1540 Wf - 1870 Wt - 34,0 l/s - 1,3 m | nd | standard | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2010.- - RM.70.15.05.Za001.0000.- - RM.65.15.42.Sb003.0010.- - RM.67.10.00.Sb003.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2005.- - | 1 | cad | nd | condizionamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | potenza minima riscaldante [W] = 1870.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante [W] = 1540.0 nd nd nd - pressione di ingresso aria [Pa] = 250.0 nd nd nd - portata aria primaria di riferimento [l/s] = 34.0 nd nd nd - | nd - |  | da incasso - | lunghezza di riferimento [m] = 1.3 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.65.Sb003.0250.e | Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,6; potenza minima raffrescante [W] = 1850 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 2300 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 39 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria | 1 cad | 1507.77 | 1191.91 | 0 | RM.70.00.65.Sb003.0250.e | Induttore standard di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso; funzione: condizionamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza di riferimento [m] = 1,6; potenza minima raffrescante [W] = 1850 ¦ potenza minima riscaldante [W] = 2300 ¦ portata aria primaria di riferimento [l/s] = 39 ¦ pressione di ingresso aria [Pa] = 250. Componenti: condotto, batteria, batteria, dispositivo elettronico di regolazione automatica, struttura SPECIFICHE TECNICHE: potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | RM1 Condotto di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: distribuzione aria primaria; impiego: induttore. Incluso: lamiera forata equalizzatrice; ugelli RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: riscaldamento; impiego: induttore RM1 Batteria di materiale mix rame-alluminio; funzione: raffrescamento; impiego: induttore RM1 Dispositivo elettronico di regolazione automatica; impiego: induttore. Incluso: valvola motorizzata speciale; regolatore predisposto per supervisione; sonde temperatura RM1 Struttura di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: induttore. Incluso: aperture di aspirazione e uscita aria | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | INDUTTORE | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.10.090.0010.e | Induttori da incasso tipo standard, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato con lamiera forata equalizzatrice e ugelli; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. - 1850 Wf - 2300 Wt - 39,0 l/s - 1,6 m | nd | standard | [9 empty] | RM.66.10.10.Zb010.2010.- - RM.70.15.05.Za001.0000.- - RM.65.15.42.Sb003.0010.- - RM.67.10.00.Sb003.0000.- - RM.66.10.10.Zb010.2005.- - | 1 | cad | nd | condizionamento aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio zincato | pressione di ingresso aria [Pa] = 250.0 nd nd nd - potenza minima riscaldante [W] = 2300.0 nd nd nd - portata aria primaria di riferimento [l/s] = 39.0 nd nd nd - potenza minima raffrescante [W] = 1850.0 nd nd nd - | nd - |  | da incasso - | lunghezza di riferimento [m] = 1.6 nd nd nd - | potenza minima raffrescante misurata con temperatura ambiente [°C] = 26, temperatura acqua fredda ingresso/uscita [°C] = 14 ÷ 17 e temperatura aria primaria [°C] = 15; potenza minima riscaldante misurata con temperatura ambiente [°C] = 20 e temperatura acqua calda ingresso/uscita [°C] = 60 ÷ 50 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.70.Za001.0000.a | Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 ¦ larghezza [mm] ≤ 80; resa termica minima [W/m] = 560. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 RM1 Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 RM1 Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia RM1 Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante RM1 Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: termostriscia | 1 m | 60.07 | 47.49 | 0 | RM.70.00.70.Za001.0000.a | Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 ¦ larghezza [mm] ≤ 80; resa termica minima [W/m] = 560. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 | RM1 Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 RM1 Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia RM1 Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante RM1 Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: termostriscia | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOSTRISCIA RADIANTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.050.0010.a | Termostrisce radianti lunghezza m da 6 a 60, complete di sistemi di sostegno, composte da: tubi e collettori in acciaio nero verniciato; distanziatori in acciaio zincato; doghe in alluminio verniciato di bianco; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 50 su carta-alluminio. - 560 W/m - larghezza fino a 80 mm | nd | nd | [9 empty] | RM.67.15.15.Sb038.0000.- - RM.65.15.78.Sa000.0000.- - RM.12.10.05.Od000.0000.- - RM.85.10.00.Sb038.0250.- - | 1 | m | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | resa termica minima [W/m] = 560.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] ≤ 80.0 nd nd nd - lunghezza [m] = 6.0 ÷ 60.0 nd - | resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.70.Za001.0000.b | Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 ¦ larghezza [mm] = 80,1 ÷ 100; resa termica minima [W/m] = 680. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 RM1 Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 RM1 Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia RM1 Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante RM1 Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: termostriscia | 1 m | 71.52 | 56.54 | 0 | RM.70.00.70.Za001.0000.b | Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 ¦ larghezza [mm] = 80,1 ÷ 100; resa termica minima [W/m] = 680. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 | RM1 Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 RM1 Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia RM1 Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante RM1 Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: termostriscia | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOSTRISCIA RADIANTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.050.0010.b | Termostrisce radianti lunghezza m da 6 a 60, complete di sistemi di sostegno, composte da: tubi e collettori in acciaio nero verniciato; distanziatori in acciaio zincato; doghe in alluminio verniciato di bianco; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 50 su carta-alluminio. - 680 W/m - larghezza oltre 80 fino a 100 mm | nd | nd | [9 empty] | RM.67.15.15.Sb038.0000.- - RM.65.15.78.Sa000.0000.- - RM.12.10.05.Od000.0000.- - RM.85.10.00.Sb038.0250.- - | 1 | m | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | resa termica minima [W/m] = 680.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [m] = 6.0 ÷ 60.0 nd - larghezza [mm] = 80.1 ÷ 100.0 nd - | resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.70.Za001.0000.c | Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 ¦ larghezza [mm] = 100,1 ÷ 120; resa termica minima [W/m] = 800. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 RM1 Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 RM1 Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia RM1 Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante RM1 Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: termostriscia | 1 m | 81.53 | 64.45 | 0 | RM.70.00.70.Za001.0000.c | Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 ¦ larghezza [mm] = 100,1 ÷ 120; resa termica minima [W/m] = 800. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 | RM1 Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 RM1 Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia RM1 Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante RM1 Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: termostriscia | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOSTRISCIA RADIANTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.050.0010.c | Termostrisce radianti lunghezza m da 6 a 60, complete di sistemi di sostegno, composte da: tubi e collettori in acciaio nero verniciato; distanziatori in acciaio zincato; doghe in alluminio verniciato di bianco; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 50 su carta-alluminio. - 800 W/m - larghezza oltre 100 fino a 120 mm | nd | nd | [9 empty] | RM.67.15.15.Sb038.0000.- - RM.65.15.78.Sa000.0000.- - RM.12.10.05.Od000.0000.- - RM.85.10.00.Sb038.0250.- - | 1 | m | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | resa termica minima [W/m] = 800.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [m] = 6.0 ÷ 60.0 nd - larghezza [mm] = 100.1 ÷ 12.0 nd - | resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.70.Za001.0000.d | Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 ¦ larghezza [mm] = 120,1 ÷ 140; resa termica minima [W/m] = 920. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 RM1 Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 RM1 Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia RM1 Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante RM1 Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: termostriscia | 1 m | 95.82 | 75.75 | 0 | RM.70.00.70.Za001.0000.d | Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 ¦ larghezza [mm] = 120,1 ÷ 140; resa termica minima [W/m] = 920. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 | RM1 Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 RM1 Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia RM1 Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante RM1 Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: termostriscia | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOSTRISCIA RADIANTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.050.0010.d | Termostrisce radianti lunghezza m da 6 a 60, complete di sistemi di sostegno, composte da: tubi e collettori in acciaio nero verniciato; distanziatori in acciaio zincato; doghe in alluminio verniciato di bianco; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 50 su carta-alluminio. - 920 W/m - larghezza oltre 120 fino a 140 mm | nd | nd | [9 empty] | RM.67.15.15.Sb038.0000.- - RM.65.15.78.Sa000.0000.- - RM.12.10.05.Od000.0000.- - RM.85.10.00.Sb038.0250.- - | 1 | m | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | resa termica minima [W/m] = 920.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [m] = 6.0 ÷ 60.0 nd - larghezza [mm] = 120.1 ÷ 14.0 nd - | resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.00.70.Za001.0000.e | Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 ¦ larghezza [mm] = 140,1 ÷ 160; resa termica minima [W/m] = 1040. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 RM1 Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 RM1 Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia RM1 Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante RM1 Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: termostriscia | 1 m | 108.71 | 85.94 | 0 | RM.70.00.70.Za001.0000.e | Termostriscia radiante; funzione: riscaldamento aria; impiego: impianto di climatizzazione; lunghezza [m] = 6 ÷ 60 ¦ larghezza [mm] = 140,1 ÷ 160; resa termica minima [W/m] = 1040. Componenti: lastra, tubo, collettore, doga. Incluso: sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato SPECIFICHE TECNICHE: resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 | RM1 Lastra di fibra minerale generico; finitura: carta-alluminio; geometria: materassino; funzione: isolamento; impiego: termostriscia; spessore [mm] = 50; densità [kg/m³] = 15 RM1 Tubo di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia RM1 Collettore di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato; impiego: termostriscia radiante RM1 Doga di lega alluminio generico; finitura: verniciata ¦ colore bianco; impiego: termostriscia | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | SISTEMI | TERMOSTRISCIA RADIANTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.050.0010.e | Termostrisce radianti lunghezza m da 6 a 60, complete di sistemi di sostegno, composte da: tubi e collettori in acciaio nero verniciato; distanziatori in acciaio zincato; doghe in alluminio verniciato di bianco; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 50 su carta-alluminio. - 1040 W/m - larghezza oltre 140 fino a 160 mm | nd | nd | [9 empty] | RM.67.15.15.Sb038.0000.- - RM.65.15.78.Sa000.0000.- - RM.12.10.05.Od000.0000.- - RM.85.10.00.Sb038.0250.- - | 1 | m | nd | riscaldamento aria - | impianto di climatizzazione - | materiale generico non rilevante | resa termica minima [W/m] = 1040.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [m] = 6.0 ÷ 60.0 nd - larghezza [mm] = 140.1 ÷ 16.0 nd - | resa termica minima con temperatura media fluido [°C] = 80, temperatura ambiente [°C] = 20 e altezza di montaggio [m] = 5 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sistemi di sostegno; distanziatori di lega ferrosa acciaio zincato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0000.a | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 26.74 | 21.14 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0000.a | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0010.a | Diffusori circolari a coni regolabili, in alluminio con serranda di regolazione - 160 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 160.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0000.b | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 35.61 | 28.15 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0000.b | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0010.b | Diffusori circolari a coni regolabili, in alluminio con serranda di regolazione - 200 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 200.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0000.c | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 45.35 | 35.85 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0000.c | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0010.c | Diffusori circolari a coni regolabili, in alluminio con serranda di regolazione - 250 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 250.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0000.d | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 55.08 | 43.54 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0000.d | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0010.d | Diffusori circolari a coni regolabili, in alluminio con serranda di regolazione - 315 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 315.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0000.e | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 91.28 | 72.16 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0000.e | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0010.e | Diffusori circolari a coni regolabili, in alluminio con serranda di regolazione - 355 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 355.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0000.f | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 122.23 | 96.63 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0000.f | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0010.f | Diffusori circolari a coni regolabili, in alluminio con serranda di regolazione - 400 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 400.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0000.g | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 161.85 | 127.95 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0000.g | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0010.g | Diffusori circolari a coni regolabili, in alluminio con serranda di regolazione - 450 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 450.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0000.h | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 190.04 | 150.23 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0000.h | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0010.h | Diffusori circolari a coni regolabili, in alluminio con serranda di regolazione - 500 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 500.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0000.i | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 600. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 246.39 | 194.77 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0000.i | Diffusore a coni regolabili di lega alluminio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 600. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0010.i | Diffusori circolari a coni regolabili, in alluminio con serranda di regolazione - 600 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 600.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0250.a | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 100. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | 1 cad | 48.49 | 38.33 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0250.a | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 100. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0080.a | Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 100 mm | nd | a ugello orientabile | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro parte fissa (Ø) [mm] = 100.0 nd nd nd - | senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0250.b | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 120. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | 1 cad | 59.95 | 47.39 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0250.b | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 120. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0080.b | Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 120 mm | nd | a ugello orientabile | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro parte fissa (Ø) [mm] = 120.0 nd nd nd - | senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0250.c | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 150. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | 1 cad | 71.94 | 56.87 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0250.c | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 150. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0080.c | Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 150 mm | nd | a ugello orientabile | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro parte fissa (Ø) [mm] = 150.0 nd nd nd - | senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0250.d | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 170. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | 1 cad | 78.42 | 61.99 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0250.d | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 170. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0080.d | Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 170 mm | nd | a ugello orientabile | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro parte fissa (Ø) [mm] = 170.0 nd nd nd - | senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0250.e | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 210. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | 1 cad | 90.24 | 71.34 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0250.e | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 210. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0080.e | Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 210 mm | nd | a ugello orientabile | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro parte fissa (Ø) [mm] = 210.0 nd nd nd - | senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0250.f | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 230. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | 1 cad | 108.21 | 85.54 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0250.f | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 230. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0080.f | Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 230 mm | nd | a ugello orientabile | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro parte fissa (Ø) [mm] = 230.0 nd nd nd - | senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0250.g | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 300. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | 1 cad | 138.95 | 109.84 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0250.g | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 300. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0080.g | Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 300 mm | nd | a ugello orientabile | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro parte fissa (Ø) [mm] = 300.0 nd nd nd - | senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0250.h | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 340. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | 1 cad | 173.72 | 137.33 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0250.h | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 340. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0080.h | Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 340 mm | nd | a ugello orientabile | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro parte fissa (Ø) [mm] = 340.0 nd nd nd - | senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0250.i | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | 1 cad | 359.23 | 283.97 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0250.i | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0080.i | Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 450 mm | nd | a ugello orientabile | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro parte fissa (Ø) [mm] = 450.0 nd nd nd - | senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa000.0250.j | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 510. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | 1 cad | 442.93 | 350.14 | 0 | RM.70.10.00.Sa000.0250.j | Diffusore a ugello orientabile di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro parte fissa (Ø) [mm] = 510. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0080.l | Diffusori a ugello orientabile con serranda di regolazione - 510 mm | nd | a ugello orientabile | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro parte fissa (Ø) [mm] = 510.0 nd nd nd - | senza saldature; corpo fisso montato a canale o su parete; ugello orientabile in ogni direzione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.a | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 54.82 | 43.34 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.a | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.a | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 1 feritoia - lunghezza fino a 600 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 1.0 nd nd nd - |  | lineare - | nd ≤ 600.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.b | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 59.71 | 47.2 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.b | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.b | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 1 feritoia - lunghezza oltre 600 fino a 800 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 1.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 601.0 ÷ 800.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.c | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 65.44 | 51.73 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.c | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.c | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 1 feritoia - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 1.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 801.0 ÷ 1000.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.d | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 72.7 | 57.47 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.d | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.d | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 1.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 1001.0 ÷ 120.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.e | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 83.71 | 66.17 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.e | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.e | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 1 feritoia - lunghezza oltre 1200 fino a 1500 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 1.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 1201.0 ÷ 150.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.f | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 103.81 | 82.06 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.f | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 1. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.f | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 1 feritoia - lunghezza oltre 1500 fino a 2000 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 1.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 1501.0 ÷ 200.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.g | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 68.09 | 53.83 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.g | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.g | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 2 feritoie - lunghezza fino a 600 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 2.0 nd nd nd - |  | lineare - | nd ≤ 600.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.h | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 77.86 | 61.55 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.h | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.h | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 2 feritoie - lunghezza oltre 600 fino a 800 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 2.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 601.0 ÷ 800.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.i | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 85.67 | 67.72 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.i | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.i | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 2 feritoie - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 2.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 801.0 ÷ 1000.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.j | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 96.68 | 76.43 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.j | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.j | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 2 feritoie - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 2.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 1001.0 ÷ 120.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.k | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 112.87 | 89.23 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.k | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.k | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 2 feritoie - lunghezza oltre 1200 fino a 1500 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 2.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 1201.0 ÷ 150.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.l | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 141.77 | 112.07 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.l | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 2. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.l | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 2 feritoie - lunghezza oltre 1500 fino a 2000 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 2.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 1501.0 ÷ 200.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.m | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 82.04 | 64.85 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.m | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.m | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 3 feritoie - lunghezza fino a 600 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 3.0 nd nd nd - |  | lineare - | nd ≤ 600.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.n | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 94.04 | 74.34 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.n | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.n | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 3 feritoie - lunghezza oltre 600 fino a 800 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 3.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 601.0 ÷ 800.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.o | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 106.03 | 83.82 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.o | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.o | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 3 feritoie - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 3.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 801.0 ÷ 1000.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.p | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 119.3 | 94.3 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.p | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.p | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 3 feritoie - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 3.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 1001.0 ÷ 120.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.q | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 142.3 | 112.49 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.q | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.q | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 3 feritoie - lunghezza oltre 1200 fino a 1500 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 3.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 1201.0 ÷ 150.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.r | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 179.99 | 142.29 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.r | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 3. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.r | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 3 feritoie - lunghezza oltre 1500 fino a 2000 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 3.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 1501.0 ÷ 200.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.s | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 99.91 | 78.98 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.s | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] ≤ 600; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.s | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 4 feritoie - lunghezza fino a 600 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 4.0 nd nd nd - |  | lineare - | nd ≤ 600.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.t | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 111.5 | 88.14 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.t | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 601 ÷ 800; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.t | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 4 feritoie - lunghezza oltre 600 fino a 800 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 4.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 601.0 ÷ 800.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.u | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 125.46 | 99.17 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.u | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 801 ÷ 1000; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.u | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 4 feritoie - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 4.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 801.0 ÷ 1000.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.v | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 143.72 | 113.61 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.v | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1001 ÷ 1200; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.v | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 4 feritoie - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 4.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 1001.0 ÷ 120.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.w | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 171.46 | 135.54 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.w | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1201 ÷ 1500; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.w | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 4 feritoie - lunghezza oltre 1200 fino a 1500 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 4.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 1201.0 ÷ 150.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0000.x | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | 1 cad | 216.96 | 171.51 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0000.x | Diffusore a feritoia di lega alluminio anodizzato; geometria: lineare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza [mm] = 1501 ÷ 2000; n° feritoie [-] = 4. Incluso: serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0070.x | Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione , completi di plenum isolato e staffaggi. - 4 feritoie - lunghezza oltre 1500 fino a 2000 mm | nd | a feritoia | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | n° feritoie [-] = 4.0 nd nd nd - |  | lineare - | lunghezza [mm] = 1501.0 ÷ 200.0 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione; plenum isolato; staffaggi; defflettori di plastica polivinilcloruro (PVC) | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0250.a | Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 150 ¦ altezza frontale [mm] = 150. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli | 1 cad | 37.44 | 29.6 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0250.a | Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 150 ¦ altezza frontale [mm] = 150. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0060.a | Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione - 150x150 (LxH) | nd | multidirezionale | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | rettangolare - | altezza frontale [mm] = 150.0 nd nd nd - lunghezza frontale [mm] = 150.0 nd nd nd - | costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0250.b | Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 225 ¦ altezza frontale [mm] = 225. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli | 1 cad | 47.03 | 37.17 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0250.b | Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 225 ¦ altezza frontale [mm] = 225. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0060.b | Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione - 225x225 (LxH) | nd | multidirezionale | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | rettangolare - | altezza frontale [mm] = 225.0 nd nd nd - lunghezza frontale [mm] = 225.0 nd nd nd - | costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0250.c | Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 300 ¦ altezza frontale [mm] = 300. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli | 1 cad | 60.54 | 47.86 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0250.c | Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 300 ¦ altezza frontale [mm] = 300. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0060.c | Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione - 300x300 (LxH) | nd | multidirezionale | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | rettangolare - | lunghezza frontale [mm] = 300.0 nd nd nd - altezza frontale [mm] = 300.0 nd nd nd - | costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0250.d | Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 375 ¦ altezza frontale [mm] = 375. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli | 1 cad | 74.1 | 58.57 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0250.d | Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 375 ¦ altezza frontale [mm] = 375. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0060.d | Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione - 375x375 (LxH) | nd | multidirezionale | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | rettangolare - | lunghezza frontale [mm] = 375.0 nd nd nd - altezza frontale [mm] = 375.0 nd nd nd - | costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0250.e | Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 450 ¦ altezza frontale [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli | 1 cad | 87.98 | 69.55 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0250.e | Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 450 ¦ altezza frontale [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0060.e | Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione - 450x450 (LxH) | nd | multidirezionale | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | rettangolare - | lunghezza frontale [mm] = 450.0 nd nd nd - altezza frontale [mm] = 450.0 nd nd nd - | costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sa001.0250.f | Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 525 ¦ altezza frontale [mm] = 525. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli | 1 cad | 105.26 | 83.21 | 0 | RM.70.10.00.Sa001.0250.f | Diffusore multidirezionale di lega alluminio anodizzato; geometria: rettangolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; lunghezza frontale [mm] = 525 ¦ altezza frontale [mm] = 525. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.040.0060.f | Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione - 525x525 (LxH) | nd | multidirezionale | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | rettangolare - | lunghezza frontale [mm] = 525.0 nd nd nd - altezza frontale [mm] = 525.0 nd nd nd - | costituito da una cornice esterna e da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0000.a | Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista | 1 cad | 10.97 | 8.67 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0000.a | Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0030.a | Diffusori circolari a coni fissi, in acciao con serranda di regolazione - 160 mm | nd | a coni fissi | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 160.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0000.b | Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista | 1 cad | 13.16 | 10.4 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0000.b | Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0030.b | Diffusori circolari a coni fissi, in acciao con serranda di regolazione - 200 mm | nd | a coni fissi | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 200.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0000.c | Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista | 1 cad | 15.88 | 12.56 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0000.c | Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0030.c | Diffusori circolari a coni fissi, in acciao con serranda di regolazione - 250 mm | nd | a coni fissi | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 250.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0000.d | Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista | 1 cad | 20 | 15.81 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0000.d | Diffusore a coni fissi di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0030.d | Diffusori circolari a coni fissi, in acciao con serranda di regolazione - 315 mm | nd | a coni fissi | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 315.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0250.a | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 21.33 | 16.86 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0250.a | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0020.a | Diffusori circolari a coni regolabili, in acciao con serranda di regolazione - 160 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 160.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0250.b | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 28.62 | 22.63 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0250.b | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0020.b | Diffusori circolari a coni regolabili, in acciao con serranda di regolazione - 200 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 200.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0250.c | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 35.08 | 27.73 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0250.c | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0020.c | Diffusori circolari a coni regolabili, in acciao con serranda di regolazione - 250 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 250.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0250.d | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 41.78 | 33.03 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0250.d | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0020.d | Diffusori circolari a coni regolabili, in acciao con serranda di regolazione - 315 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 315.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0250.e | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 61.92 | 48.95 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0250.e | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 355. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0020.e | Diffusori circolari a coni regolabili, in acciao con serranda di regolazione - 355 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 355.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0250.f | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 84.77 | 67.01 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0250.f | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0020.f | Diffusori circolari a coni regolabili, in acciao con serranda di regolazione - 400 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 400.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0250.g | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 109.52 | 86.57 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0250.g | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 450. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0020.g | Diffusori circolari a coni regolabili, in acciao con serranda di regolazione - 450 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 450.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0250.h | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 141.31 | 111.7 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0250.h | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0020.h | Diffusori circolari a coni regolabili, in acciao con serranda di regolazione - 500 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 500.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0250.i | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 600. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | 1 cad | 204.41 | 161.59 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0250.i | Diffusore a coni regolabili di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 600. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0020.i | Diffusori circolari a coni regolabili, in acciao con serranda di regolazione - 600 mm | nd | a coni regolabili | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 600.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0500.a | Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare ¦ alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa | 1 cad | 10.89 | 8.61 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0500.a | Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare ¦ alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0040.a | Diffusori circolari a getti elicoidali, in acciao con serranda di regolazione - 125 mm | nd | a getti elicoidali | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - alette fisse - | diametro (Ø) [mm] = 125.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0500.b | Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare ¦ alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa | 1 cad | 13.81 | 10.91 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0500.b | Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare ¦ alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0040.b | Diffusori circolari a getti elicoidali, in acciao con serranda di regolazione - 160 mm | nd | a getti elicoidali | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - alette fisse - | diametro (Ø) [mm] = 160.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0500.c | Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare ¦ alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa | 1 cad | 17.35 | 13.71 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0500.c | Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare ¦ alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 200. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0040.c | Diffusori circolari a getti elicoidali, in acciao con serranda di regolazione - 200 mm | nd | a getti elicoidali | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - alette fisse - | diametro (Ø) [mm] = 200.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0500.d | Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare ¦ alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa | 1 cad | 21.65 | 17.11 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0500.d | Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare ¦ alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0040.d | Diffusori circolari a getti elicoidali, in acciao con serranda di regolazione - 250 mm | nd | a getti elicoidali | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - alette fisse - | diametro (Ø) [mm] = 250.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0500.e | Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare ¦ alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa | 1 cad | 27.27 | 21.56 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0500.e | Diffusore a getti elicoidali di lega ferrosa acciaio generico; geometria: circolare ¦ alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0040.e | Diffusori circolari a getti elicoidali, in acciao con serranda di regolazione - 315 mm | nd | a getti elicoidali | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | circolare - alette fisse - | diametro (Ø) [mm] = 315.0 nd nd nd - | montaggio a soffitto o su canali a vista; distribuzione elicoidale ad alta induzione dell'aria immessa | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0750.a | Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile ¦ alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze | 1 cad | 94.96 | 75.07 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0750.a | Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile ¦ alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 250. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0050.a | Diffusori a geometria variabile, in acciaio con serranda di regolazione - 250 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | variabile - alette radiali ad inclinazione variabile - | diametro (Ø) [mm] = 250.0 nd nd nd - | adatto per ambienti con grandi altezze | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0750.b | Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile ¦ alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze | 1 cad | 105.74 | 83.59 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0750.b | Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile ¦ alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 315. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0050.b | Diffusori a geometria variabile, in acciaio con serranda di regolazione - 315 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | variabile - alette radiali ad inclinazione variabile - | diametro (Ø) [mm] = 315.0 nd nd nd - | adatto per ambienti con grandi altezze | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0750.c | Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile ¦ alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze | 1 cad | 132.96 | 105.1 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0750.c | Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile ¦ alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 400. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0050.c | Diffusori a geometria variabile, in acciaio con serranda di regolazione - 400 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | variabile - alette radiali ad inclinazione variabile - | diametro (Ø) [mm] = 400.0 nd nd nd - | adatto per ambienti con grandi altezze | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0750.d | Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile ¦ alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze | 1 cad | 174.1 | 137.63 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0750.d | Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile ¦ alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 500. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0050.d | Diffusori a geometria variabile, in acciaio con serranda di regolazione - 500 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | variabile - alette radiali ad inclinazione variabile - | diametro (Ø) [mm] = 500.0 nd nd nd - | adatto per ambienti con grandi altezze | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Sb001.0750.e | Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile ¦ alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 630. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze | 1 cad | 282.36 | 223.21 | 0 | RM.70.10.00.Sb001.0750.e | Diffusore di lega ferrosa acciaio generico; geometria: variabile ¦ alette radiali ad inclinazione variabile; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di condizionamento; diametro (Ø) [mm] = 630. Incluso: serranda di regolazione SPECIFICHE TECNICHE: adatto per ambienti con grandi altezze |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.040.0050.e | Diffusori a geometria variabile, in acciaio con serranda di regolazione - 630 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di condizionamento - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | variabile - alette radiali ad inclinazione variabile - | diametro (Ø) [mm] = 630.0 nd nd nd - | adatto per ambienti con grandi altezze | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Za001.0000.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.a; MM.10.040.0010.g; MM.10.040.0020.a | 1 cad | 45.77 | 36.18 | 0 | RM.70.10.00.Za001.0000.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.a; MM.10.040.0010.g; MM.10.040.0020.a |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0050.a | Diffusore accessorio per aerotermi a lancio orizzontale - art. 0010.a/g e art. 0020.a | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | aerotermo a lancio orizzontale - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | voci di riferimento: MM.10.040.0010.a; MM.10.040.0010.g; MM.10.040.0020.a | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Za001.0005.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.b; MM.10.040.0010.h; MM.10.040.0020.b | 1 cad | 50.07 | 39.58 | 0 | RM.70.10.00.Za001.0005.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.b; MM.10.040.0010.h; MM.10.040.0020.b |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0050.b | Diffusore accessorio per aerotermi a lancio orizzontale - art. 0010.b/h e art. 0020.b | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | aerotermo a lancio orizzontale - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | voci di riferimento: MM.10.040.0010.b; MM.10.040.0010.h; MM.10.040.0020.b | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Za001.0010.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.c; MM.10.040.0010.i; MM.10.040.0020.c | 1 cad | 52.9 | 41.82 | 0 | RM.70.10.00.Za001.0010.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.c; MM.10.040.0010.i; MM.10.040.0020.c |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0050.c | Diffusore accessorio per aerotermi a lancio orizzontale - art. 0010.c/i e art. 0020.c | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | aerotermo a lancio orizzontale - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | voci di riferimento: MM.10.040.0010.c; MM.10.040.0010.i; MM.10.040.0020.c | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Za001.0015.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.d; MM.10.040.0010.j; MM.10.040.0020.d | 1 cad | 55.81 | 44.12 | 0 | RM.70.10.00.Za001.0015.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.d; MM.10.040.0010.j; MM.10.040.0020.d |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0050.d | Diffusore accessorio per aerotermi a lancio orizzontale - art. 0010.d/j e art. 0020.d | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | aerotermo a lancio orizzontale - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | voci di riferimento: MM.10.040.0010.d; MM.10.040.0010.j; MM.10.040.0020.d | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Za001.0020.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.e; MM.10.040.0010.k; MM.10.040.0020.e | 1 cad | 60.07 | 47.49 | 0 | RM.70.10.00.Za001.0020.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.e; MM.10.040.0010.k; MM.10.040.0020.e |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0050.e | Diffusore accessorio per aerotermi a lancio orizzontale - art. 0010.e/k e art. 0020.e | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | aerotermo a lancio orizzontale - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | voci di riferimento: MM.10.040.0010.e; MM.10.040.0010.k; MM.10.040.0020.e | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Za001.0025.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.f; MM.10.040.0010.l; MM.10.040.0020.f | 1 cad | 62.96 | 49.77 | 0 | RM.70.10.00.Za001.0025.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.f; MM.10.040.0010.l; MM.10.040.0020.f |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0050.f | Diffusore accessorio per aerotermi a lancio orizzontale - art. 0010.f/l e art. 0020.f | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | aerotermo a lancio orizzontale - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | voci di riferimento: MM.10.040.0010.f; MM.10.040.0010.l; MM.10.040.0020.f | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Za001.0030.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.m; MM.10.040.0020.g | 1 cad | 83 | 65.61 | 0 | RM.70.10.00.Za001.0030.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.m; MM.10.040.0020.g |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0050.g | Diffusore accessorio per aerotermi a lancio orizzontale - art. 0010.m e art. 0020.g | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | aerotermo a lancio orizzontale - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | voci di riferimento: MM.10.040.0010.m; MM.10.040.0020.g | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Za001.0035.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.n; MM.10.040.0020.h | 1 cad | 95.82 | 75.75 | 0 | RM.70.10.00.Za001.0035.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.n; MM.10.040.0020.h |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0050.h | Diffusore accessorio per aerotermi a lancio orizzontale - art. 0010.n e art. 0020.h | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | aerotermo a lancio orizzontale - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | voci di riferimento: MM.10.040.0010.n; MM.10.040.0020.h | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Za001.0040.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.o; MM.10.040.0020.i | 1 cad | 108.71 | 85.94 | 0 | RM.70.10.00.Za001.0040.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.o; MM.10.040.0020.i |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0050.i | Diffusore accessorio per aerotermi a lancio orizzontale - art. 0010.o e art. 0020.i | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | aerotermo a lancio orizzontale - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | voci di riferimento: MM.10.040.0010.o; MM.10.040.0020.i | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.00.Za001.0045.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.p; MM.10.040.0020.j | 1 cad | 144.47 | 114.21 | 0 | RM.70.10.00.Za001.0045.- | Diffusore; funzione: diffusione aria; impiego: aerotermo a lancio orizzontale SPECIFICHE TECNICHE: voci di riferimento: MM.10.040.0010.p; MM.10.040.0020.j |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | DIFFUSORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.040.0050.j | Diffusore accessorio per aerotermi a lancio orizzontale - art. 0010.p e art. 0020.j | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | aerotermo a lancio orizzontale - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | voci di riferimento: MM.10.040.0010.p; MM.10.040.0020.j | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.D0000.0000.a | Griglia di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio | 1 cad | 5.51 | 4.36 | 0 | RM.70.10.05.D0000.0000.a | Griglia di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | MM.09.110.0010.d | Griglie d'ingresso aria con accessori di montaggio. - griglia circolare in plastica 100 mm con rete anti-insetti | nd | di ingresso aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | plastica generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 100.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | rete antinsetti; accessori di montaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.D0000.0000.b | Griglia di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio | 1 cad | 6.22 | 4.91 | 0 | RM.70.10.05.D0000.0000.b | Griglia di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | MM.09.110.0010.e | Griglie d'ingresso aria con accessori di montaggio. - griglia circolare in plastica 125 mm con rete anti-insetti | nd | di ingresso aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | plastica generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 125.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | rete antinsetti; accessori di montaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.D0000.0000.c | Griglia di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio | 1 cad | 6.92 | 5.47 | 0 | RM.70.10.05.D0000.0000.c | Griglia di ingresso aria di plastica generico; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | MM.09.110.0010.f | Griglie d'ingresso aria con accessori di montaggio. - griglia circolare in plastica 160 mm con rete anti-insetti | nd | di ingresso aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | plastica generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 160.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | rete antinsetti; accessori di montaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa000.0000.a | Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,3. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile | 1 m² | 340.59 | 269.24 | 0 | RM.70.10.05.Sa000.0000.a | Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,3. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.080.0010.a | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. - alluminio - fino a 0,30 m² | nd | da esterno | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 0.3 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alette antipioggia; rete antivolatile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa000.0000.b | Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile | 1 m² | 283.62 | 224.21 | 0 | RM.70.10.05.Sa000.0000.b | Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.080.0010.b | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. - alluminio - oltre 0,30 m² fino a 0,50 m² | nd | da esterno | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | superficie frontale [m²] = 0.4 ÷ 0.5 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alette antipioggia; rete antivolatile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa000.0000.c | Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,6 ÷ 0,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile | 1 m² | 232.98 | 184.17 | 0 | RM.70.10.05.Sa000.0000.c | Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,6 ÷ 0,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.080.0010.c | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. - alluminio - oltre 0,50 m² fino a 0,80 m² | nd | da esterno | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | superficie frontale [m²] = 0.6 ÷ 0.8 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alette antipioggia; rete antivolatile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa000.0000.d | Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,9 ÷ 1,2. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile | 1 m² | 208.91 | 165.15 | 0 | RM.70.10.05.Sa000.0000.d | Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,9 ÷ 1,2. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.080.0010.d | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. - alluminio - oltre 0,80 m² fino a 1,20 m² | nd | da esterno | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | superficie frontale [m²] = 0.9 ÷ 1.2 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alette antipioggia; rete antivolatile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa000.0000.e | Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,3 ÷ 1,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile | 1 m² | 193.72 | 153.14 | 0 | RM.70.10.05.Sa000.0000.e | Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,3 ÷ 1,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.080.0010.e | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. - alluminio - oltre 1,20 m² fino a 1,80 m² | nd | da esterno | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | superficie frontale [m²] = 1.3 ÷ 1.8 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alette antipioggia; rete antivolatile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa000.0000.f | Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,9 ÷ 2,7. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile | 1 m² | 175.99 | 139.12 | 0 | RM.70.10.05.Sa000.0000.f | Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,9 ÷ 2,7. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.080.0010.f | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. - alluminio - oltre 1,80 m² fino a 2,70 m² | nd | da esterno | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | superficie frontale [m²] = 1.9 ÷ 2.7 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alette antipioggia; rete antivolatile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa000.0000.g | Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 2,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile | 1 m² | 157 | 124.11 | 0 | RM.70.10.05.Sa000.0000.g | Griglia da esterno di lega alluminio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 2,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.080.0010.g | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. - alluminio - oltre 2,70 m² | nd | da esterno | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | nd > 2.8 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alette antipioggia; rete antivolatile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa000.0250.a | Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 412.78 | 326.3 | 0 | RM.70.10.05.Sa000.0250.a | Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.060.0010.a | Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. - alluminio - fino a 0,03 m² | nd | di ripresa | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | 1 filare di alette fisse - | nd ≤ 0.03 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa000.0250.b | Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 302.61 | 239.22 | 0 | RM.70.10.05.Sa000.0250.b | Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.060.0010.b | Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² | nd | di ripresa | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | 1 filare di alette fisse - | superficie frontale [m²] = 0.04 ÷ 0.05 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa000.0250.c | Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 300.08 | 237.22 | 0 | RM.70.10.05.Sa000.0250.c | Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.060.0010.c | Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² | nd | di ripresa | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | 1 filare di alette fisse - | superficie frontale [m²] = 0.06 ÷ 0.08 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa000.0250.d | Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 283.62 | 224.21 | 0 | RM.70.10.05.Sa000.0250.d | Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.060.0010.d | Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. - alluminio - oltre 0,08 fino a 0,12 m² | nd | di ripresa | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | 1 filare di alette fisse - | superficie frontale [m²] = 0.09 ÷ 0.12 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa000.0250.e | Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 227.92 | 180.17 | 0 | RM.70.10.05.Sa000.0250.e | Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.060.0010.e | Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. - alluminio - oltre 0,12 fino a 0,18 m² | nd | di ripresa | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | 1 filare di alette fisse - | superficie frontale [m²] = 0.13 ÷ 0.18 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa000.0250.f | Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 160.79 | 127.1 | 0 | RM.70.10.05.Sa000.0250.f | Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.060.0010.f | Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. - alluminio - oltre 0,18 m² | nd | di ripresa | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | 1 filare di alette fisse - | nd > 0.19 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa001.0000.a | Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio | 1 cad | 46.72 | 36.93 | 0 | RM.70.10.05.Sa001.0000.a | Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.110.0010.a | Griglie d'ingresso aria con accessori di montaggio. - griglia per esterno circolare in alluminio anodizzato 100 mm con rete anti-insetti | nd | di ingresso aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 100.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | rete antinsetti; accessori di montaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa001.0000.b | Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio | 1 cad | 53.16 | 42.03 | 0 | RM.70.10.05.Sa001.0000.b | Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.110.0010.b | Griglie d'ingresso aria con accessori di montaggio. - griglia per esterno circolare in alluminio anodizzato 125 mm con rete anti-insetti | nd | di ingresso aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 125.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | rete antinsetti; accessori di montaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa001.0000.c | Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio | 1 cad | 59.39 | 46.95 | 0 | RM.70.10.05.Sa001.0000.c | Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: rete antinsetti; accessori di montaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.110.0010.c | Griglie d'ingresso aria con accessori di montaggio. - griglia per esterno circolare in alluminio anodizzato 160 mm con rete anti-insetti | nd | di ingresso aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 160.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | rete antinsetti; accessori di montaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa001.0005.a | Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio | 1 cad | 36.66 | 28.98 | 0 | RM.70.10.05.Sa001.0005.a | Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 100. Incluso: accessori di montaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.110.0010.g | Griglie d'ingresso aria con accessori di montaggio. - griglia circolare in alluminio anodizzato 100 mm | nd | di ingresso aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 100.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | accessori di montaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa001.0005.b | Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: accessori di montaggio | 1 cad | 40.5 | 32.02 | 0 | RM.70.10.05.Sa001.0005.b | Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: accessori di montaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.110.0010.h | Griglie d'ingresso aria con accessori di montaggio. - griglia circolare in alluminio anodizzato 125 mm | nd | di ingresso aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 125.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | accessori di montaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa001.0005.c | Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: accessori di montaggio | 1 cad | 42.89 | 33.9 | 0 | RM.70.10.05.Sa001.0005.c | Griglia di ingresso aria di lega alluminio anodizzato; geometria: circolare; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; diametro (Ø) [mm] = 160. Incluso: accessori di montaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.110.0010.i | Griglie d'ingresso aria con accessori di montaggio. - griglia circolare in alluminio anodizzato 160 mm | nd | di ingresso aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 160.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | accessori di montaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa001.0250.a | Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce | 1 m² | 739.44 | 584.54 | 0 | RM.70.10.05.Sa001.0250.a | Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.070.0010.a | Griglie di transito ad alette fisse orizzontali in alluminio anodizzato. - fino a 0,03 m² | nd | di transito | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | alette fisse orizzontali - | nd ≤ 0.03 nd nd nd - | le alette presentano un profilo speciale antiluce | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa001.0250.b | Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce | 1 m² | 516.6 | 408.38 | 0 | RM.70.10.05.Sa001.0250.b | Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.070.0010.b | Griglie di transito ad alette fisse orizzontali in alluminio anodizzato. - oltre 0,03 fino a 0,05 m² | nd | di transito | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | alette fisse orizzontali - | superficie frontale [m²] = 0.04 ÷ 0.05 nd - | le alette presentano un profilo speciale antiluce | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa001.0250.c | Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce | 1 m² | 431.76 | 341.31 | 0 | RM.70.10.05.Sa001.0250.c | Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.070.0010.c | Griglie di transito ad alette fisse orizzontali in alluminio anodizzato. - oltre 0,05 fino a 0,08 m² | nd | di transito | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | alette fisse orizzontali - | superficie frontale [m²] = 0.06 ÷ 0.08 nd - | le alette presentano un profilo speciale antiluce | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa001.0250.d | Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce | 1 m² | 374.78 | 296.27 | 0 | RM.70.10.05.Sa001.0250.d | Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.070.0010.d | Griglie di transito ad alette fisse orizzontali in alluminio anodizzato. - oltre 0,08 fino a 0,12 m² | nd | di transito | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | alette fisse orizzontali - | superficie frontale [m²] = 0.09 ÷ 0.12 nd - | le alette presentano un profilo speciale antiluce | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa001.0250.e | Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce | 1 m² | 311.45 | 246.21 | 0 | RM.70.10.05.Sa001.0250.e | Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.070.0010.e | Griglie di transito ad alette fisse orizzontali in alluminio anodizzato. - oltre 0,12 fino a 0,18 m² | nd | di transito | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | alette fisse orizzontali - | superficie frontale [m²] = 0.13 ÷ 0.18 nd - | le alette presentano un profilo speciale antiluce | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sa001.0250.f | Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce | 1 m² | 279.82 | 221.2 | 0 | RM.70.10.05.Sa001.0250.f | Griglia di transito di lega alluminio anodizzato; geometria: alette fisse orizzontali; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19 SPECIFICHE TECNICHE: le alette presentano un profilo speciale antiluce |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA ALLUMINIO ANODIZZATO | [6 empty] | MM.09.070.0010.f | Griglie di transito ad alette fisse orizzontali in alluminio anodizzato. - oltre 0,18 m² | nd | di transito | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega alluminio anodizzato | nd - | nd - |  | alette fisse orizzontali - | nd > 0.19 nd nd nd - | le alette presentano un profilo speciale antiluce | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sb001.0000.a | Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,3. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile | 1 m² | 220.3 | 174.15 | 0 | RM.70.10.05.Sb001.0000.a | Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,3. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.080.0010.h | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. - acciaio - fino a 0,30 m² | nd | da esterno | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 0.3 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alette antipioggia; rete antivolatile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sb001.0000.b | Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile | 1 m² | 193.72 | 153.14 | 0 | RM.70.10.05.Sb001.0000.b | Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,4 ÷ 0,5. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.080.0010.i | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. - acciaio - oltre 0,30 m² fino a 0,50 m² | nd | da esterno | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | nd - | superficie frontale [m²] = 0.4 ÷ 0.5 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alette antipioggia; rete antivolatile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sb001.0000.c | Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,6 ÷ 0,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile | 1 m² | 169.68 | 134.13 | 0 | RM.70.10.05.Sb001.0000.c | Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,6 ÷ 0,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.080.0010.j | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. - acciaio - oltre 0,50 m² fino a 0,80 m² | nd | da esterno | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | nd - | superficie frontale [m²] = 0.6 ÷ 0.8 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alette antipioggia; rete antivolatile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sb001.0000.d | Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,9 ÷ 1,2. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile | 1 m² | 154.47 | 122.11 | 0 | RM.70.10.05.Sb001.0000.d | Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,9 ÷ 1,2. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.080.0010.k | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. - acciaio - oltre 0,80 m² fino a 1,20 m² | nd | da esterno | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | nd - | superficie frontale [m²] = 0.9 ÷ 1.2 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alette antipioggia; rete antivolatile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sb001.0000.e | Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,3 ÷ 1,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile | 1 m² | 141.79 | 112.09 | 0 | RM.70.10.05.Sb001.0000.e | Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,3 ÷ 1,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.080.0010.l | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. - acciaio - oltre 1,20 m² fino a 1,80 m² | nd | da esterno | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | nd - | superficie frontale [m²] = 1.3 ÷ 1.8 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alette antipioggia; rete antivolatile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sb001.0000.f | Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,9 ÷ 2,7. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile | 1 m² | 127.88 | 101.09 | 0 | RM.70.10.05.Sb001.0000.f | Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 1,9 ÷ 2,7. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.080.0010.m | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. - acciaio - oltre 1,80 m² fino a 2,70 m² | nd | da esterno | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | nd - | superficie frontale [m²] = 1.9 ÷ 2.7 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alette antipioggia; rete antivolatile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sb001.0000.g | Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 2,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile | 1 m² | 110.15 | 87.08 | 0 | RM.70.10.05.Sb001.0000.g | Griglia da esterno di lega ferrosa acciaio generico; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 2,8. Incluso: alette antipioggia; rete antivolatile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.080.0010.n | Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato; dotate di alette antipioggia. - acciaio - oltre 2,70 m² | nd | da esterno | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | nd - | nd > 2.8 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alette antipioggia; rete antivolatile | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sb001.0250.a | Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 348.21 | 275.26 | 0 | RM.70.10.05.Sb001.0250.a | Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.060.0010.g | Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. - acciaio - fino a 0,03 m² | nd | di ripresa | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | 1 filare di alette fisse - | nd ≤ 0.03 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sb001.0250.b | Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 246.91 | 195.18 | 0 | RM.70.10.05.Sb001.0250.b | Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.060.0010.h | Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. - acciaio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² | nd | di ripresa | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | 1 filare di alette fisse - | superficie frontale [m²] = 0.04 ÷ 0.05 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sb001.0250.c | Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 251.98 | 199.19 | 0 | RM.70.10.05.Sb001.0250.c | Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.060.0010.i | Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. - acciaio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² | nd | di ripresa | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | 1 filare di alette fisse - | superficie frontale [m²] = 0.06 ÷ 0.08 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sb001.0250.d | Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 258.29 | 204.18 | 0 | RM.70.10.05.Sb001.0250.d | Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.060.0010.j | Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. - acciaio - oltre 0,08 fino a 0,12 m² | nd | di ripresa | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | 1 filare di alette fisse - | superficie frontale [m²] = 0.09 ÷ 0.12 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sb001.0250.e | Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 193.72 | 153.14 | 0 | RM.70.10.05.Sb001.0250.e | Griglia di ripresa di lega ferrosa acciaio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.060.0010.k | Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. - acciaio - oltre 0,12 fino a 0,18 m² | nd | di ripresa | [10 empty] | 1 | m² | nd | diffusione aria - | impianto di climatizzazione - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | 1 filare di alette fisse - | superficie frontale [m²] = 0.13 ÷ 0.18 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Sb003.0000.- | Griglia antianimale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; funzione: diffusione aria; impiego: unità ventilante per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; lunghezza [mm] = 380 ¦ altezza [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: da esterno | 1 cad | 67.56 | 53.41 | 0 | RM.70.10.05.Sb003.0000.- | Griglia antianimale di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: verniciata; funzione: diffusione aria; impiego: unità ventilante per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; lunghezza [mm] = 380 ¦ altezza [mm] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: da esterno |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | MM.08.040.0020.b | Accessori e ricambi per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo: - griglia antianimale per unità ventilante, per esterno, in acciaio zincato e verniciato dim. 380 x 400 mm | nd | antianimale | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | unità ventilante per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 380.0 nd nd nd - altezza [mm] = 400.0 nd nd nd - | da esterno | nd - | verniciata - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Za001.0000.- | Griglia di ingresso aria; geometria: feritoia; funzione: diffusione aria; impiego: cassonetto; lunghezza modulo [mm] = 400 ¦ altezza modulo [mm] = 25. Incluso: accessori di montaggio | 1 cad | 10.68 | 8.44 | 0 | RM.70.10.05.Za001.0000.- | Griglia di ingresso aria; geometria: feritoia; funzione: diffusione aria; impiego: cassonetto; lunghezza modulo [mm] = 400 ¦ altezza modulo [mm] = 25. Incluso: accessori di montaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.09.110.0010.j | Griglie d'ingresso aria con accessori di montaggio. - feritoia da cassonetto, modulo 400x25 mm circa | nd | di ingresso aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | cassonetto - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | feritoia - | lunghezza modulo [mm] = 400.0 nd nd nd - altezza modulo [mm] = 25.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | accessori di montaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Za001.0250.a | Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,6 | 1 cad | 75.82 | 59.94 | 0 | RM.70.10.05.Za001.0250.a | Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.090.0030.a | Accessori per induttori da incasso: - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 0,6 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | induttore da incasso - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | alette fisse - | lunghezza di riferimento induttore [m] = 0.6 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Za001.0250.b | Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,8 | 1 cad | 88.69 | 70.11 | 0 | RM.70.10.05.Za001.0250.b | Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,8 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.090.0030.b | Accessori per induttori da incasso: - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 0,8 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | induttore da incasso - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | alette fisse - | lunghezza di riferimento induttore [m] = 0.8 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Za001.0250.c | Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1 | 1 cad | 95.82 | 75.75 | 0 | RM.70.10.05.Za001.0250.c | Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.090.0030.c | Accessori per induttori da incasso: - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,0 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | induttore da incasso - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | alette fisse - | lunghezza di riferimento induttore [m] = 1.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Za001.0250.d | Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,3 | 1 cad | 148.79 | 117.62 | 0 | RM.70.10.05.Za001.0250.d | Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,3 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.090.0030.d | Accessori per induttori da incasso: - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,3 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | induttore da incasso - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | alette fisse - | lunghezza di riferimento induttore [m] = 1.3 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Za001.0250.e | Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,6 | 1 cad | 193.12 | 152.66 | 0 | RM.70.10.05.Za001.0250.e | Griglia di uscita aria; geometria: alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.090.0030.e | Accessori per induttori da incasso: - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,6 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | induttore da incasso - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | alette fisse - | lunghezza di riferimento induttore [m] = 1.6 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Za001.0255.a | Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,6 | 1 cad | 137.31 | 108.55 | 0 | RM.70.10.05.Za001.0255.a | Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.090.0030.f | Accessori per induttori da incasso: - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 0,6 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | induttore da incasso - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | alette regolabili - | lunghezza di riferimento induttore [m] = 0.6 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Za001.0255.b | Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,8 | 1 cad | 155.93 | 123.26 | 0 | RM.70.10.05.Za001.0255.b | Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 0,8 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.090.0030.g | Accessori per induttori da incasso: - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 0,8 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | induttore da incasso - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | alette regolabili - | lunghezza di riferimento induttore [m] = 0.8 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Za001.0255.c | Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1 | 1 cad | 181.67 | 143.61 | 0 | RM.70.10.05.Za001.0255.c | Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.090.0030.h | Accessori per induttori da incasso: - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,0 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | induttore da incasso - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | alette regolabili - | lunghezza di riferimento induttore [m] = 1.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Za001.0255.d | Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,3 | 1 cad | 217.43 | 171.88 | 0 | RM.70.10.05.Za001.0255.d | Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,3 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.090.0030.i | Accessori per induttori da incasso: - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,3 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | induttore da incasso - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | alette regolabili - | lunghezza di riferimento induttore [m] = 1.3 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Za001.0255.e | Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,6 | 1 cad | 251.77 | 199.03 | 0 | RM.70.10.05.Za001.0255.e | Griglia di uscita aria; geometria: alette regolabili; funzione: diffusione aria; impiego: induttore da incasso; lunghezza di riferimento induttore [m] = 1,6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.10.090.0030.j | Accessori per induttori da incasso: - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,6 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | induttore da incasso - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | alette regolabili - | lunghezza di riferimento induttore [m] = 1.6 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.05.Za001.0500.- | Griglia energetica; geometria: alette richiudibili; funzione: diffusione aria; impiego: unità ventilante per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; classe energetica [-] = 0 | 1 cad | 168.88 | 133.5 | 0 | RM.70.10.05.Za001.0500.- | Griglia energetica; geometria: alette richiudibili; funzione: diffusione aria; impiego: unità ventilante per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; classe energetica [-] = 0 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | GRIGLIA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.08.040.0020.a | Accessori e ricambi per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo: - griglia energetica per unità ventilante, in classe "0", con alette richiudibili | nd | energetica | [10 empty] | 1 | cad | nd | diffusione aria - | unità ventilante per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo - | materiale generico non rilevante | classe energetica [-] = 0.0 nd nd nd - | nd - |  | alette richiudibili - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.D0000.0000.- | Bocchetta di estrazione aria di plastica generico; geometria: quadrata; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; lunghezza lato [mm] = 150; portata [m³/h] ≤ 90. Incluso: accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: autoregolabile; ad attacco circolare | 1 cad | 20.24 | 16 | 0 | RM.70.10.10.D0000.0000.- | Bocchetta di estrazione aria di plastica generico; geometria: quadrata; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; lunghezza lato [mm] = 150; portata [m³/h] ≤ 90. Incluso: accessori di montaggio SPECIFICHE TECNICHE: autoregolabile; ad attacco circolare |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | MM.09.110.0020.c | Bocchette d'estrazione aria con accessori di montaggio. Bocchetta d'estrazione aria con accessori di montaggio: | nd | di estrazione aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | distribuzione aria - | cucina - | plastica generico | portata [m³/h] ≤ 90.0 nd nd nd - | nd - |  | quadrata - | lunghezza lato [mm] = 150.0 nd nd nd - | autoregolabile; ad attacco circolare | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | accessori di montaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Sa000.0000.a | Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 420.48 | 332.39 | 0 | RM.70.10.10.Sa000.0000.a | Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.050.0010.a | Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. - alluminio - fino a 0,03 m² | nd | di mandata | [10 empty] | 1 | m² | nd | distribuzione aria - | impianto di condizionamento aria - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | a doppio filare di alette regolabili - | nd ≤ 0.03 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Sa000.0000.b | Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 309.09 | 244.34 | 0 | RM.70.10.10.Sa000.0000.b | Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.050.0010.b | Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. - alluminio - oltre 0,03 m² fino a 0,05 m² | nd | di mandata | [10 empty] | 1 | m² | nd | distribuzione aria - | impianto di condizionamento aria - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | a doppio filare di alette regolabili - | superficie frontale [m²] = 0.04 ÷ 0.05 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Sa000.0000.c | Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 310.75 | 245.65 | 0 | RM.70.10.10.Sa000.0000.c | Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.050.0010.c | Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. - alluminio - oltre 0,05 m² fino a 0,08 m² | nd | di mandata | [10 empty] | 1 | m² | nd | distribuzione aria - | impianto di condizionamento aria - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | a doppio filare di alette regolabili - | superficie frontale [m²] = 0.06 ÷ 0.08 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Sa000.0000.d | Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 278.94 | 220.5 | 0 | RM.70.10.10.Sa000.0000.d | Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.050.0010.d | Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. - alluminio - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² | nd | di mandata | [10 empty] | 1 | m² | nd | distribuzione aria - | impianto di condizionamento aria - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | a doppio filare di alette regolabili - | superficie frontale [m²] = 0.09 ÷ 0.12 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Sa000.0000.e | Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 278.94 | 220.5 | 0 | RM.70.10.10.Sa000.0000.e | Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.050.0010.e | Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. - alluminio - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² | nd | di mandata | [10 empty] | 1 | m² | nd | distribuzione aria - | impianto di condizionamento aria - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | a doppio filare di alette regolabili - | superficie frontale [m²] = 0.13 ÷ 0.18 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Sa000.0000.f | Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 216.85 | 171.43 | 0 | RM.70.10.10.Sa000.0000.f | Bocchetta di mandata di lega alluminio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.050.0010.f | Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. - alluminio - oltre 0,18 m² | nd | di mandata | [10 empty] | 1 | m² | nd | distribuzione aria - | impianto di condizionamento aria - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | a doppio filare di alette regolabili - | nd ≥ 0.19 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Sb001.0000.a | Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 364.03 | 287.77 | 0 | RM.70.10.10.Sb001.0000.a | Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≤ 0,03. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.050.0010.g | Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. - acciaio - fino a 0,03 m² | nd | di mandata | [10 empty] | 1 | m² | nd | distribuzione aria - | impianto di condizionamento aria - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | a doppio filare di alette regolabili - | nd ≤ 0.03 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Sb001.0000.b | Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 248.16 | 196.17 | 0 | RM.70.10.10.Sb001.0000.b | Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,04 ÷ 0,05. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.050.0010.h | Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. - acciaio - oltre 0,03 m² fino a 0,05 m² | nd | di mandata | [10 empty] | 1 | m² | nd | distribuzione aria - | impianto di condizionamento aria - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | a doppio filare di alette regolabili - | superficie frontale [m²] = 0.04 ÷ 0.05 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Sb001.0000.c | Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 186.02 | 147.05 | 0 | RM.70.10.10.Sb001.0000.c | Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,06 ÷ 0,08. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.050.0010.i | Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. - acciaio - oltre 0,05 m² fino a 0,08 m² | nd | di mandata | [10 empty] | 1 | m² | nd | distribuzione aria - | impianto di condizionamento aria - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | a doppio filare di alette regolabili - | superficie frontale [m²] = 0.06 ÷ 0.08 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Sb001.0000.d | Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 167.15 | 132.13 | 0 | RM.70.10.10.Sb001.0000.d | Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,09 ÷ 0,12. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.050.0010.j | Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. - acciaio - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² | nd | di mandata | [10 empty] | 1 | m² | nd | distribuzione aria - | impianto di condizionamento aria - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | a doppio filare di alette regolabili - | superficie frontale [m²] = 0.09 ÷ 0.12 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Sb001.0000.e | Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 136.13 | 107.61 | 0 | RM.70.10.10.Sb001.0000.e | Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] = 0,13 ÷ 0,18. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.050.0010.k | Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. - acciaio - oltre 0,12 m² fino a 0,18 m² | nd | di mandata | [10 empty] | 1 | m² | nd | distribuzione aria - | impianto di condizionamento aria - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | a doppio filare di alette regolabili - | superficie frontale [m²] = 0.13 ÷ 0.18 nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Sb001.0000.f | Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione | 1 m² | 127.42 | 100.73 | 0 | RM.70.10.10.Sb001.0000.f | Bocchetta di mandata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: a doppio filare di alette regolabili; funzione: distribuzione aria; impiego: impianto di condizionamento aria; superficie frontale [m²] ≥ 0,19. Incluso: serranda di regolazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | MM.09.050.0010.l | Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di alette regolabili, con serranda di regolazione. - acciaio - oltre 0,18 m² | nd | di mandata | [10 empty] | 1 | m² | nd | distribuzione aria - | impianto di condizionamento aria - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | a doppio filare di alette regolabili - | nd ≥ 0.19 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serranda di regolazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Za000.0000.a | Bocchetta di estrazione aria di materiale generico; geometria: circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: accessori di montaggio | 1 cad | 5.51 | 4.36 | 0 | RM.70.10.10.Za000.0000.a | Bocchetta di estrazione aria di materiale generico; geometria: circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; diametro (Ø) [mm] = 125. Incluso: accessori di montaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.09.110.0020.a | Bocchette d'estrazione aria con accessori di montaggio. Bocchetta d'estrazione aria con accessori di montaggio: | nd | di estrazione aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | distribuzione aria - | cucina - | materiale generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 125.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | accessori di montaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Za000.0000.b | Bocchetta di estrazione aria di materiale generico; geometria: circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: accessori di montaggio | 1 cad | 3.7 | 2.92 | 0 | RM.70.10.10.Za000.0000.b | Bocchetta di estrazione aria di materiale generico; geometria: circolare; funzione: distribuzione aria; impiego: cucina; diametro (Ø) [mm] = 80. Incluso: accessori di montaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.09.110.0020.b | Bocchette d'estrazione aria con accessori di montaggio. Bocchetta d'estrazione aria con accessori di montaggio: | nd | di estrazione aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | distribuzione aria - | cucina - | materiale generico | nd - | nd - |  | circolare - | diametro (Ø) [mm] = 80.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | accessori di montaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Za000.0250.a | Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico | 1 cad | 151.64 | 119.87 | 0 | RM.70.10.10.Za000.0250.a | Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.10.090.0030.k | Accessori per induttori da incasso: - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 0,6 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | distribuzione aria - | induttore da incasso - | materiale generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | regolabile; con tronchetto telescopico | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Za000.0250.b | Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico | 1 cad | 158.79 | 125.52 | 0 | RM.70.10.10.Za000.0250.b | Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.10.090.0030.l | Accessori per induttori da incasso: - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 0,8 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | distribuzione aria - | induttore da incasso - | materiale generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | regolabile; con tronchetto telescopico | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Za000.0250.c | Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico | 1 cad | 164.52 | 130.05 | 0 | RM.70.10.10.Za000.0250.c | Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.10.090.0030.m | Accessori per induttori da incasso: - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,0 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | distribuzione aria - | induttore da incasso - | materiale generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | regolabile; con tronchetto telescopico | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Za000.0250.d | Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico | 1 cad | 177.38 | 140.22 | 0 | RM.70.10.10.Za000.0250.d | Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.10.090.0030.n | Accessori per induttori da incasso: - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,3 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | distribuzione aria - | induttore da incasso - | materiale generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | regolabile; con tronchetto telescopico | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.10.10.Za000.0250.e | Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico | 1 cad | 185.98 | 147.02 | 0 | RM.70.10.10.Za000.0250.e | Bocchetta di uscita aria di materiale generico; funzione: distribuzione aria; impiego: induttore da incasso SPECIFICHE TECNICHE: regolabile; con tronchetto telescopico |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | PRODOTTI | BOCCHETTA | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | MM.10.090.0030.o | Accessori per induttori da incasso: - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,6 m | nd | di uscita aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | distribuzione aria - | induttore da incasso - | materiale generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | regolabile; con tronchetto telescopico | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0000.- | Servocomando con ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 1,0 | 1 cad | 248.9 | 196.76 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0000.- | Servocomando con ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 1,0 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.17.050.0020.a | Servocomandi per serrande con ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: - tipo on-off per serrande fino a 1 m² | nd | con ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | tipo on-off - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] <= 1,0 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0005.- | Servocomando con ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,01 ÷ 3,0 | 1 cad | 277.53 | 219.39 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0005.- | Servocomando con ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,01 ÷ 3,0 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.17.050.0020.b | Servocomandi per serrande con ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: - tipo on-off per serrande oltre 1 fino a 3 m² | nd | con ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | tipo on-off - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,01 ÷ 3,0 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0010.- | Servocomando con ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 1,0 | 1 cad | 326.17 | 257.84 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0010.- | Servocomando con ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 1,0 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.17.050.0020.c | Servocomandi per serrande con ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: - tipo modulante per serrande fino a 1 m² | nd | con ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | modulante - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] <= 1,0 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0015.- | Servocomando con ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,01 ÷ 3,0 | 1 cad | 354.77 | 280.45 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0015.- | Servocomando con ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,01 ÷ 3,0 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.17.050.0020.d | Servocomandi per serrande con ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: - tipo modulante per serrande oltre 1 fino a 3 m² | nd | con ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | modulante - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,01 ÷ 3,0 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0250.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8 | 1 cad | 102.99 | 81.42 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0250.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.17.050.0010.a | Servocomandi per serrande senza ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: - tipo on-off per serrande - fino a 0,8 m² | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | tipo on-off - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] <= 0,8 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0255.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5 | 1 cad | 133.06 | 105.18 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0255.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.17.050.0010.b | Servocomandi per serrande senza ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: - tipo on-off per serrande - oltre 0,8 fino a 1,5 m² | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | tipo on-off - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0260.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0 | 1 cad | 178.82 | 141.36 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0260.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.17.050.0010.c | Servocomandi per serrande senza ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: - tipo on-off per serrande - oltre 1,5 fino a 3,0 m² | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | tipo on-off - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0265.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0 | 1 cad | 270.36 | 213.72 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0265.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.17.050.0010.d | Servocomandi per serrande senza ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: - tipo on-off per serrande - oltre 3,0 fino a 5,0 m² | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | tipo on-off - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0270.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8 | 1 cad | 173.07 | 136.82 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0270.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.17.050.0010.e | Servocomandi per serrande senza ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: - tipo modulante per serrande fino a 0,8 m² | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | modulante - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] <= 0,8 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0275.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5 | 1 cad | 206.01 | 162.85 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0275.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.17.050.0010.f | Servocomandi per serrande senza ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: - tipo modulante per serrande oltre 0,8 fino a 1,5 m² | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | modulante - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0280.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0 | 1 cad | 250.36 | 197.91 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0280.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.17.050.0010.g | Servocomandi per serrande senza ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: - tipo modulante per serrande oltre 1,5 fino a 3,0 m² | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | modulante - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0285.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0 | 1 cad | 321.87 | 254.44 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0285.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.17.050.0010.h | Servocomandi per serrande senza ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: - tipo modulante per serrande oltre 3,0 fino a 5,0 m² | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | modulante - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0290.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | 1 cad | 191.68 | 151.52 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0290.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | tipo on-off - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] <= 0,8; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi; contatti ausiliari | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0295.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | 1 cad | 221.73 | 175.28 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0295.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | tipo on-off - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi; contatti ausiliari | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0300.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | 1 cad | 267.5 | 211.46 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0300.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | tipo on-off - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi; contatti ausiliari | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0305.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | 1 cad | 359.04 | 283.83 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0305.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: tipo on-off; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | tipo on-off - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi; contatti ausiliari | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0310.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | 1 cad | 261.77 | 206.93 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0310.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] ≤ 0,8; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | modulante - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] <= 0,8; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi; contatti ausiliari | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0315.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | 1 cad | 294.69 | 232.96 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0315.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | modulante - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 0,81 ÷ 1,5; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi; contatti ausiliari | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0320.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | 1 cad | 339.03 | 268.01 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0320.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | modulante - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 1,51 ÷ 3,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi; contatti ausiliari | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.70.15.00.Za001.0325.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | 1 cad | 410.55 | 324.55 | 0 | RM.70.15.00.Za001.0325.- | Servocomando senza ritorno a molla; geometria: modulante; funzione: regolazione movimento; impiego: serranda. Incluso: leverismi; contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI MECCANICI TERMINALI | ACCESSORI | SERVOCOMANDO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | senza ritorno a molla | [10 empty] | 1 | cad | nd | regolazione movimento - | serranda - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | modulante - | nd - | servocomando con indicatore di posizione e comando manuale; superficie serranda [m²] = 3,01 ÷ 5,0; numero contatti ausiliari [-] = 1 ÷ 2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | leverismi; contatti ausiliari | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Sd003.0000.- | Giunto di lega zinco alluminio-rame; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 | 1 cad | 3.95 | 3.12 | 0 | RM.71.10.10.Sd003.0000.- | Giunto di lega zinco alluminio-rame; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | [7 empty] | ME.01.030.0350.a | Giunzione a T per tondi diam 8 mm - in zama zincata | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi diametro (Ø) [mm] = 8 - | lega zinco alluminio-rame | nd - | nd - |  | a T - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | giunzione | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Sa000.0000.- | Giunto di lega alluminio generico; geometria: di dilatazione; impiego: maglie di captazione a tondi ¦ maglie di captazione a piatti; lunghezza [mm] = 400 | 1 cad | 6.82 | 5.39 | 0 | RM.71.10.10.Sa000.0000.- | Giunto di lega alluminio generico; geometria: di dilatazione; impiego: maglie di captazione a tondi ¦ maglie di captazione a piatti; lunghezza [mm] = 400 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.01.030.0190 | Giunto di dilatazione in alluminio per maglie di captazione realizzate a tondi o piatti, lunghezza 400 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | maglie di captazione a tondi - maglie di captazione a piatti - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | di dilatazione - | lunghezza [mm] = 400.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Sa000.0005.- | Giunto di lega alluminio generico; geometria: lineare; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione SPECIFICHE TECNICHE: giunto in alluminio pressofuso | 1 cad | 12.89 | 10.19 | 0 | RM.71.10.10.Sa000.0005.- | Giunto di lega alluminio generico; geometria: lineare; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione SPECIFICHE TECNICHE: giunto in alluminio pressofuso |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.06.060.0115.d | Apparecchio illuminante per installazione a sospensione a bassa luminanza, corpo in alluminio, verniciatura a polvere poliestere antingiallimento, riflettore lamellare in tecnopolimero metallizzato, schermo in policarbonato resistente al calore, illuminazione led con alta efficienza 115 lumen/watt, 4000k vita utile 50000 h e alta consistenza dei colori. Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2 - Predisposto per sistema DALI; potenza: - giunto lineare in alluminio pressofuso | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | apparecchio illuminante per installazione a sospensione - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | lineare - | nd - | giunto in alluminio pressofuso | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Sb001.0000.- | Giunto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria: a 2 vie; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione | 1 cad | 16.68 | 13.18 | 0 | RM.71.10.10.Sb001.0000.- | Giunto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria: a 2 vie; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | ME.06.060.0115.f | Apparecchio illuminante per installazione a sospensione a bassa luminanza, corpo in alluminio, verniciatura a polvere poliestere antingiallimento, riflettore lamellare in tecnopolimero metallizzato, schermo in policarbonato resistente al calore, illuminazione led con alta efficienza 115 lumen/watt, 4000k vita utile 50000 h e alta consistenza dei colori. Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2 - Predisposto per sistema DALI; potenza: - giunto a 2 vie in acciaio verniciato a polvere | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | apparecchio illuminante per installazione a sospensione - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | a 2 vie - | nd - | nd | nd - | verniciato a polvere - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Sb001.0005.- | Giunto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria: a 3/4 vie; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione | 1 cad | 17.84 | 14.1 | 0 | RM.71.10.10.Sb001.0005.- | Giunto di lega ferrosa acciaio generico; finitura: verniciato a polvere; geometria: a 3/4 vie; impiego: apparecchio illuminante per installazione a sospensione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | ME.06.060.0115.g | Apparecchio illuminante per installazione a sospensione a bassa luminanza, corpo in alluminio, verniciatura a polvere poliestere antingiallimento, riflettore lamellare in tecnopolimero metallizzato, schermo in policarbonato resistente al calore, illuminazione led con alta efficienza 115 lumen/watt, 4000k vita utile 50000 h e alta consistenza dei colori. Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2 - Predisposto per sistema DALI; potenza: - giunto a 3 / 4 vie in acciaio verniciato a polvere | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | apparecchio illuminante per installazione a sospensione - | lega ferrosa acciaio generico | nd - | nd - |  | a 3/4 vie - | nd - | nd | nd - | verniciato a polvere - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Sb003.0000.- | Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 2 viti M6x16 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 3.3 | 2.61 | 0 | RM.71.10.10.Sb003.0000.- | Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 2 viti M6x16 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0360.a | Giunzione a T per tondi diam 8÷10 mm, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione - con 2 viti M6x16 | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a T - | nd - | giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | giunzione | 2 viti M6x16 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Sb003.0005.a | Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 3 viti M6x16 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 5.04 | 3.98 | 0 | RM.71.10.10.Sb003.0005.a | Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 3 viti M6x16 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0360.b | Giunzione a T per tondi diam 8÷10 mm, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione - con 3 viti M6x16 | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a T - | nd - | giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | giunzione | 3 viti M6x16 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Sb003.0005.b | Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 3 viti M6x16 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 11.02 | 8.71 | 0 | RM.71.10.10.Sb003.0005.b | Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: 3 viti M6x16 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0360.c | Giunzione a T per tondi diam 8÷10 mm, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione - con 3 viti M6x16 in rame | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a T - | nd - | giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | giunzione | 3 viti M6x16 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Sb003.0010.- | Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lineare; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 3.95 | 3.12 | 0 | RM.71.10.10.Sb003.0010.- | Giunto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: lineare; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0380 | Giunzione lineare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondi diam 8÷10 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | lineare - | nd - | giunto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | giunzione | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Sb030.0000.- | Giunto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: parallelo; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in ghisa zincata a caldo | 1 cad | 5.57 | 4.4 | 0 | RM.71.10.10.Sb030.0000.- | Giunto di lega ferrosa ghisa generico; geometria: parallelo; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in ghisa zincata a caldo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | LEGA FERROSA GHISA GENERICO | [6 empty] | ME.01.030.0390 | Giunzione parallela per tondi diam 8÷10 mm in ghisa zincata a caldo | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 - | lega ferrosa ghisa generico | nd - | nd - |  | parallelo - | nd - | giunto in ghisa zincata a caldo | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | giunzione | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Sc006.0000.- | Giunto di lega rame ottone; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 | 1 cad | 12.49 | 9.87 | 0 | RM.71.10.10.Sc006.0000.- | Giunto di lega rame ottone; geometria: a T; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | LEGA RAME OTTONE | [6 empty] | ME.01.030.0350.b | Giunzione a T per tondi diam 8 mm - in ottone ramato | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi diametro (Ø) [mm] = 8 - | lega rame ottone | nd - | nd - |  | a T - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | giunzione | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Sc006.0005.- | Giunto di lega rame ottone; geometria: parallelo; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in ottone ramato | 1 cad | 5.57 | 4.4 | 0 | RM.71.10.10.Sc006.0005.- | Giunto di lega rame ottone; geometria: parallelo; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 SPECIFICHE TECNICHE: giunto in ottone ramato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | LEGA RAME OTTONE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 - | lega rame ottone | nd - | nd - |  | parallelo - | nd - | giunto in ottone ramato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | giunzione | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Za001.0005.- | Giunto; geometria: universale; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 | 1 cad | 2.77 | 2.19 | 0 | RM.71.10.10.Za001.0005.- | Giunto; geometria: universale; impiego: tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.01.030.0370 | Giunzione universale per tondi diam 8÷10 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | universale - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | giunzione | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Za001.0010.- | Giunto; geometria: ad angolo ¦ a T ¦ a croce; impiego: apparecchi modulari di illuminazione. Incluso: ghiere di giunzione | 1 cad | 8.88 | 7.02 | 0 | RM.71.10.10.Za001.0010.- | Giunto; geometria: ad angolo ¦ a T ¦ a croce; impiego: apparecchi modulari di illuminazione. Incluso: ghiere di giunzione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.06.030.0030.a | Accessori per apparecchi modulari di illuminazione: - giunto di continuità lineare, ad angolo, a T o a croce, comprese ghiere di giunzione | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | apparecchi modulari di illuminazione - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | ad angolo - a T - a croce - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | ghiere di giunzione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.10.Za001.0015.- | Giunto; geometria: flessibile; impiego: apparecchi modulari di illuminazione | 1 cad | 16.26 | 12.85 | 0 | RM.71.10.10.Za001.0015.- | Giunto; geometria: flessibile; impiego: apparecchi modulari di illuminazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | GIUNTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.06.030.0030.b | Accessori per apparecchi modulari di illuminazione: - giunto flessibile | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | apparecchi modulari di illuminazione - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | flessibile - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.20.Sb030.0000.- | Pozzetto di lega ferrosa ghisa generico; lunghezza [mm] = 227 ¦ larghezza [mm] = 155 ¦ altezza [mm] = 115. Incluso: morsetto di sezionamento per tondi e piatti | 1 cad | 198.57 | 156.97 | 0 | RM.71.10.20.Sb030.0000.- | Pozzetto di lega ferrosa ghisa generico; lunghezza [mm] = 227 ¦ larghezza [mm] = 155 ¦ altezza [mm] = 115. Incluso: morsetto di sezionamento per tondi e piatti |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | POZZETTO | LEGA FERROSA GHISA GENERICO | [6 empty] | ME.01.020.0090 | Pozzetto in ghisa, completo di morsetto di sezionamento per tondi e piatti, dimensioni 227x155x115 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | lega ferrosa ghisa generico | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 155.0 nd nd nd - altezza [mm] = 115.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 227.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | morsetto di sezionamento per tondi e piatti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.20.Sb030.0005.- | Pozzetto di lega ferrosa ghisa generico; lunghezza [mm] = 227 ¦ larghezza [mm] = 155 ¦ altezza [mm] = 115. Escluso: morsetto di sezionamento | 1 cad | 124.91 | 98.74 | 0 | RM.71.10.20.Sb030.0005.- | Pozzetto di lega ferrosa ghisa generico; lunghezza [mm] = 227 ¦ larghezza [mm] = 155 ¦ altezza [mm] = 115. Escluso: morsetto di sezionamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | POZZETTO | LEGA FERROSA GHISA GENERICO | [6 empty] | ME.01.020.0100 | Pozzetto in ghisa, senza morsetto di sezionamento, dimensioni 227x155x115 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | lega ferrosa ghisa generico | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 155.0 nd nd nd - altezza [mm] = 115.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 227.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | morsetto di sezionamento | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Ca000.0000.a | Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | 1 cad | 12886.37 | 10186.85 | 0 | RM.71.10.25.Ca000.0000.a | Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.04.010.0010.b | Trasformatore trifase MT/BT in resina rispondente alla norma EN 50588-1; progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. - 400 KVA | nd | trifase MT/BT | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | potenza [A] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Ca000.0000.b | Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | 1 cad | 13568.3 | 10725.93 | 0 | RM.71.10.25.Ca000.0000.b | Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 500 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.04.010.0010.c | Trasformatore trifase MT/BT in resina rispondente alla norma EN 50588-1; progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. - 500 KVA | nd | trifase MT/BT | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | potenza [A] = 500.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Ca000.0000.c | Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | 1 cad | 15696.99 | 12408.69 | 0 | RM.71.10.25.Ca000.0000.c | Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.04.010.0010.d | Trasformatore trifase MT/BT in resina rispondente alla norma EN 50588-1; progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. - 630 KVA | nd | trifase MT/BT | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | potenza [A] = 630.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Ca000.0000.d | Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | 1 cad | 18482.98 | 14611.05 | 0 | RM.71.10.25.Ca000.0000.d | Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 800 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.04.010.0010.e | Trasformatore trifase MT/BT in resina rispondente alla norma EN 50588-1; progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. - 800 KVA | nd | trifase MT/BT | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | potenza [A] = 800.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Ca000.0000.e | Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | 1 cad | 21963.26 | 17362.26 | 0 | RM.71.10.25.Ca000.0000.e | Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 1000 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.04.010.0010.f | Trasformatore trifase MT/BT in resina rispondente alla norma EN 50588-1; progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. - 1000 KVA | nd | trifase MT/BT | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | potenza [A] = 1000.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Ca000.0000.f | Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | 1 cad | 24750.37 | 19565.51 | 0 | RM.71.10.25.Ca000.0000.f | Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 1250 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.04.010.0010.g | Trasformatore trifase MT/BT in resina rispondente alla norma EN 50588-1; progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. - 1250 KVA | nd | trifase MT/BT | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | potenza [A] = 1250.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Ca000.0000.g | Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | 1 cad | 30264.15 | 23924.23 | 0 | RM.71.10.25.Ca000.0000.g | Trasformatore trifase MT/BT di resina sintetica generico; potenza [A] = 1600 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.04.010.0010.h | Trasformatore trifase MT/BT in resina rispondente alla norma EN 50588-1; progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. - 1600 KVA | nd | trifase MT/BT | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | potenza [A] = 1600.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Ca016.0000.- | Trasformatore di sicurezza di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni ¦ videocitofoni; tensione di alimentazione ca [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 30 ¦ tensione di uscita [VA] = 15. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: uscita in bassa tensione | 1 cad | 19.13 | 15.12 | 0 | RM.71.10.25.Ca016.0000.- | Trasformatore di sicurezza di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni ¦ videocitofoni; tensione di alimentazione ca [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 30 ¦ tensione di uscita [VA] = 15. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: uscita in bassa tensione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | RESINA SINTETICA POLIETILENE (PE) | [6 empty] | ME.11.040.0060.d | Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: - trasformatore di sicurezza con uscita in bassa tensione 15 V 30 VA, alimentazione 230 Vca | nd | di sicurezza | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | citofoni - videocitofoni - | resina sintetica polietilene (PE) | tensione di alimentazione ca [V] = 230.0 nd nd nd - potenza [VA] = 30.0 nd nd nd - tensione di uscita [VA] = 15.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | uscita in bassa tensione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 4 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Ca016.0250.a | Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni ¦ videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 20. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 18.62 | 14.72 | 0 | RM.71.10.25.Ca016.0250.a | Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni ¦ videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 20. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | RESINA SINTETICA POLIETILENE (PE) | [6 empty] | ME.11.010.0200.a | Trasformatori e accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli, alimentazione 230V 50 Hz protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche, nelle tipologie: - potenza 20 VA e tensione d'uscita 12 Vca | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | citofoni - videocitofoni - | resina sintetica polietilene (PE) | tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - potenza [VA] = 20.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 4 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Ca016.0250.b | Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni ¦ videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 30. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 19.13 | 15.12 | 0 | RM.71.10.25.Ca016.0250.b | Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); impiego: citofoni ¦ videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 30. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | RESINA SINTETICA POLIETILENE (PE) | [6 empty] | ME.11.010.0200.b | Trasformatori e accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli, alimentazione 230V 50 Hz protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche, nelle tipologie: - potenza 30 VA e tensione d'uscita 15 Vca | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | citofoni - videocitofoni - | resina sintetica polietilene (PE) | tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - potenza [VA] = 30.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 4 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Ca016.0255.- | Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); funzione: rigeneratore di chiamata ¦ amplificazione di chiamata; impiego: citofoni ¦ videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche, da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi | 1 cad | 41.33 | 32.67 | 0 | RM.71.10.25.Ca016.0255.- | Trasformatore di resina sintetica polietilene (PE); funzione: rigeneratore di chiamata ¦ amplificazione di chiamata; impiego: citofoni ¦ videocitofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50. Incluso: custodia DIN 4 moduli SPECIFICHE TECNICHE: dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche, da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | RESINA SINTETICA POLIETILENE (PE) | [6 empty] | ME.11.010.0200.c | Trasformatori e accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli, alimentazione 230V 50 Hz protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche, nelle tipologie: - rigeneratore di chiamata per l'amplificazione del segnale di chiamata, da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | rigeneratore di chiamata - amplificazione di chiamata - | citofoni - videocitofoni - | resina sintetica polietilene (PE) | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | dotato di protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche, da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 4 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0000.- | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 15 ÷ 25 ¦ potenza [VA] = 3. Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: circuito primario avvolto, classe 1 | 1 cad | 31.25 | 24.7 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0000.- | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 15 ÷ 25 ¦ potenza [VA] = 3. Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: circuito primario avvolto, classe 1 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0220 | Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario avvolto, potenza 3VA, corrente primaria 15-25A, classe 1. | nd | amperometrico | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | potenza [VA] = 3.0 nd nd nd - corrente nominale [A] = 15.0 ÷ 25.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | circuito primario avvolto, classe 1 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0005.- | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 40 ÷ 60 ¦ potenza [VA] = 2 ÷ 3. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 3 RM1 Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23 | 1 cad | 15.07 | 11.91 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0005.- | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 40 ÷ 60 ¦ potenza [VA] = 2 ÷ 3. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 3 | RM1 Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0230.a | Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, nelle tipologie: - 2-3VA, corrente primaria 40-60A, classe 3 | nd | amperometrico | [9 empty] | RM.82.20.45.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | potenza [VA] = 2.0 ÷ 3.0 nd - corrente nominale [A] = 40.0 ÷ 60.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | classe 3 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0010.- | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ¦ potenza [VA] = 3. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 1 RM1 Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23 | 1 cad | 15.07 | 11.91 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0010.- | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ¦ potenza [VA] = 3. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 1 | RM1 Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0230.b | Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, nelle tipologie: - 3VA, corrente primaria 100A, classe 1 | nd | amperometrico | [9 empty] | RM.82.20.45.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | corrente nominale [A] = 100.0 nd nd nd - potenza [VA] = 3.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | classe 1 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0015.a | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 150 ÷ 250 ¦ potenza [VA] = 3 ÷ 5. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 RM1 Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23 | 1 cad | 15.53 | 12.28 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0015.a | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 150 ÷ 250 ¦ potenza [VA] = 3 ÷ 5. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 | RM1 Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0230.c | Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, nelle tipologie: - 3-5VA, corrente primaria 150-250A, classe 0.5 | nd | amperometrico | [9 empty] | RM.82.20.45.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | corrente nominale [A] = 150.0 ÷ 250.0 nd - potenza [VA] = 3.0 ÷ 5.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | classe 0.5 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0015.b | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 400 ¦ potenza [VA] = 6. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 RM1 Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23 | 1 cad | 16.54 | 13.08 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0015.b | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 400 ¦ potenza [VA] = 6. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 | RM1 Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0230.d | Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, nelle tipologie: - 6VA, corrente primaria 400A, classe 0.5 | nd | amperometrico | [9 empty] | RM.82.20.45.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | corrente nominale [A] = 400.0 nd nd nd - potenza [VA] = 6.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | classe 0.5 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0015.c | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 600. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 RM1 Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23 | 1 cad | 17.84 | 14.1 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0015.c | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 600. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 | RM1 Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0230.e | Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, nelle tipologie: - 10VA, corrente primaria 600A, classe 0.5 | nd | amperometrico | [9 empty] | RM.82.20.45.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | corrente nominale [A] = 600.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | classe 0.5 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0015.d | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1000 ÷ 1200 ¦ potenza [VA] = 20. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 RM1 Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23 | 1 cad | 39.8 | 31.46 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0015.d | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1000 ÷ 1200 ¦ potenza [VA] = 20. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 | RM1 Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0230.f | Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, nelle tipologie: - 20VA, corrente primaria 1000-1200A, classe 0.5 | nd | amperometrico | [9 empty] | RM.82.20.45.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | potenza [VA] = 20.0 nd nd nd - corrente nominale [A] = 1000.0 ÷ 1200.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | classe 0.5 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0015.e | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1500 ¦ potenza [VA] = 30. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 RM1 Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23 | 1 cad | 42.79 | 33.83 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0015.e | Trasformatore amperometrico di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1500 ¦ potenza [VA] = 30. Componente: circuito primario, . Incluso: circuito secondario [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: classe 0.5 | RM1 Circuito primario; impiego: trasformatore. Incluso: barra 30x10max, cavo con diametro massimo [mm] = 23 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0230.g | Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, nelle tipologie: - 30VA, corrente primaria 1500A, classe 0.5 | nd | amperometrico | [9 empty] | RM.82.20.45.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | corrente nominale [A] = 1500.0 nd nd nd - potenza [VA] = 30.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | classe 0.5 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0250.- | Trasformatore combinato di materiale generico; impiego: quadri elettrici; tensione nominale [V] = 230 ¦ consumo [VA] = 8. Incluso: suoneria, ronzatore, contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN | 1 cad | 28.26 | 22.34 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0250.- | Trasformatore combinato di materiale generico; impiego: quadri elettrici; tensione nominale [V] = 230 ¦ consumo [VA] = 8. Incluso: suoneria, ronzatore, contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0300 | Combinato trasformatore-suoneria-ronzatore, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230V, consumo 3.8VA. | nd | combinato | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | tensione nominale [V] = 230.0 nd nd nd - consumo [VA] = 8.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | adatto al montaggio su guida DIN | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | suoneria, ronzatore, contenitore plastico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0500.a | Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 ¦ potenza massima [W] = 10 | 1 cad | 42.83 | 33.86 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0500.a | Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 ¦ potenza massima [W] = 10 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.08.080.0160.a | Trasformatore di linea universale ingresso 70 – 100 V - potenza max 10 W | nd | di linea universale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti antintrusione - | materiale generico | potenza massima [W] = 10.0 nd nd nd - tensione d'ingresso [V] = 70.0 ÷ 100.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0500.b | Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 ¦ potenza massima [W] = 30 | 1 cad | 52.09 | 41.17 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0500.b | Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 ¦ potenza massima [W] = 30 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.08.080.0160.b | Trasformatore di linea universale ingresso 70 – 100 V - potenza max 30 W | nd | di linea universale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti antintrusione - | materiale generico | potenza massima [W] = 30.0 nd nd nd - tensione d'ingresso [V] = 70.0 ÷ 100.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0500.c | Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 ¦ potenza massima [W] = 60 | 1 cad | 69.69 | 55.09 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0500.c | Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 ¦ potenza massima [W] = 60 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.08.080.0160.c | Trasformatore di linea universale ingresso 70 – 100 V - potenza max 60 W | nd | di linea universale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti antintrusione - | materiale generico | potenza massima [W] = 60.0 nd nd nd - tensione d'ingresso [V] = 70.0 ÷ 100.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0500.d | Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 ¦ potenza massima [W] = 120 | 1 cad | 88.2 | 69.72 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0500.d | Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 ¦ potenza massima [W] = 120 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.08.080.0160.d | Trasformatore di linea universale ingresso 70 – 100 V - potenza max 120 W | nd | di linea universale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti antintrusione - | materiale generico | potenza massima [W] = 120.0 nd nd nd - tensione d'ingresso [V] = 70.0 ÷ 100.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0500.e | Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 ¦ potenza massima [W] = 240 | 1 cad | 115.06 | 90.96 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0500.e | Trasformatore di linea universale di materiale generico; impiego: impianti antintrusione; tensione d'ingresso [V] = 70 ÷ 100 ¦ potenza massima [W] = 240 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.08.080.0160.e | Trasformatore di linea universale ingresso 70 – 100 V - potenza max 240 W | nd | di linea universale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti antintrusione - | materiale generico | potenza massima [W] = 240.0 nd nd nd - tensione d'ingresso [V] = 70.0 ÷ 100.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0750.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro Ø [mm] = 21; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 16x12,5 | 1 cad | 15.09 | 11.93 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0750.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro Ø [mm] = 21; corrente nominale [A] = 50 ÷ 250. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 16x12,5 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.030.0190.a | Trasformatori di misura (TA) con secondario 5A, corrente nominale, nelle tipologie: - 50-250 A, diametro 21 mm, barra 16x12.5 mm | nd | di misura (TA) | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | corrente nominale [A] = 50.0 ÷ 250.0 nd - | nd - |  | nd - | diametro Ø [mm] = 21.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 16x12,5 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0755.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro Ø [mm] = 23; corrente nominale [A] = 300 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 30x10 | 1 cad | 20.01 | 15.82 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0755.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro Ø [mm] = 23; corrente nominale [A] = 300 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 30x10 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.030.0190.b | Trasformatori di misura (TA) con secondario 5A, corrente nominale, nelle tipologie: - 300-600 A, diametro 23 mm, barra 30x10 mm | nd | di misura (TA) | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | corrente nominale [A] = 300.0 ÷ 600.0 nd - | nd - |  | nd - | diametro Ø [mm] = 23.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 30x10 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0760.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro Ø [mm] = 35; corrente nominale [A] = 250 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 40x10 | 1 cad | 23.6 | 18.65 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0760.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; diametro Ø [mm] = 35; corrente nominale [A] = 250 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 40x10 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.030.0190.c | Trasformatori di misura (TA) con secondario 5A, corrente nominale, nelle tipologie: - 250-600 A, diametro 35 mm, barra 40x10 mm | nd | di misura (TA) | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | corrente nominale [A] = 250.0 ÷ 600.0 nd - | nd - |  | nd - | diametro Ø [mm] = 35.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 40x10 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0765.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 50x12 | 1 cad | 37.53 | 29.67 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0765.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 600. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 50x12 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.030.0190.d | Trasformatori di misura (TA) con secondario 5A, corrente nominale, nelle tipologie: - 600-1000 A, barra 50x12 mm | nd | di misura (TA) | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | corrente nominale [A] = 100.0 ÷ 600.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 50x12 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0770.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 1500. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 2x10x60 | 1 cad | 71.68 | 56.66 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0770.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 1500. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 2x10x60 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.030.0190.e | Trasformatori di misura (TA) con secondario 5A, corrente nominale, nelle tipologie: - 1000-1500 A, barra 2x10x60 mm 2x10x50 mm | nd | di misura (TA) | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | corrente nominale [A] = 100.0 ÷ 1500.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 2x10x60 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0775.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 1500. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 2x10x50 | 1 cad | 71.68 | 56.66 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0775.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 100 ÷ 1500. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 2x10x50 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | di misura (TA) | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | corrente nominale [A] = 100.0 ÷ 1500.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 2x10x50 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0780.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1600 ÷ 4000. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 3x10x125 | 1 cad | 102.43 | 80.97 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0780.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1600 ÷ 4000. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 3x10x125 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.030.0190.f | Trasformatori di misura (TA) con secondario 5A, corrente nominale, nelle tipologie: - 1600-4000 A, barra 3x10x125 mm 3x10x100 mm | nd | di misura (TA) | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | corrente nominale [A] = 1600.0 ÷ 4000.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 3x10x125 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.0785.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1600 ÷ 4000. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 3x10x100 | 1 cad | 102.43 | 80.97 | 0 | RM.71.10.25.Za000.0785.- | Trasformatore di misura (TA) di materiale generico; impiego: quadri elettrici; corrente nominale [A] = 1600 ÷ 4000. Incluso: circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 3x10x100 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | di misura (TA) | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadri elettrici - | materiale generico | corrente nominale [A] = 1600.0 ÷ 4000.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | circuito secondario [A] = 5, barra [mm] 3x10x100 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1000.a | Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 15 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN | 1 cad | 20.38 | 16.11 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1000.a | Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 15 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0320.a | Trasformatore di sicurezza, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione primario 230 V,nelle tipologie: - 15VA, tensione secondario 12+12=24V | nd | di sicurezza | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12 nd nd nd - potenza [VA] = 15.0 nd nd nd - tensione nominale [V] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | adatto al montaggio su guida DIN | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore plastico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1000.b | Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 25 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN | 1 cad | 27.16 | 21.47 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1000.b | Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 25 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0320.b | Trasformatore di sicurezza, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione primario 230 V,nelle tipologie: - 25VA, tensione secondario 12+12=24V | nd | di sicurezza | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico | potenza [VA] = 25.0 nd nd nd - tensione nominale [V] = 230.0 nd nd nd - configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | adatto al montaggio su guida DIN | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore plastico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1000.c | Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 40 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN | 1 cad | 31.89 | 25.21 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1000.c | Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 40 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0320.c | Trasformatore di sicurezza, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione primario 230 V,nelle tipologie: - 40VA, tensione secondario 12+12=24V | nd | di sicurezza | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico | potenza [VA] = 40.0 nd nd nd - tensione nominale [V] = 230.0 nd nd nd - configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | adatto al montaggio su guida DIN | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore plastico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1000.d | Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 63 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN | 1 cad | 51.05 | 40.36 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1000.d | Trasformatore di sicurezza di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 63 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0320.d | Trasformatore di sicurezza, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione primario 230 V,nelle tipologie: - 63VA, tensione secondario 12+12=24V | nd | di sicurezza | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico | tensione nominale [V] = 230.0 nd nd nd - configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12 nd nd nd - potenza [VA] = 63.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | adatto al montaggio su guida DIN | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore plastico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1250.a | Trasformatore elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; tensione di uscita ca [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 220 | 1 cad | 44.61 | 35.26 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1250.a | Trasformatore elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; tensione di uscita ca [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 220 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.12.010.0020.c | Accessori per automazioni scorrevoli - trasformatore 230V 220 VA per automazioni con alimentatore | nd | elettronico | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sistemi di automazione - | materiale generico | tensione di uscita ca [V] = 230.0 nd nd nd - potenza [VA] = 220.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1250.b | Trasformatore elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; potenza [W] = 20 ÷ 60 | 1 cad | 25.8 | 20.39 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1250.b | Trasformatore elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; potenza [W] = 20 ÷ 60 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.12.060.0150.a | Trasformatore elettronico dimmerabile per lampade alogene a bassissima tensione. - 20-60 W, uscita 12 V~ (SELV), | nd | elettronico | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sistemi di automazione - | materiale generico | potenza [W] = 20.0 ÷ 60.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1250.c | Trasformatore elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; potenza [W] = 20 ÷ 105 | 1 cad | 31.25 | 24.7 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1250.c | Trasformatore elettronico di materiale generico; impiego: sistemi di automazione; potenza [W] = 20 ÷ 105 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.12.060.0150.b | Trasformatore elettronico dimmerabile per lampade alogene a bassissima tensione. - 20-105 W, uscita 12 V~ (SELV). | nd | elettronico | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sistemi di automazione - | materiale generico | potenza [W] = 20.0 ÷ 105.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1500.- | Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 15 ¦ tensione di ingresso [V] = 220 ¦ opzione tensione di uscita 1 [V] = 8 ¦ opzione tensione di uscita 2 [V] = 8 ¦ opzione tensione di uscita 3 [V] = 12 ¦ opzione tensione di uscita 3 [V] = 24 | 1 cad | 19.93 | 15.76 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1500.- | Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 15 ¦ tensione di ingresso [V] = 220 ¦ opzione tensione di uscita 1 [V] = 8 ¦ opzione tensione di uscita 2 [V] = 8 ¦ opzione tensione di uscita 3 [V] = 12 ¦ opzione tensione di uscita 3 [V] = 24 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.13.070.0010 | Trasformatore monofase modulare per suonerie e segnalazioni, per quadri modulari - tensione 220 V / 8 ÷ 12 ÷ 24 V - potenza 15 VA | nd | monofase | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti antincendio - | materiale generico | opzione tensione di uscita 3 [V] = 24.0 nd nd nd - opzione tensione di uscita 3 [V] = 12.0 nd nd nd - potenza [VA] = 15.0 nd nd nd - tensione di ingresso [V] = 220.0 nd nd nd - opzione tensione di uscita 2 [V] = 8.0 nd nd nd - opzione tensione di uscita 1 [V] = 8.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1505.a | Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 50 ¦ tensione di ingresso [V] = 220 ¦ tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro | 1 cad | 27.54 | 21.77 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1505.a | Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 50 ¦ tensione di ingresso [V] = 220 ¦ tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.13.070.0020.a | Trasformatore monofase - tensione 220 V / 24V - per montaggio in cassetta o retroquadro, nei seguenti tipi: - 50 VA | nd | monofase | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti antincendio - | materiale generico | tensione di uscita [V] = 24.0 nd nd nd - tensione di ingresso [V] = 220.0 nd nd nd - potenza [VA] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | installazione in cassetta o retroquadro | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1505.b | Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 80 ¦ tensione di ingresso [V] = 220 ¦ tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro | 1 cad | 29.12 | 23.02 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1505.b | Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 80 ¦ tensione di ingresso [V] = 220 ¦ tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.13.070.0020.b | Trasformatore monofase - tensione 220 V / 24V - per montaggio in cassetta o retroquadro, nei seguenti tipi: - 80 VA | nd | monofase | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti antincendio - | materiale generico | tensione di ingresso [V] = 220.0 nd nd nd - potenza [VA] = 80.0 nd nd nd - tensione di uscita [V] = 24.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | installazione in cassetta o retroquadro | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1505.c | Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 110 ¦ tensione di ingresso [V] = 220 ¦ tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro | 1 cad | 31.3 | 24.74 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1505.c | Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 110 ¦ tensione di ingresso [V] = 220 ¦ tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.13.070.0020.c | Trasformatore monofase - tensione 220 V / 24V - per montaggio in cassetta o retroquadro, nei seguenti tipi: - 110 VA | nd | monofase | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti antincendio - | materiale generico | tensione di uscita [V] = 24.0 nd nd nd - potenza [VA] = 110.0 nd nd nd - tensione di ingresso [V] = 220.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | installazione in cassetta o retroquadro | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1505.d | Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 160 ¦ tensione di ingresso [V] = 220 ¦ tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro | 1 cad | 46.86 | 37.04 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1505.d | Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 160 ¦ tensione di ingresso [V] = 220 ¦ tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.13.070.0020.d | Trasformatore monofase - tensione 220 V / 24V - per montaggio in cassetta o retroquadro, nei seguenti tipi: - 160 VA | nd | monofase | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti antincendio - | materiale generico | potenza [VA] = 160.0 nd nd nd - tensione di ingresso [V] = 220.0 nd nd nd - tensione di uscita [V] = 24.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | installazione in cassetta o retroquadro | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1505.e | Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 250 ¦ tensione di ingresso [V] = 220 ¦ tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro | 1 cad | 49.87 | 39.43 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1505.e | Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 250 ¦ tensione di ingresso [V] = 220 ¦ tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.13.070.0020.e | Trasformatore monofase - tensione 220 V / 24V - per montaggio in cassetta o retroquadro, nei seguenti tipi: - 250 VA | nd | monofase | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti antincendio - | materiale generico | tensione di uscita [V] = 24.0 nd nd nd - potenza [VA] = 250.0 nd nd nd - tensione di ingresso [V] = 220.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | installazione in cassetta o retroquadro | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1505.f | Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 350 ¦ tensione di ingresso [V] = 220 ¦ tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro | 1 cad | 56.85 | 44.94 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1505.f | Trasformatore monofase di materiale generico; impiego: impianti antincendio; potenza [VA] = 350 ¦ tensione di ingresso [V] = 220 ¦ tensione di uscita [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: installazione in cassetta o retroquadro |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.13.070.0020.f | Trasformatore monofase - tensione 220 V / 24V - per montaggio in cassetta o retroquadro, nei seguenti tipi: - 350 VA | nd | monofase | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti antincendio - | materiale generico | potenza [VA] = 350.0 nd nd nd - tensione di ingresso [V] = 220.0 nd nd nd - tensione di uscita [V] = 24.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | installazione in cassetta o retroquadro | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1750.a | Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 5 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 ¦ configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN | 1 cad | 14.42 | 11.4 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1750.a | Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 5 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 ¦ configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0310.a | Trasformatore per suonerie, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione primario 230 V,nelle tipologie: - 5VA, tensione secondario 4+8=12V o 12+12=24V | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | suoneria - | materiale generico | potenza [VA] = 5.0 nd nd nd - configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12 nd nd nd - tensione nominale [V] = 230.0 nd nd nd - configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | adatto al montaggio su guida DIN | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore plastico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1750.b | Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 10 ÷ 15 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 ¦ configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN | 1 cad | 15.8 | 12.49 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1750.b | Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 10 ÷ 15 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 ¦ configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0310.b | Trasformatore per suonerie, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione primario 230 V,nelle tipologie: - 10-15VA, tensione secondario 4+8=12V o 12+12=24V | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | suoneria - | materiale generico | potenza [VA] = 10.0 ÷ 15.0 nd - configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12 nd nd nd - tensione nominale [V] = 230.0 nd nd nd - configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | adatto al montaggio su guida DIN | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore plastico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1750.c | Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 10 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN | 1 cad | 16.27 | 12.86 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1750.c | Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 10 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0310.c | Trasformatore per suonerie, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione primario 230 V,nelle tipologie: - 10VA, tensione secondario 12+12=24V | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | suoneria - | materiale generico | configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 12+12 nd nd nd - tensione nominale [V] = 230.0 nd nd nd - potenza [VA] = 10.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | adatto al montaggio su guida DIN | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore plastico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1750.d | Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 30 ÷ 40 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 ¦ configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN | 1 cad | 18.5 | 14.63 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1750.d | Trasformatore di materiale generico; impiego: suoneria; tensione nominale [V] = 230 ¦ potenza [VA] = 30 ÷ 40 ¦ configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 ¦ configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12. Incluso: contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: adatto al montaggio su guida DIN |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.03.080.0310.d | Trasformatore per suonerie, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione primario 230 V,nelle tipologie: - 30-40VA, tensione secondario 4+8=12V o 12+12=24V | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | suoneria - | materiale generico | tensione nominale [V] = 230.0 nd nd nd - configurazione 2 di tensione secondaria [V] = 12+12 nd nd nd - potenza [VA] = 30.0 ÷ 40.0 nd - configurazione 1 di tensione secondaria [V] = 4+8 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | adatto al montaggio su guida DIN | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore plastico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.1755.- | Trasformatore di materiale generico; impiego: citofoni ¦ videocitofoni; tensione di uscita ca [V] = 12 ¦ potenza [VA] = 12 | 1 cad | 18.62 | 14.72 | 0 | RM.71.10.25.Za000.1755.- | Trasformatore di materiale generico; impiego: citofoni ¦ videocitofoni; tensione di uscita ca [V] = 12 ¦ potenza [VA] = 12 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.11.040.0060.e | Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: - trasformatore con potenza 20 VA, tensione d'uscita 12 Vca | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | citofoni - videocitofoni - | materiale generico | tensione di uscita ca [V] = 12.0 nd nd nd - potenza [VA] = 12.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za000.2000.- | Trasformatore trifase MT/BT di materiale generico; potenza [KVA] = 315 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | 1 cad | 12180.91 | 9629.17 | 0 | RM.71.10.25.Za000.2000.- | Trasformatore trifase MT/BT di materiale generico; potenza [KVA] = 315 SPECIFICHE TECNICHE: progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO | [6 empty] | ME.04.010.0010.a | Trasformatore trifase MT/BT in resina rispondente alla norma EN 50588-1; progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015. - 315 kVA | nd | trifase MT/BT | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico | potenza [KVA] = 315.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | progettato e costruito in conformità con quanto previsto dal regolamento 548/2014 della Commissione Europea, recante le modalità di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE con aventi perdite massime a carico a vuoto P =1550 W (cat. A ) e massime perdite a carico Pk = 9000 W (cat. Ak) alla temperatura di 120° previsti dalla data del 1 luglio 2015 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.25.Za001.0000.- | Trasformatore monofase; impiego: cantiere; tensione del primario [V] = 220 ¦ tensione del secondario [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: in alloggiamento isolante | 1 cad | 9.54 | 7.54 | 0 | RM.71.10.25.Za001.0000.- | Trasformatore monofase; impiego: cantiere; tensione del primario [V] = 220 ¦ tensione del secondario [V] = 24 SPECIFICHE TECNICHE: in alloggiamento isolante |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | TRASFORMATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | monofase | [10 empty] | 1 | cad | valutato per ogni mese di utilizzo | nd - | cantiere - | materiale generico non rilevante | tensione del primario [V] = 220.0 nd nd nd - tensione del secondario [V] = 24.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | SI | nd | IMPIANTI DI SICUREZZA
LOM251.RM.71.10.30.D0000.0000.- | Alimentatore base di plastica generico; impiego: portiere elettrico solo audio; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200 RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 118.97 | 94.04 | 0 | RM.71.10.30.D0000.0000.- | Alimentatore base di plastica generico; impiego: portiere elettrico solo audio; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200 | RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.070.0190.a | Alimentatore in materiale termoplastico con custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere, alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 60VA, protezione a PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche, nelle tipologie: - base per portiere elettrico solo audio per max 200 citofoni | nd | base | [9 empty] | RM.74.10.75.Za001.0000.- - RM.76.20.20.R0000.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | portiere elettrico solo audio - | plastica generico | potenza assorbita [VAmax] = 60.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentatore in materiale termpolastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.D0000.0005.- | Alimentatore base di plastica generico; impiego: viedocitofono; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 178.9 | 141.43 | 0 | RM.71.10.30.D0000.0005.- | Alimentatore base di plastica generico; impiego: viedocitofono; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico | RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.070.0190.c | Alimentatore in materiale termoplastico con custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere, alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 60VA, protezione a PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche, nelle tipologie: - base per videocitofono | nd | base | [9 empty] | RM.74.10.75.Za001.0000.- - RM.76.20.20.R0000.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | viedocitofono - | plastica generico | potenza assorbita [VAmax] = 60.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentatore in materiale termpolastico | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.D0000.0250.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30 ¦ potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 57.93 | 45.79 | 0 | RM.71.10.30.D0000.0250.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30 ¦ potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico | RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.010.0140.a | Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione | nd | nd | [9 empty] | RM.76.20.20.R0000.0000.- - RM.74.10.75.Za001.0000.- - RM.82.20.20.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | portiere elettrico con e senza segreto di conversazione - | plastica generico | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza massima assorbita [VA] = 30.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - potenza dissipata [W] = 8.5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentatore in materiale termoplastico | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 8 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.D0000.0255.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30 ¦ potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere con funzione chiamata esterna che segnala sul posto esterno l'esecuzione di una chiamata RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 62.06 | 49.06 | 0 | RM.71.10.30.D0000.0255.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30 ¦ potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere con funzione chiamata esterna che segnala sul posto esterno l'esecuzione di una chiamata | RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.010.0140.b | Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione con funzione chiamata esterna che segnala sul posto esterno l'esecuzione di una chiamata | nd | nd | [9 empty] | RM.76.20.20.R0000.0000.- - RM.74.10.75.Za001.0000.- - RM.82.20.20.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | portiere elettrico con e senza segreto di conversazione - | plastica generico | tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - potenza massima assorbita [VA] = 30.0 nd nd nd - potenza dissipata [W] = 8.5 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentatore in materiale termoplastico per portiere con funzione chiamata esterna che segnala sul posto esterno l'esecuzione di una chiamata | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 8 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.D0000.0260.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico/sistemi intercomunicanti senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30 ¦ potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 47.58 | 37.61 | 0 | RM.71.10.30.D0000.0260.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico/sistemi intercomunicanti senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30 ¦ potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico | RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.010.0140.c | Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico o per sistemi intercomunicanti senza segreto di conversazione | nd | nd | [9 empty] | RM.76.20.20.R0000.0000.- - RM.74.10.75.Za001.0000.- - RM.82.20.20.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | portiere elettrico/sistemi intercomunicanti senza segreto di conversazione - | plastica generico | potenza dissipata [W] = 8.5 nd nd nd - potenza massima assorbita [VA] = 30.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentatore in materiale termoplastico | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 8 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.D0000.0265.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e segreto di conversazione tra posto esterno e citofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30 ¦ potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 92.57 | 73.17 | 0 | RM.71.10.30.D0000.0265.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e segreto di conversazione tra posto esterno e citofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30 ¦ potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna | RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.010.0140.d | Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e segreto di conversazione tra posto esterno e citofoni, fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna | nd | nd | [9 empty] | RM.76.20.20.R0000.0000.- - RM.74.10.75.Za001.0000.- - RM.82.20.20.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e segreto di conversazione tra posto esterno e citofoni - | plastica generico | potenza massima assorbita [VA] = 30.0 nd nd nd - potenza dissipata [W] = 8.5 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentatore in materiale termoplastico per portiere fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 8 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.D0000.0270.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico/sistemi intercomunicanti con segreto di conversazione tra citofoni e tra posto esterno e citofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30 ¦ potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 127.71 | 100.96 | 0 | RM.71.10.30.D0000.0270.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico/sistemi intercomunicanti con segreto di conversazione tra citofoni e tra posto esterno e citofoni; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30 ¦ potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna | RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.010.0140.e | Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico e per sistemi intercomunicanti con segreto di conversazione tra citofoni e tra posto esterno e citofoni, fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna | nd | nd | [9 empty] | RM.76.20.20.R0000.0000.- - RM.74.10.75.Za001.0000.- - RM.82.20.20.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | portiere elettrico/sistemi intercomunicanti con segreto di conversazione tra citofoni e tra posto esterno e citofoni - | plastica generico | tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - potenza dissipata [W] = 8.5 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza massima assorbita [VA] = 30.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentatore in materiale termoplastico per portiere fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 8 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.D0000.0275.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico senza conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30 ¦ potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere con possibilità di inserimento di batteria tampone con tensione nominale [Vca] = 12 RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 72.41 | 57.24 | 0 | RM.71.10.30.D0000.0275.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico senza conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30 ¦ potenza dissipata [W] = 8,5. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 8 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere con possibilità di inserimento di batteria tampone con tensione nominale [Vca] = 12 | RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.010.0140.f | Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico senza conversazione con possibilità di inserimento di batteria tampone, alimentazione 12 Vca | nd | nd | [9 empty] | RM.76.20.20.R0000.0000.- - RM.74.10.75.Za001.0000.- - RM.82.20.20.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | portiere elettrico senza conversazione - | plastica generico | potenza dissipata [W] = 8.5 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - potenza massima assorbita [VA] = 30.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentatore in materiale termoplastico per portiere con possibilità di inserimento di batteria tampone con tensione nominale [Vca] = 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 8 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.D0000.0280.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 111.72 | 88.31 | 0 | RM.71.10.30.D0000.0280.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno | RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.010.0150.a | Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere estraibili, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230 V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione da utilizzare con posto esterno | nd | nd | [9 empty] | RM.76.20.20.R0000.0000.- - RM.74.10.75.Za001.0000.- - RM.82.20.20.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione - | plastica generico | potenza massima assorbita [VA] = 30.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.D0000.0285.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegamento di batteria tampone con tensione nominale [Vcc] = 12 RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 160.57 | 126.93 | 0 | RM.71.10.30.D0000.0285.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegamento di batteria tampone con tensione nominale [Vcc] = 12 | RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.010.0150.b | Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere estraibili, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230 V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegare all'alimentatore una batteria tampone da 12 Vcc | nd | nd | [9 empty] | RM.76.20.20.R0000.0000.- - RM.74.10.75.Za001.0000.- - RM.82.20.20.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione - | plastica generico | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza massima assorbita [VA] = 30.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegamento di batteria tampone con tensione nominale [Vcc] = 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.D0000.0290.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegamento di batteria tampone con tensione nominale [Vcc] = 12 RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 104.47 | 82.58 | 0 | RM.71.10.30.D0000.0290.- | Alimentatore di plastica generico; impiego: portiere elettrico con e senza segreto di conversazione; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza massima assorbita [VA] = 30. Componenti: calotta di protezione, generatore di chiamata elettronica, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegamento di batteria tampone con tensione nominale [Vcc] = 12 | RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.010.0150.c | Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere estraibili, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230 V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegare all'alimentatore una batteria tampone da 12 Vcc | nd | nd | [9 empty] | RM.76.20.20.R0000.0000.- - RM.74.10.75.Za001.0000.- - RM.82.20.20.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | portiere elettrico con e senza segreto di conversazione - | plastica generico | tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza massima assorbita [VA] = 30.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentatore in materiale termoplastico per portiere da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegamento di batteria tampone con tensione nominale [Vcc] = 12 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.D0000.0500.- | Alimentatore supplementare di plastica generico; impiego: portiere elettrico solo audio; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200 RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 108.61 | 85.86 | 0 | RM.71.10.30.D0000.0500.- | Alimentatore supplementare di plastica generico; impiego: portiere elettrico solo audio; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200 | RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.070.0190.b | Alimentatore in materiale termoplastico con custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere, alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 60VA, protezione a PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche, nelle tipologie: - supplementare per portiere elettrico per max 200 citofoni | nd | supplementare | [9 empty] | RM.74.10.75.Za001.0000.- - RM.76.20.20.R0000.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | portiere elettrico solo audio - | plastica generico | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza assorbita [VAmax] = 60.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentatore in materiale termpolastico per portiere con n° massimo citofoni [-] = 200 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.D0000.0505.- | Alimentatore supplementare di plastica generico; impiego: viedocitofono con rigeneratore di chiamata elettronica; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 190.83 | 150.85 | 0 | RM.71.10.30.D0000.0505.- | Alimentatore supplementare di plastica generico; impiego: viedocitofono con rigeneratore di chiamata elettronica; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico | RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.070.0190.d | Alimentatore in materiale termoplastico con custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere, alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 60VA, protezione a PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche, nelle tipologie: - supplementare per videocitofono con rigeneratore di chiamata elettronica | nd | supplementare | [9 empty] | RM.74.10.75.Za001.0000.- - RM.76.20.20.R0000.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | viedocitofono con rigeneratore di chiamata elettronica - | plastica generico | tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - potenza assorbita [VAmax] = 60.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentatore in materiale termpolastico | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.D0000.0510.- | Alimentatore supplementare di plastica generico; impiego: videocitofono con pulsantiere secondarie/con rigeneratore di chiamata elettronica; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per videocitofono per impianti di tipo complesso edilizio RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | 1 cad | 196.52 | 155.35 | 0 | RM.71.10.30.D0000.0510.- | Alimentatore supplementare di plastica generico; impiego: videocitofono con pulsantiere secondarie/con rigeneratore di chiamata elettronica; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VAmax] = 60. Componenti: calotta di protezione, termistore PTC. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in materiale termpolastico per videocitofono per impianti di tipo complesso edilizio | RM1 Calotta di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento; protezione per morsettiere RM1 Termistore PTC di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione contro cortocircuiti e variazioni termiche | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.070.0190.e | Alimentatore in materiale termoplastico con custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere, alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 60VA, protezione a PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche, nelle tipologie: - supplementare per videocitofono per impianti di tipo complesso edilizio con pulsantiere secondarie video con rigeneratore di chiamata elettronica | nd | supplementare | [9 empty] | RM.74.10.75.Za001.0000.- - RM.76.20.20.R0000.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | videocitofono con pulsantiere secondarie/con rigeneratore di chiamata elettronica - | plastica generico | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza assorbita [VAmax] = 60.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentatore in materiale termpolastico per videocitofono per impianti di tipo complesso edilizio | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.0000.- | Alimentatore AC/DC switiching tipo 1.0. Componente: dispositivo di protezione, . Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro RM1 Dispositivo di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e cortocircuito | 1 cad | 135.89 | 107.43 | 0 | RM.71.10.30.Za001.0000.- | Alimentatore AC/DC switiching tipo 1.0. Componente: dispositivo di protezione, . Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro | RM1 Dispositivo di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e cortocircuito | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.060.0500.a | Fornitura di alimentatore AC/DC switiching in contenitore da guida DIN o da retroquadro. Dotati di protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e corto circuito. Del tipo: - 1.0 | nd | AC/DC switiching tipo 1.0 | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore DIN/contenitore da retroquadro | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.0250.- | Alimentatore AC/DC switiching tipo 2.5. Componente: dispositivo di protezione, . Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro RM1 Dispositivo di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e cortocircuito | 1 cad | 236.04 | 186.59 | 0 | RM.71.10.30.Za001.0250.- | Alimentatore AC/DC switiching tipo 2.5. Componente: dispositivo di protezione, . Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro | RM1 Dispositivo di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e cortocircuito | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.060.0500.b | Fornitura di alimentatore AC/DC switiching in contenitore da guida DIN o da retroquadro. Dotati di protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e corto circuito. Del tipo: - 2.5 | nd | AC/DC switiching tipo 2.5 | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore DIN/contenitore da retroquadro | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.0500.- | Alimentatore AC/DC switiching tipo 4.0. Componente: dispositivo di protezione, . Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro RM1 Dispositivo di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e cortocircuito | 1 cad | 286.09 | 226.16 | 0 | RM.71.10.30.Za001.0500.- | Alimentatore AC/DC switiching tipo 4.0. Componente: dispositivo di protezione, . Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro | RM1 Dispositivo di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e cortocircuito | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.060.0500.c | Fornitura di alimentatore AC/DC switiching in contenitore da guida DIN o da retroquadro. Dotati di protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e corto circuito. Del tipo: - 4.0 | nd | AC/DC switiching tipo 4.0 | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore DIN/contenitore da retroquadro | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.0750.- | Alimentatore AC/DC switiching tipo 6.5. Componente: dispositivo di protezione, . Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro RM1 Dispositivo di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e cortocircuito | 1 cad | 307.55 | 243.12 | 0 | RM.71.10.30.Za001.0750.- | Alimentatore AC/DC switiching tipo 6.5. Componente: dispositivo di protezione, . Incluso: contenitore DIN/contenitore da retroquadro | RM1 Dispositivo di protezione; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e cortocircuito | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.060.0500.d | Fornitura di alimentatore AC/DC switiching in contenitore da guida DIN o da retroquadro. Dotati di protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e corto circuito. Del tipo: - 6.5 | nd | AC/DC switiching tipo 6.5 | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0255.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore DIN/contenitore da retroquadro | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1000.- | Alimentatore base; impiego: dispositivo per impianti intercomunicanti | 1 cad | 26.58 | 21.01 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1000.- | Alimentatore base; impiego: dispositivo per impianti intercomunicanti |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | base | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | dispositivo per impianti intercomunicanti - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1005.- | Alimentatore base; impiego: videocitofonia con e senza segreto di conversazione e con video intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli | 1 cad | 165.48 | 130.82 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1005.- | Alimentatore base; impiego: videocitofonia con e senza segreto di conversazione e con video intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.030.0070.a | Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - base per videocitofonia con e senza segreto di conversazione e per videocitofonia con video intercomunicanti | nd | base | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | videocitofonia con e senza segreto di conversazione e con video intercomunicanti - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [Vca] = 230.0 nd nd nd - potenza assorbita [VA] = 60.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1010.- | Alimentatore base; impiego: videocitofonia con e senza segreto di conversazione e con video intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: video intercomunicanti per impianti di tipo complesso edilizio | 1 cad | 170.68 | 134.92 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1010.- | Alimentatore base; impiego: videocitofonia con e senza segreto di conversazione e con video intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: video intercomunicanti per impianti di tipo complesso edilizio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.030.0070.b | Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - base per videocitofonia con e senza segreto di conversazione e per videocitofonia con video inercomunicanti per impianti di tipo complesso edilizio | nd | base | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | videocitofonia con e senza segreto di conversazione e con video intercomunicanti - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [Vca] = 230.0 nd nd nd - potenza assorbita [VA] = 60.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | video intercomunicanti per impianti di tipo complesso edilizio | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1015.- | Alimentatore base; impiego: videocitofonia con amplificatore audio viva voce bicanale; tensione di alimentazione [Vca] = 230 ¦ ferquenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VA] = 60. Componente: generatore di chiamata elettronica, . Incluso: custodia DIN 12 moduli RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua | 1 cad | 196.52 | 155.35 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1015.- | Alimentatore base; impiego: videocitofonia con amplificatore audio viva voce bicanale; tensione di alimentazione [Vca] = 230 ¦ ferquenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VA] = 60. Componente: generatore di chiamata elettronica, . Incluso: custodia DIN 12 moduli | RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.040.0040 | Alimentatore base per videocitofonia con amplificatore audio viva voce bicanale, in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA. | nd | base | [9 empty] | RM.82.20.20.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | videocitofonia con amplificatore audio viva voce bicanale - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [Vca] = 230.0 nd nd nd - potenza assorbita [VA] = 60.0 nd nd nd - ferquenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1020.- | Alimentatore base; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; tensione nominale [V] = 24/48 ¦ potenza [W] = 600 | 1 cad | 709.27 | 560.69 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1020.- | Alimentatore base; impiego: sistema di pressurizzazione locale filtro fumo; tensione nominale [V] = 24/48 ¦ potenza [W] = 600 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | MM.08.040.0020.e | Accessori e ricambi per sistema di pressurizzazione locale filtro fumo: - alimentatore 600 W - 24/48 volt | nd | base | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sistema di pressurizzazione locale filtro fumo - | materiale generico non rilevante | potenza [W] = 600.0 nd nd nd - tensione nominale [V] = 24/48 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1500.- | Alimentatore di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 ¦ corrente nominale [A] = 2 ¦ corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,8. Componenti: uscita relè, LED di segnalazione, LED. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite) RM1 Uscita relè; funzione: segnalazione separata di mancanza rete ¦ segnalazione di guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 RM1 Led di segnalazione; funzione: indicare la presenza di tensione ¦ segnalare un guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: LED di segnalazione esterni alla custodia, numero di elementi 2 RM1 Led; funzione: fornire una accurata diagnostica in caso di guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: LED interno alla centrale con funzionamento differenziato | 1 cad | 577.13 | 456.23 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1500.- | Alimentatore di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 ¦ corrente nominale [A] = 2 ¦ corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,8. Componenti: uscita relè, LED di segnalazione, LED. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite) | RM1 Uscita relè; funzione: segnalazione separata di mancanza rete ¦ segnalazione di guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 RM1 Led di segnalazione; funzione: indicare la presenza di tensione ¦ segnalare un guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: LED di segnalazione esterni alla custodia, numero di elementi 2 RM1 Led; funzione: fornire una accurata diagnostica in caso di guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: LED interno alla centrale con funzionamento differenziato | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.13.060.0180.a | Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - alimentatore di emergenza 24Vcc - 2A+0,8A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 2 led di segnalazione esterni alla custodia per indicare la presenza di tensione e per segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4 | nd | di emergenza | [9 empty] | RM.82.10.40.Za001.0250.- - RM.82.20.05.Za001.0500.- - RM.82.10.40.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | impianti di rivelazione incendi - | materiale generico non rilevante | tensione nominale [Vcc] = 24.0 nd nd nd - corrente nominale [A] = 2.0 nd nd nd - corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0.8 nd nd nd - | nd - |  | 2 uscite - | nd - | spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite) | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia di metallo generico | batterie | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1505.- | Alimentatore di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 ¦ corrente nominale [A] = 5 ¦ corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,16. Componenti: uscita relè, LED di segnalazione, LED. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite) RM1 Uscita relè; funzione: segnalazione separata di mancanza rete ¦ segnalazione di guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 RM1 Led di segnalazione; funzione: indicare la presenza di tensione ¦ segnalare un guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: LED di segnalazione esterni alla custodia, numero di elementi 2 RM1 Led; funzione: fornire una accurata diagnostica in caso di guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: LED interno alla centrale con funzionamento differenziato | 1 cad | 607.86 | 480.52 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1505.- | Alimentatore di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 ¦ corrente nominale [A] = 5 ¦ corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0,16. Componenti: uscita relè, LED di segnalazione, LED. Incluso: custodia di metallo generico. Escluso: batterie SPECIFICHE TECNICHE: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite) | RM1 Uscita relè; funzione: segnalazione separata di mancanza rete ¦ segnalazione di guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 RM1 Led di segnalazione; funzione: indicare la presenza di tensione ¦ segnalare un guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: LED di segnalazione esterni alla custodia, numero di elementi 2 RM1 Led; funzione: fornire una accurata diagnostica in caso di guasto; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: LED interno alla centrale con funzionamento differenziato | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.13.060.0180.b | Alimentatori per impianti di rivelazione incendi: - alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie, in custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità dovrà disporre di 2 uscite a relè per la segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 2 leds di segnalazione esterni alla custodia per indicare la presenza di tensione e per segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4 | nd | di emergenza | [9 empty] | RM.82.10.40.Za001.0250.- - RM.82.20.05.Za001.0500.- - RM.82.10.40.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | impianti di rivelazione incendi - | materiale generico non rilevante | tensione nominale [Vcc] = 24.0 nd nd nd - corrente nominale [A] = 5.0 nd nd nd - corrente nominale aggiuntiva per ricarica batterie [A] = 0.16 nd nd nd - | nd - |  | 2 uscite - | nd - | spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale [V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite) | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia di metallo generico | batterie | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1750.a | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 171.13 | 135.28 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1750.a | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0050.a | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in rame con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 160 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 160.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1750.b | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 194.29 | 153.59 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1750.b | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0050.b | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in rame con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 250 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 250.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1750.c | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 315. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 348.54 | 275.52 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1750.c | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 315. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0050.c | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in rame con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 315 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 315.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1750.d | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 410.42 | 324.44 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1750.d | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0050.d | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in rame con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 400 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1750.e | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 534.17 | 422.27 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1750.e | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0050.e | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in rame con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 630 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 630.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1750.f | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 593.11 | 468.86 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1750.f | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0050.f | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in rame con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 800 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 800.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1750.g | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 699.3 | 552.81 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1750.g | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0050.g | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in rame con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1000 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1000.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1750.h | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 176.98 | 139.9 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1750.h | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0060.a | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in alluminio con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 160 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 160.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1750.i | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 183.27 | 144.88 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1750.i | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0060.b | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in alluminio con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 250 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 250.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1750.j | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 315. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 355.97 | 281.4 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1750.j | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 315. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0060.c | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in alluminio con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 315 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 315.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1750.k | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 451.85 | 357.19 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1750.k | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0060.d | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in alluminio con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 400 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1750.l | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 451.85 | 357.19 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1750.l | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0060.e | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in alluminio con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 500 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 500.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1750.m | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 580.98 | 459.27 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1750.m | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0060.f | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in alluminio con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 630 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 630.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.a | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1003.07 | 792.94 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.a | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0140.a | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 800 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 800.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.b | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1009.4 | 797.95 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.b | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0140.b | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1000 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1000.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.c | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1033.4 | 816.91 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.c | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0140.c | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1250 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1250.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.d | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1130.05 | 893.32 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.d | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0140.d | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1600 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1600.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.e | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1260.52 | 996.46 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.e | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0140.e | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2000 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 2000.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.f | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1508.77 | 1192.7 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.f | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0140.f | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2500 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 2500.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.g | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1765.6 | 1395.73 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.g | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0140.g | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 3200 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 3200.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.h | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1956.05 | 1546.29 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.h | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0140.h | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 4000 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 4000.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.i | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 833.1 | 658.57 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.i | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0150.a | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 630 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 630.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.j | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 839.43 | 663.58 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.j | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0150.b | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 800 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 800.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.k | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 888.81 | 702.62 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.k | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0150.c | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1000 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1000.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.l | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 924.45 | 730.79 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.l | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0150.d | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1250 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1250.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.m | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1138.49 | 899.99 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.m | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0150.e | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1600 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1600.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.n | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1109.63 | 877.17 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.n | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0150.f | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2000 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 2000.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.o | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1276.77 | 1009.3 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.o | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0150.g | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2500 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 2500.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.p | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1359.3 | 1074.55 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.p | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0150.h | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 3200 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 3200.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.1755.q | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1415.02 | 1118.59 | 0 | RM.71.10.30.Za001.1755.q | Alimentatore di testata; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0150.i | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 4000 A | nd | di testata | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 4000.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori lega rame generico, interruttore n° poli [-] = 4P | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2250.- | Alimentatore multipresa; impiego: armadio rack 19". Escluso: 6 prese universali, interruttore magnetotermico | 1 cad | 104.76 | 82.82 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2250.- | Alimentatore multipresa; impiego: armadio rack 19". Escluso: 6 prese universali, interruttore magnetotermico |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | multipresa | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | armadio rack 19" - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | 6 prese universali, interruttore magnetotermico | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2255.- | Alimentatore multipresa; impiego: armadio rack 19". Escluso: 6 prese universali, interruttore luminoso | 1 cad | 104.76 | 82.82 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2255.- | Alimentatore multipresa; impiego: armadio rack 19". Escluso: 6 prese universali, interruttore luminoso |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | multipresa | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | armadio rack 19" - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | 6 prese universali, interruttore luminoso | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2500.- | Alimentatore; tensione nominale uscita [Vdc] = 29 ¦ corrente nominale uscita [mA] = 1280 ¦ tensione di alimentazione [V] = 120 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Escluso: bobina di disaccoppiamento SPECIFICHE TECNICHE: ingombro 8 moduli DIN | 1 cad | 239.16 | 189.06 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2500.- | Alimentatore; tensione nominale uscita [Vdc] = 29 ¦ corrente nominale uscita [mA] = 1280 ¦ tensione di alimentazione [V] = 120 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Escluso: bobina di disaccoppiamento SPECIFICHE TECNICHE: ingombro 8 moduli DIN |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | corrente nominale uscita [mA] = 1280.0 nd nd nd - tensione nominale uscita [Vdc] = 29.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 120.0 ÷ 230.0 nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | ingombro 8 moduli DIN | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | bobina di disaccoppiamento | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2505.- | Alimentatore; tensione nominale uscita [Vdc] = 29 ¦ corrente nominale uscita [mA] = 400 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Escluso: bobina di disaccoppiamento SPECIFICHE TECNICHE: ingombro 2 moduli DIN | 1 cad | 104.76 | 82.82 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2505.- | Alimentatore; tensione nominale uscita [Vdc] = 29 ¦ corrente nominale uscita [mA] = 400 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60. Escluso: bobina di disaccoppiamento SPECIFICHE TECNICHE: ingombro 2 moduli DIN |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - corrente nominale uscita [mA] = 400.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - tensione nominale uscita [Vdc] = 29.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | ingombro 2 moduli DIN | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | bobina di disaccoppiamento | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2510.- | Alimentatore; impiego: impianto videocitofonico 2 fili | 1 cad | 207.36 | 163.92 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2510.- | Alimentatore; impiego: impianto videocitofonico 2 fili |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianto videocitofonico 2 fili - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2535.- | Alimentatore; geometria: 2 uscite; impiego: colonne; tensione di alimentazione [Vca] = 230 ¦ tensione nominale uscita 1 [Vca] = 12 ¦ corrente nominale uscita 1 [A] = 1 ¦ tensione nominale uscita 2 [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale uscita 2 [mA] = 500. Incluso: alloggiamento per batteria di back-up carica elettrica [A/h] = 1,2 | 1 cad | 337.45 | 266.76 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2535.- | Alimentatore; geometria: 2 uscite; impiego: colonne; tensione di alimentazione [Vca] = 230 ¦ tensione nominale uscita 1 [Vca] = 12 ¦ corrente nominale uscita 1 [A] = 1 ¦ tensione nominale uscita 2 [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale uscita 2 [mA] = 500. Incluso: alloggiamento per batteria di back-up carica elettrica [A/h] = 1,2 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.08.030.0070.a | Accessori per barriere a infrarossi: - Alimentatore per colonne. Funzionante con tensione di 230 Vca è dotato di due uscite: 12Vca-1A e 12Vcc-500mA. Adatto ad essere installato allinterno della colonna, dotato di alloggiamento per batteria di back-up da 1,2 A/h. | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | colonne - | materiale generico non rilevante | tensione nominale uscita 1 [Vca] = 12.0 nd nd nd - corrente nominale uscita 1 [A] = 1.0 nd nd nd - tensione nominale uscita 2 [Vcc] = 12.0 nd nd nd - corrente nominale uscita 2 [mA] = 500.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [Vca] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | 2 uscite - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | alloggiamento per batteria di back-up carica elettrica [A/h] = 1,2 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2540.a | Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 1,3 ¦ tensione in uscita [V] = 13,8 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria | 1 cad | 112.68 | 89.08 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2540.a | Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 1,3 ¦ tensione in uscita [V] = 13,8 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.08.060.0010.a | Alimentatori in versione a giorno, ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria, nelle tipologie: - 1,3 A tensione di uscita 13,8 V | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1.3 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 13.8 nd nd nd - | nd - |  | a giorno - | nd - | ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2540.b | Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 4,5 ¦ tensione in uscita [V] = 13,8 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria | 1 cad | 228.78 | 180.85 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2540.b | Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 4,5 ¦ tensione in uscita [V] = 13,8 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.08.060.0010.b | Alimentatori in versione a giorno, ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria, nelle tipologie: - 4,5 A tensione di uscita 13,8 V | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 4.5 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 13.8 nd nd nd - | nd - |  | a giorno - | nd - | ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2540.c | Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 0,7 ¦ tensione in uscita [V] = 27,6 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria | 1 cad | 112.68 | 89.08 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2540.c | Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 0,7 ¦ tensione in uscita [V] = 27,6 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.08.060.0010.c | Alimentatori in versione a giorno, ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria, nelle tipologie: - 0,7 A tensione di uscita 27,6 V | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 27.6 nd nd nd - corrente nominale [A] = 0.7 nd nd nd - | nd - |  | a giorno - | nd - | ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2540.d | Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 2,5 ¦ tensione in uscita [V] = 27,6 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria | 1 cad | 252.31 | 199.45 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2540.d | Alimentatore; geometria: a giorno; corrente nominale [A] = 2,5 ¦ tensione in uscita [V] = 27,6 SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.08.060.0010.d | Alimentatori in versione a giorno, ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria, nelle tipologie: - 2,5 A tensione di uscita 27,6 V | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 2.5 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 27.6 nd nd nd - | nd - |  | a giorno - | nd - | ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2545.a | Alimentatore; tensione in uscita [V] = 1,8 ¦ corrente nominale [A] = 0,7 ¦ tensione di uscita [V] = 27,6. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria | 1 cad | 168.51 | 133.21 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2545.a | Alimentatore; tensione in uscita [V] = 1,8 ¦ corrente nominale [A] = 0,7 ¦ tensione di uscita [V] = 27,6. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.08.060.0025.a | Alimentatori in contenitore metallico, tensione in uscita 1,8 V, ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria, nelle tipologie: - 0,7 A tensione di uscita 27,6 V | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 1.8 nd nd nd - corrente nominale [A] = 0.7 nd nd nd - tensione di uscita [V] = 27.6 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore metallico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2545.b | Alimentatore; tensione in uscita [V] = 1,8 ¦ corrente nominale [A] = 2,5 ¦ tensione di uscita [V] = 27,6. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria | 1 cad | 304.62 | 240.81 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2545.b | Alimentatore; tensione in uscita [V] = 1,8 ¦ corrente nominale [A] = 2,5 ¦ tensione di uscita [V] = 27,6. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.08.060.0025.b | Alimentatori in contenitore metallico, tensione in uscita 1,8 V, ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria, nelle tipologie: - 2,5 A tensione di uscita 27,6 V | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 1.8 nd nd nd - corrente nominale [A] = 2.5 nd nd nd - tensione di uscita [V] = 27.6 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore metallico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2550.- | Alimentatore; geometria: da parete; impiego: diffusori. Incluso: staffa, protezione a fusibile sul primario, elettronica sulle uscite SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in grado di fornire tensione a 20 diffusori amplificati da 10 W e relativa centrale | 1 cad | 387.73 | 306.5 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2550.- | Alimentatore; geometria: da parete; impiego: diffusori. Incluso: staffa, protezione a fusibile sul primario, elettronica sulle uscite SPECIFICHE TECNICHE: alimentatore in grado di fornire tensione a 20 diffusori amplificati da 10 W e relativa centrale |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.08.080.0090.c | Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS. - alimentatore in grado di fornire tensione a 20 diffusori amplificati da 10 W e relativa centrale, in versione da parete provvisto di staffa, completo di protezione a fusibile sul primario e elettronica sulle uscite. | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | diffusori - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | alimentatore in grado di fornire tensione a 20 diffusori amplificati da 10 W e relativa centrale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | staffa, protezione a fusibile sul primario, elettronica sulle uscite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2555.- | Alimentatore. Incluso: batterie, caricabatterie, dispositivo di monitoraggio SPECIFICHE TECNICHE: batterie di capacità appropriata all'assorbimento del sistema per ottenere continuità di alimentazione in caso di mancanza di alimentazione principale | 1 cad | 2183.57 | 1726.14 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2555.- | Alimentatore. Incluso: batterie, caricabatterie, dispositivo di monitoraggio SPECIFICHE TECNICHE: batterie di capacità appropriata all'assorbimento del sistema per ottenere continuità di alimentazione in caso di mancanza di alimentazione principale |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.08.090.0050 | Gruppo di alimentazione a Norma EN 54-4 con batterie di capacità appropriata all’assorbimento del sistema, per ottenere la continuità di alimentazione degli amplificatori in caso di mancanza di alimentazione principale. Comprende la ricarica ed il monitoraggio delle batterie collegate | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | batterie di capacità appropriata all'assorbimento del sistema per ottenere continuità di alimentazione in caso di mancanza di alimentazione principale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | gruppo di alimentazione | batterie, caricabatterie, dispositivo di monitoraggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2560.- | Alimentatore; impiego: telecamere dome brandeggiabili; tensione di alimentazione [Vca] = 230 ¦ tensione in uscita [Vca] = 24 ¦ corrente nominale [A] = 4; temperatura di funzionamento [°C] = -40 ÷ 40. Componenti: fusibile in ingresso, fusibile in uscita RM1 Fusibile in ingresso; impiego: alimentatore; corrente nominale [A] = 2 RM1 Fusibile in uscita; impiego: alimentatore; corrente nominale [A] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi | 1 cad | 349.43 | 276.23 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2560.- | Alimentatore; impiego: telecamere dome brandeggiabili; tensione di alimentazione [Vca] = 230 ¦ tensione in uscita [Vca] = 24 ¦ corrente nominale [A] = 4; temperatura di funzionamento [°C] = -40 ÷ 40. Componenti: fusibile in ingresso, fusibile in uscita | RM1 Fusibile in ingresso; impiego: alimentatore; corrente nominale [A] = 2 RM1 Fusibile in uscita; impiego: alimentatore; corrente nominale [A] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.09.100.0010 | Alimentatore per telecamere Dome Brandeggiabili, alimentazione 230 Vca; uscita 24Vca, 4A, fornito in contenitore da esterno con grado di protezione IP66. Dotato di fusibile in ingresso da 2A e doppio fusibile in uscita da 4A. Temperatura di funzionamento da -40° a +40°. | nd | nd | [9 empty] | RM.73.10.70.Za001.0000.- - RM.73.10.70.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | telecamere dome brandeggiabili - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [Vca] = 24.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [Vca] = 230.0 nd nd nd - corrente nominale [A] = 4.0 nd nd nd - | temperatura di funzionamento [°C] = -40.0 ÷ 40.0 nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2565.a | Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 50. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II | 1 cad | 9.17 | 7.25 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2565.a | Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 50. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.020.0230.a | Alimentatori da interno in contenitore plastico, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, tensione d'uscita 12 Vcc, nelle tipologie: - 50 mA, 1 uscita | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | interno - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 230.0 nd - corrente nominale [mA] = 50.0 nd nd nd - tensione in uscita [Vcc] = 12.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 uscita - | nd - | classe di isolamento II | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore di plastica generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2565.b | Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II | 1 cad | 10.31 | 8.15 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2565.b | Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.020.0230.b | Alimentatori da interno in contenitore plastico, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, tensione d'uscita 12 Vcc, nelle tipologie: - 100 mA, 1 uscita | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | interno - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [mA] = 100.0 nd nd nd - tensione in uscita [Vcc] = 12.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 230.0 nd - | nd - |  | 1 uscita - | nd - | classe di isolamento II | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore di plastica generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2570.- | Alimentatore; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II | 1 cad | 11.56 | 9.14 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2570.- | Alimentatore; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 100. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.020.0230.c | Alimentatori da interno in contenitore plastico, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, tensione d'uscita 12 Vcc, nelle tipologie: - 100 mA, 2 uscite | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | interno - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [Vcc] = 12.0 nd nd nd - corrente nominale [mA] = 100.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 230.0 nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | 2 uscite - | nd - | classe di isolamento II | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore di plastica generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2575.- | Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 200. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II | 1 cad | 13.16 | 10.4 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2575.- | Alimentatore; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 200. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.020.0230.d | Alimentatori da interno in contenitore plastico, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, tensione d'uscita 12 Vcc, nelle tipologie: - 200 mA, 1 uscita | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | interno - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [Vcc] = 12.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 230.0 nd - corrente nominale [mA] = 200.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 uscita - | nd - | classe di isolamento II | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore di plastica generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2580.- | Alimentatore; impiego: citofonia viva voce bicanale; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli | 1 cad | 144.79 | 114.46 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2580.- | Alimentatore; impiego: citofonia viva voce bicanale; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.010.0170.i | Accessori per citofoni viva voce bicanale: - alimentatore per citofonia viva voce bicanale, in custodia DIN a 12 moduli, doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230V 50 Hz 60 VA, su base per portiere elettrico con amplificatore audio viva voce bicanale | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | citofonia viva voce bicanale - | materiale generico non rilevante | potenza assorbita [VA] = 60.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2585.- | Alimentatore; impiego: centralini intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 12 moduli | 1 cad | 209.64 | 165.72 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2585.- | Alimentatore; impiego: centralini intercomunicanti; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 12 moduli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.020.0030.e | Centralini intercomunicanti a una conversazione con chiamata elettronica, collegabili a derivati normali, da esterno, a tromba e ad amplificatore per chiamate cercapersone, nelle tipologie: - completamento: alimentatore in custodia DIN 12 moduli per centralini intercomunicanti, alimentazione 230 Vca | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | centralini intercomunicanti - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [Vca] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2590.- | Alimentatore; impiego: derivati interfonici intercomunicanti a più conversazioni; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 8 moduli | 1 cad | 32.69 | 25.84 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2590.- | Alimentatore; impiego: derivati interfonici intercomunicanti a più conversazioni; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 8 moduli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.020.0040.d | Centralini intercomunicanti a più conversazioni con chiamata elettronica, collegamento ad amplificatore per chiamate cercapersone, nelle tipologie: - completamento: alimentatore in custodia DIN 8 moduli per derivati interfonici intercomunicanti a più conversazioni, alimentazione 230 Vca | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | derivati interfonici intercomunicanti a più conversazioni - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [Vca] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 8 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2595.- | Alimentatore; impiego: kit di trasformazione da tavolo. Componente: cavo, SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare nel caso di più monitor collegati in parallelo su linee di collegamento molto lunghe RM1 Cavo; impiego: alimentatore; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | 1 cad | 34.91 | 27.6 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2595.- | Alimentatore; impiego: kit di trasformazione da tavolo. Componente: cavo, SPECIFICHE TECNICHE: da utilizzare nel caso di più monitor collegati in parallelo su linee di collegamento molto lunghe | RM1 Cavo; impiego: alimentatore; tensione di alimentazione [Vca] = 230 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.030.0020.i | Accessori per monitor: - alimentatore per kit di trasformazione da tavolo, da utilizzare nel caso di più monitor collegati in parallelo o su linee di collegamento molto lunghe, completo di cavo di aliemntazione 230 Vca | nd | nd | [9 empty] | RM.73.10.35.Za001.3260.- - | 1 | cad | nd | nd - | kit di trasformazione da tavolo - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | da utilizzare nel caso di più monitor collegati in parallelo su linee di collegamento molto lunghe | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2600.- | Alimentatore; impiego: viedocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: videocitono su complesso edilizio per il collegamento del gruppo esterno principale | 1 cad | 196.52 | 155.35 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2600.- | Alimentatore; impiego: viedocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: videocitono su complesso edilizio per il collegamento del gruppo esterno principale |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.030.0070.d | Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il cllegamento del gruppo esterno principale | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | viedocitofono - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [Vca] = 230.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza assorbita [VA] = 60.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | videocitono su complesso edilizio per il collegamento del gruppo esterno principale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2605.- | Alimentatore; impiego: monitor dotati di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli | 1 cad | 25.44 | 20.11 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2605.- | Alimentatore; impiego: monitor dotati di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.040.0060.c | Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: - alimentatore da utilizzare su monitor dotati di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini, alimentazione 230 Vca | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | monitor dotati di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [Vca] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 4 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2610.- | Alimentatore; impiego: viedocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Componenti: isolante, generatore di chiamata elettronica, software di supervisione grafica. Incluso: custodia DIN 12 moduli. Escluso: cavo coassiale RM1 Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Software di supervisione grafica; impiego: centrale di controllo SPECIFICHE TECNICHE: software per visualizzare la posizione degli apparecchi ed evidenziarne lo stato | 1 cad | 179.45 | 141.86 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2610.- | Alimentatore; impiego: viedocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Componenti: isolante, generatore di chiamata elettronica, software di supervisione grafica. Incluso: custodia DIN 12 moduli. Escluso: cavo coassiale | RM1 Isolante di gomma generico; impiego: cavo SPECIFICHE TECNICHE: isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16 RM1 Generatore di chiamata elettronica; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: numero 2 elementi; per chiamata modulata e continua RM1 Software di supervisione grafica; impiego: centrale di controllo SPECIFICHE TECNICHE: software per visualizzare la posizione degli apparecchi ed evidenziarne lo stato | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.050.0030 | Alimentatore base per videocitofonia senza cavo coassiale, in custodia DIN a 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0000.- - RM.74.20.00.E0000.0000.- - RM.82.20.20.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | viedocitofono - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [Vca] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | cavo coassiale | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2615.- | Alimentatore; tensione di alimentazione [V] = 120 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ corrente di assorbimento [mA] = 290 ÷ 440 ¦ tensione in uscita BUS [V] = 29 ¦ tensione in uscita AUX [Vcc] = 29 ¦ corrente massima totale in uscita [mA] = 800. Incluso: bobina di disaccoppiamento | 1 cad | 182.24 | 144.06 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2615.- | Alimentatore; tensione di alimentazione [V] = 120 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ corrente di assorbimento [mA] = 290 ÷ 440 ¦ tensione in uscita BUS [V] = 29 ¦ tensione in uscita AUX [Vcc] = 29 ¦ corrente massima totale in uscita [mA] = 800. Incluso: bobina di disaccoppiamento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.060.0120 | Alimentatore. Principali caratteristiche: alimentazione: 120-230 V~ 50-60 Hz; assorbimento: 120 V: 440 mA; 230 V: 290 mA; tensione di uscita BUS: 29 V con bobina di disaccoppiamento; tensione di uscita AUX: 29 V d.c.; corrente max totale in uscita: 800 mA | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | corrente massima totale in uscita [mA] = 800.0 nd nd nd - tensione in uscita AUX [Vcc] = 29.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - corrente di assorbimento [mA] = 290.0 ÷ 440.0 nd - tensione in uscita BUS [V] = 29.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 120.0 ÷ 230.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | bobina di disaccoppiamento | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.2750.- | Alimentatore scs antrintrusione; tensione nominale ingresso [Vac] = 230 ¦ tensione nominale uscita 1 [Vdc] = 27 | 1 cad | 254.21 | 200.96 | 0 | RM.71.10.30.Za001.2750.- | Alimentatore scs antrintrusione; tensione nominale ingresso [Vac] = 230 ¦ tensione nominale uscita 1 [Vdc] = 27 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | scs antrintrusione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione nominale uscita 1 [Vdc] = 27.0 nd nd nd - tensione nominale ingresso [Vac] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.3000.- | Alimentatore scs compatto. Escluso: 2 moduli DIN | 1 cad | 113.74 | 89.91 | 0 | RM.71.10.30.Za001.3000.- | Alimentatore scs compatto. Escluso: 2 moduli DIN |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | scs compatto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | 2 moduli DIN | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.3250.- | Alimentatore stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 100. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II RM1 Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore RM1 Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita RM1 Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione | 1 cad | 22.54 | 17.82 | 0 | RM.71.10.30.Za001.3250.- | Alimentatore stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 100. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II | RM1 Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore RM1 Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita RM1 Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.020.0240.a | Alimentatori stabilizzatida interno in contenitore plastico, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, protezione autoripristinante contro il corto circuito, connettori in ingresso e uscita di tipo F, sezione RF in pressofusione totalmente schermata, nelle tipologie: - tensione d'uscita 12Vcc, 100 mA, 1 uscita | nd | stabilizzato | [9 empty] | RM.71.20.10.R0000.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0000.- - RM.73.10.75.R0000.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | interno - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [mA] = 100.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 230.0 nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione in uscita [Vcc] = 12.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 uscita - | nd - | classe di isolamento II | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore di plastica generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.3255.- | Alimentatore stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 100. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II RM1 Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore RM1 Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita RM1 Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione | 1 cad | 24.62 | 19.46 | 0 | RM.71.10.30.Za001.3255.- | Alimentatore stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 100. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II | RM1 Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore RM1 Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita RM1 Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.020.0240.b | Alimentatori stabilizzatida interno in contenitore plastico, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, protezione autoripristinante contro il corto circuito, connettori in ingresso e uscita di tipo F, sezione RF in pressofusione totalmente schermata, nelle tipologie: - tensione d'uscita 12Vcc, 100 mA, 2 uscite | nd | stabilizzato | [9 empty] | RM.71.20.10.R0000.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0000.- - RM.73.10.75.R0000.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | interno - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [Vcc] = 12.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 230.0 nd - corrente nominale [mA] = 100.0 nd nd nd - | nd - |  | 2 uscite - | nd - | classe di isolamento II | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore di plastica generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.3260.- | Alimentatore stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 160. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II RM1 Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore RM1 Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita RM1 Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione | 1 cad | 26.9 | 21.26 | 0 | RM.71.10.30.Za001.3260.- | Alimentatore stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 160. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II | RM1 Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore RM1 Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita RM1 Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.020.0240.c | Alimentatori stabilizzatida interno in contenitore plastico, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, protezione autoripristinante contro il corto circuito, connettori in ingresso e uscita di tipo F, sezione RF in pressofusione totalmente schermata, nelle tipologie: - tensione d'uscita 12Vcc, 160 mA, 1 uscita | nd | stabilizzato | [9 empty] | RM.71.20.10.R0000.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0000.- - RM.73.10.75.R0000.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | interno - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [Vcc] = 12.0 nd nd nd - corrente nominale [mA] = 160.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 230.0 nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 uscita - | nd - | classe di isolamento II | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore di plastica generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.3265.- | Alimentatore stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 160. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II RM1 Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore RM1 Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita RM1 Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione | 1 cad | 28.15 | 22.25 | 0 | RM.71.10.30.Za001.3265.- | Alimentatore stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ corrente nominale [mA] = 160. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II | RM1 Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore RM1 Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita RM1 Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.020.0240.d | Alimentatori stabilizzatida interno in contenitore plastico, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, protezione autoripristinante contro il corto circuito, connettori in ingresso e uscita di tipo F, sezione RF in pressofusione totalmente schermata, nelle tipologie: - tensione d'uscita 12Vcc, 160 mA, 2 uscite | nd | stabilizzato | [9 empty] | RM.71.20.10.R0000.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0000.- - RM.73.10.75.R0000.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | interno - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione in uscita [Vcc] = 12.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 230.0 nd - corrente nominale [mA] = 160.0 nd nd nd - | nd - |  | 2 uscite - | nd - | classe di isolamento II | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore di plastica generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.3270.- | Alimentatore stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 24 ¦ corrente nominale [mA] = 80. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II RM1 Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore RM1 Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita RM1 Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione | 1 cad | 27.48 | 21.72 | 0 | RM.71.10.30.Za001.3270.- | Alimentatore stabilizzato; geometria: 1 uscita; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 24 ¦ corrente nominale [mA] = 80. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II | RM1 Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore RM1 Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita RM1 Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.020.0240.e | Alimentatori stabilizzatida interno in contenitore plastico, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, protezione autoripristinante contro il corto circuito, connettori in ingresso e uscita di tipo F, sezione RF in pressofusione totalmente schermata, nelle tipologie: - tensione d'uscita 24Vcc, 80 mA, 1 uscita | nd | stabilizzato | [9 empty] | RM.71.20.10.R0000.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0000.- - RM.73.10.75.R0000.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | interno - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 230.0 nd - corrente nominale [mA] = 80.0 nd nd nd - tensione in uscita [Vcc] = 24.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 uscita - | nd - | classe di isolamento II | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore di plastica generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.3275.- | Alimentatore stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 24 ¦ corrente nominale [mA] = 80. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II RM1 Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore RM1 Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita RM1 Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione | 1 cad | 28.15 | 22.25 | 0 | RM.71.10.30.Za001.3275.- | Alimentatore stabilizzato; geometria: 2 uscite; impiego: interno; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 24 ¦ corrente nominale [mA] = 80. Componenti: dispositivo di protezione autoripristinante, connettore tipo F, schermatura RF. Incluso: contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II | RM1 Dispositivo di protezione autoripristinante; funzione: protezione da cortocircuito; impiego: alimentatore RM1 Connettore tipo F di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento in ingresso e in uscita RM1 Schermatura RF di metallo generico; impiego: alimentatore SPECIFICHE TECNICHE: schermatura in pressofusione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.020.0240.f | Alimentatori stabilizzatida interno in contenitore plastico, alimentazione 220-230V 50 Hz, classe d'isolamento II, protezione autoripristinante contro il corto circuito, connettori in ingresso e uscita di tipo F, sezione RF in pressofusione totalmente schermata, nelle tipologie: - tensione d'uscita 24Vcc, 80 mA, 2 uscite | nd | stabilizzato | [9 empty] | RM.71.20.10.R0000.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0000.- - RM.73.10.75.R0000.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | interno - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 230.0 nd - tensione in uscita [Vcc] = 24.0 nd nd nd - corrente nominale [mA] = 80.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | 2 uscite - | nd - | classe di isolamento II | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore di plastica generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.3500.- | Alimentatore supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor; tensione di alimentazione [ca] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli | 1 cad | 110.41 | 87.28 | 0 | RM.71.10.30.Za001.3500.- | Alimentatore supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor; tensione di alimentazione [ca] = 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.030.0070.c | Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - supplementare per linee lunghe e a forte caduta di tensione o per l'accensione contemporanea di più monitor | nd | supplementare | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [ca] = 230.0 nd nd nd - potenza assorbita [VA] = 60.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 12 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.3505.- | Alimentatore supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli | 1 cad | 35.67 | 28.2 | 0 | RM.71.10.30.Za001.3505.- | Alimentatore supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor; tensione di alimentazione [Vca] = 230. Incluso: custodia DIN 4 moduli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.040.0060.b | Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: - alimentatore supplementare da utilizzare per l'accensione contemporanea di più monitor e nel caso di linee molto lunghe o con eccessiva caduta di tensione, alimentazione 230 Vca | nd | supplementare | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [Vca] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | custodia DIN 4 moduli | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.3510.- | Alimentatore supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor | 1 cad | 35.67 | 28.2 | 0 | RM.71.10.30.Za001.3510.- | Alimentatore supplementare; impiego: linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.070.0210.h | Accessori vari: - alimentatore supplementare per l'accensione contemporanea di più monitor e nel caso di linee molto lughe o con eccessiva caduta di tensione | nd | supplementare | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | linee lunghe a forte caduta di tensione/accensione contemporanea di più monitor - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.3755.a | Alimentatore switching; tensione nominale [V] = 12 ¦ corrente nominale 1 [A] = 2 ¦ corrente nominale 2 [Ah] = 7,2. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: contenitore con possibilità di ospitare una batteria in tampone; protezione dai cortocircuiti e dal sovraccarico | 1 cad | 129.72 | 102.55 | 0 | RM.71.10.30.Za001.3755.a | Alimentatore switching; tensione nominale [V] = 12 ¦ corrente nominale 1 [A] = 2 ¦ corrente nominale 2 [Ah] = 7,2. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: contenitore con possibilità di ospitare una batteria in tampone; protezione dai cortocircuiti e dal sovraccarico |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.08.060.0020.a | Alimentatore switching, fornito in contenitore metallico con possibilità di ospitare una batteria in tampone. Protezione elettronica dai corto circuiti e dal sovraccarico. Nelle tipologie: -12V 2A - batteria da 7,2Ah | nd | switching | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | corrente nominale 2 [Ah] = 7.2 nd nd nd - corrente nominale 1 [A] = 2.0 nd nd nd - tensione nominale [V] = 12.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | contenitore con possibilità di ospitare una batteria in tampone; protezione dai cortocircuiti e dal sovraccarico | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore metallico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.3755.b | Alimentatore switching; tensione nominale [V] = 12 ¦ corrente nominale 1 [A] = 4 ¦ corrente nominale 2 [Ah] = 18. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: contenitore con possibilità di ospitare una batteria in tampone; protezione dai cortocircuiti e dal sovraccarico | 1 cad | 408.09 | 322.6 | 0 | RM.71.10.30.Za001.3755.b | Alimentatore switching; tensione nominale [V] = 12 ¦ corrente nominale 1 [A] = 4 ¦ corrente nominale 2 [Ah] = 18. Incluso: contenitore metallico SPECIFICHE TECNICHE: contenitore con possibilità di ospitare una batteria in tampone; protezione dai cortocircuiti e dal sovraccarico |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.08.060.0020.b | Alimentatore switching, fornito in contenitore metallico con possibilità di ospitare una batteria in tampone. Protezione elettronica dai corto circuiti e dal sovraccarico. Nelle tipologie: -12V 4A - batteria da 18Ah | nd | switching | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione nominale [V] = 12.0 nd nd nd - corrente nominale 2 [Ah] = 18.0 nd nd nd - corrente nominale 1 [A] = 4.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | contenitore con possibilità di ospitare una batteria in tampone; protezione dai cortocircuiti e dal sovraccarico | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore metallico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.3760.- | Alimentatore switching; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 15. Incluso: connettore Jack maschio, contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II | 1 cad | 40.77 | 32.23 | 0 | RM.71.10.30.Za001.3760.- | Alimentatore switching; tensione di alimentazione [V] = 230 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 15. Incluso: connettore Jack maschio, contenitore di plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.050.0090 | Alimentatore switching, alimentazione 230V, Classe d'isolamento II, tensione d'uscita 15Vcc, connettore Jack maschio, in contenitore plastico. | nd | switching | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [V] = 230.0 nd nd nd - tensione in uscita [Vcc] = 15.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | classe di isolamento II | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | connettore Jack maschio, contenitore di plastica generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.4000.a | Alimentatore switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ potenza assorbita [W] = 45 ¦ corrente massima [Amax] = 1,4; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati | 1 cad | 139.39 | 110.19 | 0 | RM.71.10.30.Za001.4000.a | Alimentatore switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ potenza assorbita [W] = 45 ¦ corrente massima [Amax] = 1,4; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.030.0200.a | Alimentatori con tecnologia switching ad alto rendimento, protetti da sovraccarichi temporanei o prolungati, classe d'isolamento II, alimentazione 220-230Vac 50 Hz, tensione d'uscita 12Vtemperatura d'esercizio -10°C-+55°C, nelle tipologie: - potenza assorbita 45W, Imax erogabile 1,4 A | nd | switching ad alto rendimento | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [Vcc] = 12.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 230.0 nd - corrente massima [Amax] = 1.4 nd nd nd - potenza assorbita [W] = 45.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | temperatura di esercizio [°C] = -10.0 ÷ 55.0 nd - |  | nd - | nd - | classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.4000.b | Alimentatore switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ potenza assorbita [W] = 45 ¦ corrente massima [Amax] = 3,2; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati | 1 cad | 169.49 | 133.98 | 0 | RM.71.10.30.Za001.4000.b | Alimentatore switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ potenza assorbita [W] = 45 ¦ corrente massima [Amax] = 3,2; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.030.0200.b | Alimentatori con tecnologia switching ad alto rendimento, protetti da sovraccarichi temporanei o prolungati, classe d'isolamento II, alimentazione 220-230Vac 50 Hz, tensione d'uscita 12Vtemperatura d'esercizio -10°C-+55°C, nelle tipologie: - potenza assorbita 45 W, Imax erogabile 3,2 A | nd | switching ad alto rendimento | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 230.0 nd - tensione in uscita [Vcc] = 12.0 nd nd nd - corrente massima [Amax] = 3.2 nd nd nd - potenza assorbita [W] = 45.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | temperatura di esercizio [°C] = -10.0 ÷ 55.0 nd - |  | nd - | nd - | classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.30.Za001.4000.c | Alimentatore switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ potenza assorbita [W] = 85 ¦ corrente massima [Amax] = 6; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati | 1 cad | 208.4 | 164.74 | 0 | RM.71.10.30.Za001.4000.c | Alimentatore switching ad alto rendimento; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 230 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [Vcc] = 12 ¦ potenza assorbita [W] = 85 ¦ corrente massima [Amax] = 6; temperatura di esercizio [°C] = -10 ÷ 55 SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | ALIMENTATORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.030.0200.c | Alimentatori con tecnologia switching ad alto rendimento, protetti da sovraccarichi temporanei o prolungati, classe d'isolamento II, alimentazione 220-230Vac 50 Hz, tensione d'uscita 12Vtemperatura d'esercizio -10°C-+55°C, nelle tipologie: - potenza assorbita 85 W, Imax erogabile 6 A | nd | switching ad alto rendimento | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [Vcc] = 12.0 nd nd nd - potenza assorbita [W] = 85.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 230.0 nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - corrente massima [Amax] = 6.0 nd nd nd - | temperatura di esercizio [°C] = -10.0 ÷ 55.0 nd - |  | nd - | nd - | classe di isolamento II, protezione da sovraccarichi temporanei o prolungati | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Ca000.0000.- | Scatola di derivazione di resina sintetica generico; diametro (Ø) [mm] = 60 | 1 cad | 0.28 | 0.22 | 0 | RM.71.10.35.Ca000.0000.- | Scatola di derivazione di resina sintetica generico; diametro (Ø) [mm] = 60 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0030.a | Cassetta di derivazione da incasso in resina: - diam. 60mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro (Ø) [mm] = 60.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Ca000.0005.- | Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati | 1 cad | 0.51 | 0.4 | 0 | RM.71.10.35.Ca000.0005.- | Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0030.b | Cassetta di derivazione da incasso in resina: - rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | per combinazioni fino a tre posti allineati - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Ca000.0010.- | Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. Incluso: colonnine di fissaggio | 1 cad | 0.7 | 0.56 | 0 | RM.71.10.35.Ca000.0010.- | Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. Incluso: colonnine di fissaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0030.c | Cassetta di derivazione da incasso in resina: - rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati con colonnine di fissaggio | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | per combinazioni fino a tre posti allineati - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | colonnine di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Ca000.0015.- | Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati | 1 cad | 1.79 | 1.42 | 0 | RM.71.10.35.Ca000.0015.- | Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0030.d | Cassetta di derivazione da incasso in resina: - rettangolare per combinazioni fino a quattro posti allineati | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | per combinazioni fino a quattro posti allineati - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Ca000.0020.- | Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a sei posti allineati | 1 cad | 2.73 | 2.16 | 0 | RM.71.10.35.Ca000.0020.- | Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a sei posti allineati |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0030.e | Cassetta di derivazione da incasso in resina: - rettangolare per combinazioni fino a sei posti allineati | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | per combinazioni fino a sei posti allineati - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Ca000.0025.- | Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a sei posti sovrapposti (3+3) | 1 cad | 3.15 | 2.49 | 0 | RM.71.10.35.Ca000.0025.- | Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a sei posti sovrapposti (3+3) |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0030.f | Cassetta di derivazione da incasso in resina: - rettangolare per combinazioni fino a sei posti sovrapposti (3+3) | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | per combinazioni fino a sei posti sovrapposti (3+3) - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.D0000.0000.- | Scatola di completamento di plastica generico; geometria: da incasso; impiego: monitor SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale termoplastico | 1 cad | 2.84 | 2.24 | 0 | RM.71.10.35.D0000.0000.- | Scatola di completamento di plastica generico; geometria: da incasso; impiego: monitor SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale termoplastico |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.11.030.0060.c | Monitor da incasso parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), nelle tipologie: - completamento: scatola da incasso in materiale termoplastico per monitor | nd | di completamento | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | monitor - | plastica generico | nd - | nd - |  | da incasso - | nd - | scatola in materiale termoplastico | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.D0000.0250.a | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 100 ¦ larghezza [mm] = 100 ¦ altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | 1 cad | 2.3 | 1.82 | 0 | RM.71.10.35.D0000.0250.a | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 100 ¦ larghezza [mm] = 100 ¦ altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0020.a | Cassetta di derivazione stagna da parete in materiale plastico isolante autoestinguente,grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti, nelle dimensioni: - 100x100x50 mm | nd | di derivazione stagna | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | plastica generico | nd - | nd - |  | da parete - | lunghezza [mm] = 100.0 nd nd nd - altezza [mm] = 50.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 100.0 nd nd nd - | scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | coperchio opaco o trasparente fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.D0000.0250.b | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 120 ¦ larghezza [mm] = 80 ¦ altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | 1 cad | 2.62 | 2.07 | 0 | RM.71.10.35.D0000.0250.b | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 120 ¦ larghezza [mm] = 80 ¦ altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0020.b | Cassetta di derivazione stagna da parete in materiale plastico isolante autoestinguente,grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti, nelle dimensioni: - 120x80x50 mm | nd | di derivazione stagna | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | plastica generico | nd - | nd - |  | da parete - | lunghezza [mm] = 120.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 80.0 nd nd nd - altezza [mm] = 50.0 nd nd nd - | scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | coperchio opaco o trasparente fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.D0000.0250.c | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 150 ¦ larghezza [mm] = 110 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | 1 cad | 3.89 | 3.08 | 0 | RM.71.10.35.D0000.0250.c | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 150 ¦ larghezza [mm] = 110 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0020.c | Cassetta di derivazione stagna da parete in materiale plastico isolante autoestinguente,grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti, nelle dimensioni: - 150x110x70 mm | nd | di derivazione stagna | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | plastica generico | nd - | nd - |  | da parete - | lunghezza [mm] = 150.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 110.0 nd nd nd - altezza [mm] = 70.0 nd nd nd - | scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | coperchio opaco o trasparente fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.D0000.0250.d | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 190 ¦ larghezza [mm] = 140 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | 1 cad | 7.26 | 5.74 | 0 | RM.71.10.35.D0000.0250.d | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 190 ¦ larghezza [mm] = 140 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0020.d | Cassetta di derivazione stagna da parete in materiale plastico isolante autoestinguente,grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti, nelle dimensioni: - 190x140x70 mm | nd | di derivazione stagna | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | plastica generico | nd - | nd - |  | da parete - | larghezza [mm] = 140.0 nd nd nd - altezza [mm] = 70.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 190.0 nd nd nd - | scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | coperchio opaco o trasparente fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.D0000.0250.e | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 240 ¦ larghezza [mm] = 190 ¦ altezza [mm] = 90. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | 1 cad | 21.11 | 16.69 | 0 | RM.71.10.35.D0000.0250.e | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 240 ¦ larghezza [mm] = 190 ¦ altezza [mm] = 90. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | di derivazione stagna | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | plastica generico | nd - | nd - |  | da parete - | larghezza [mm] = 190.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 240.0 nd nd nd - altezza [mm] = 90.0 nd nd nd - | scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | coperchio opaco o trasparente fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.D0000.0250.f | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 300 ¦ larghezza [mm] = 220 ¦ altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | 1 cad | 21.11 | 16.69 | 0 | RM.71.10.35.D0000.0250.f | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 300 ¦ larghezza [mm] = 220 ¦ altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0020.f | Cassetta di derivazione stagna da parete in materiale plastico isolante autoestinguente,grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti, nelle dimensioni: - 300x220x120 mm | nd | di derivazione stagna | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | plastica generico | nd - | nd - |  | da parete - | lunghezza [mm] = 300.0 nd nd nd - altezza [mm] = 120.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 220.0 nd nd nd - | scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | coperchio opaco o trasparente fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.D0000.0250.g | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 380 ¦ larghezza [mm] = 300 ¦ altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | 1 cad | 28.53 | 22.56 | 0 | RM.71.10.35.D0000.0250.g | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 380 ¦ larghezza [mm] = 300 ¦ altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0020.g | Cassetta di derivazione stagna da parete in materiale plastico isolante autoestinguente,grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti, nelle dimensioni: - 380x300x120 mm | nd | di derivazione stagna | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | plastica generico | nd - | nd - |  | da parete - | altezza [mm] = 120.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 300.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 380.0 nd nd nd - | scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | coperchio opaco o trasparente fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.D0000.0250.h | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 460 ¦ larghezza [mm] = 380 ¦ altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | 1 cad | 40.34 | 31.89 | 0 | RM.71.10.35.D0000.0250.h | Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 460 ¦ larghezza [mm] = 380 ¦ altezza [mm] = 120. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0020.h | Cassetta di derivazione stagna da parete in materiale plastico isolante autoestinguente,grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti, nelle dimensioni: - 460x380x120 mm | nd | di derivazione stagna | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | plastica generico | nd - | nd - |  | da parete - | larghezza [mm] = 380.0 nd nd nd - altezza [mm] = 120.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 460.0 nd nd nd - | scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | coperchio opaco o trasparente fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.D0000.0500.- | Scatola di plastica generico; geometria: da incasso; impiego: apparecchi illuminanti potenza [W] = 6/8. Incluso: mascherina, viti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico autoestinguente | 1 cad | 5.25 | 4.15 | 0 | RM.71.10.35.D0000.0500.- | Scatola di plastica generico; geometria: da incasso; impiego: apparecchi illuminanti potenza [W] = 6/8. Incluso: mascherina, viti di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico autoestinguente |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.06.040.0050 | Scatola ad incasso per apparecchi illuminanti da 6/8 W, in materiale plastico autoestinguente, completa di mascherina e viti di fissaggio. | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | apparecchi illuminanti potenza [W] = 6/8 - | plastica generico | nd - | nd - |  | da incasso - | nd - | scatola in materiale plastico autoestinguente | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | mascherina, viti di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0000.a | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 90 ¦ larghezza [mm] = 90 ¦ altezza [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 | 1 cad | 15 | 11.86 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0000.a | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 90 ¦ larghezza [mm] = 90 ¦ altezza [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0050.a | Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: - 90x90x65 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | pressofusa - con pareti chiuse - | altezza [mm] = 65.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 90.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 90.0 nd nd nd - | grado di protezione IP65 | nd - | non verniciata - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0000.b | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 100 ¦ larghezza [mm] = 100 ¦ altezza [mm] = 85 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 | 1 cad | 17.62 | 13.93 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0000.b | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 100 ¦ larghezza [mm] = 100 ¦ altezza [mm] = 85 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0050.b | Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: - 100x100x85 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | pressofusa - con pareti chiuse - | lunghezza [mm] = 100.0 nd nd nd - altezza [mm] = 85.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 100.0 nd nd nd - | grado di protezione IP65 | nd - | non verniciata - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0000.c | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 150 ¦ larghezza [mm] = 150 ¦ altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 | 1 cad | 21.62 | 17.09 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0000.c | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 150 ¦ larghezza [mm] = 150 ¦ altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0050.c | Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: - 150x150x100 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | con pareti chiuse - pressofusa - | lunghezza [mm] = 150.0 nd nd nd - altezza [mm] = 100.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 150.0 nd nd nd - | grado di protezione IP65 | nd - | non verniciata - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0000.d | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 ¦ larghezza [mm] = 150 ¦ altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 | 1 cad | 60.24 | 47.62 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0000.d | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 ¦ larghezza [mm] = 150 ¦ altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0050.d | Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: - 300x150x100 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | pressofusa - con pareti chiuse - | larghezza [mm] = 150.0 nd nd nd - altezza [mm] = 100.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 300.0 nd nd nd - | grado di protezione IP65 | nd - | non verniciata - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0000.e | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 ¦ larghezza [mm] = 230 ¦ altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 | 1 cad | 99.52 | 78.67 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0000.e | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 ¦ larghezza [mm] = 230 ¦ altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0050.e | Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: - 300x230x100 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | pressofusa - con pareti chiuse - | lunghezza [mm] = 300.0 nd nd nd - altezza [mm] = 100.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 230.0 nd nd nd - | grado di protezione IP65 | nd - | non verniciata - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0000.f | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 ¦ larghezza [mm] = 230 ¦ altezza [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 | 1 cad | 111.97 | 88.51 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0000.f | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 300 ¦ larghezza [mm] = 230 ¦ altezza [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0050.f | Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: - 300x230x180 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | pressofusa - con pareti chiuse - | altezza [mm] = 180.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 230.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 300.0 nd nd nd - | grado di protezione IP65 | nd - | non verniciata - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0000.g | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 470 ¦ larghezza [mm] = 300 ¦ altezza [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 | 1 cad | 181.48 | 143.46 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0000.g | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 470 ¦ larghezza [mm] = 300 ¦ altezza [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0050.g | Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: - 470x300x180 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | pressofusa - con pareti chiuse - | lunghezza [mm] = 470.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 300.0 nd nd nd - altezza [mm] = 180.0 nd nd nd - | grado di protezione IP65 | nd - | non verniciata - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0000.h | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 630 ¦ larghezza [mm] = 300 ¦ altezza [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 | 1 cad | 301.15 | 238.06 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0000.h | Scatola di derivazione di lega alluminio generico; finitura: non verniciata; geometria: pressofusa ¦ con pareti chiuse; lunghezza [mm] = 630 ¦ larghezza [mm] = 300 ¦ altezza [mm] = 180 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.02.020.0050.h | Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: - 630x300x180 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | pressofusa - con pareti chiuse - | altezza [mm] = 180.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 630.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 300.0 nd nd nd - | grado di protezione IP65 | nd - | non verniciata - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0250.- | Scatola di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio ¦ vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa ¦ da parete; impiego: pulsantiere ¦ posti esterni ¦ 1 modulo | 1 cad | 47.06 | 37.2 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0250.- | Scatola di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio ¦ vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa ¦ da parete; impiego: pulsantiere ¦ posti esterni ¦ 1 modulo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0160.b | Accessori per Pulsantiere in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, nelle tipologie: - protezione antipioggia da esterno parete per un modulo, verniciata | nd | di protezione antipioggia | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | pulsantiere - posti esterni - 1 modulo - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | pressofusa - da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - vernici resistenti agli agenti atmosferici - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0255.- | Scatola di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio ¦ vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa ¦ da parete; impiego: pulsantiere ¦ posti esterni ¦ 2 moduli | 1 cad | 76.01 | 60.09 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0255.- | Scatola di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio ¦ vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa ¦ da parete; impiego: pulsantiere ¦ posti esterni ¦ 2 moduli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0160.c | Accessori per Pulsantiere in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, nelle tipologie: - protezione antipioggia da esterno parete per due moduli, verniciata | nd | di protezione antipioggia | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | pulsantiere - posti esterni - 2 moduli - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | pressofusa - da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - vernici resistenti agli agenti atmosferici - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0260.- | Scatola di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio ¦ vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa ¦ da parete; impiego: pulsantiere ¦ posti esterni ¦ 3 moduli | 1 cad | 101.35 | 80.12 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0260.- | Scatola di protezione antipioggia di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio ¦ vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa ¦ da parete; impiego: pulsantiere ¦ posti esterni ¦ 3 moduli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0160.d | Accessori per Pulsantiere in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, nelle tipologie: - protezione antipioggia da esterno parete per tre moduli, verniciata | nd | di protezione antipioggia | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | pulsantiere - posti esterni - 3 moduli - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | pressofusa - da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - vernici resistenti agli agenti atmosferici - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0500.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 1 modulo. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 30.67 | 24.24 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0500.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 1 modulo. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.a | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 1 modulo | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 1 modulo - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0505.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 2 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 41.94 | 33.16 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0505.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 2 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.b | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 2 moduli verticali a 1 fila | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 2 moduli verticali a 1 fila - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0510.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 3 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 41.94 | 33.16 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0510.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 3 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.c | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 3 moduli verticali a 1 fila | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 3 moduli verticali a 1 fila - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0515.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 4 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 62.67 | 49.54 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0515.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 4 moduli verticali a 1 fila. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.d | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 4 moduli verticali a 1 fila | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 4 moduli verticali a 1 fila - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0520.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 2 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 46.38 | 36.66 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0520.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 2 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.e | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 2 moduli orizzontali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 2 moduli orizzontali - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0525.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 2 moduli in due file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 50.33 | 39.78 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0525.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 2 moduli in due file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.f | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 2 moduli in due file di 2 moduli verticali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 2 moduli in due file di 2 moduli verticali - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0530.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 6 moduli in due file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 50.33 | 39.78 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0530.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 6 moduli in due file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.g | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 6 moduli in due file di 3 moduli verticali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 6 moduli in due file di 3 moduli verticali - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0535.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 8 moduli in due file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 62.94 | 49.76 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0535.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 8 moduli in due file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.h | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 8 moduli in due file di 4 moduli verticali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 8 moduli in due file di 4 moduli verticali - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0540.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 3 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 53.89 | 42.6 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0540.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 3 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.i | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 3 moduli orizzontali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 3 moduli orizzontali - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0545.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 58.63 | 46.35 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0545.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.j | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0550.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 58.63 | 46.35 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0550.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.k | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0555.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 87.89 | 69.48 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0555.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.l | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0560.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 4 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 62.67 | 49.54 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0560.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 4 moduli orizzontali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.m | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 4 moduli orizzontali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 4 moduli orizzontali - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0565.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 75.24 | 59.48 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0565.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.n | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0570.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 87.89 | 69.48 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0570.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.o | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0575.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia | 1 cad | 100.52 | 79.46 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0575.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali. Incluso: cornice copriforo, protezione antipioggia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0060.p | Scatole da esterno pareteda accoppiare con cornice copriforo con protezione antipioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice copriforo, protezione antipioggia | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sa000.0580.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio ¦ vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa; impiego: pulsantiere. Incluso: staffe per l'affiancamento delle pulsantiere supplementari | 1 cad | 14.18 | 11.21 | 0 | RM.71.10.35.Sa000.0580.- | Scatola di lega alluminio generico; finitura: verniciato colore standard grigio ¦ vernici resistenti agli agenti atmosferici; geometria: pressofusa; impiego: pulsantiere. Incluso: staffe per l'affiancamento delle pulsantiere supplementari |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.11.060.0160.a | Accessori per Pulsantiere in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, nelle tipologie: - scatola da incasso in alluminio pressofuso, dotata di staffe per l'affiancamento delle pulsantuere supplementari | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | pulsantiere - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | pressofusa - | nd - | nd | nd - | verniciato colore standard grigio - vernici resistenti agli agenti atmosferici - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | staffe per l'affiancamento delle pulsantiere supplementari | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Sb003.0000.- | Scatola di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso ¦ lamiera; impiego: torrette da incasso ¦ pavimenti in cemento con prefatture | 1 cad | 137.05 | 108.34 | 0 | RM.71.10.35.Sb003.0000.- | Scatola di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: da incasso ¦ lamiera; impiego: torrette da incasso ¦ pavimenti in cemento con prefatture |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.02.030.0145.d | Torrette da incasso in resina, a scomparsa, conformi alla norma CEI EN 60670-23 - CEI 64-8 per installazioni sia in pavimenti flottanti che in cemento, costituita da: - scatola da incasso in lamiera zincata per pavimenti in cemento con prefratture | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | torrette da incasso - pavimenti in cemento con prefatture - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | da incasso - lamiera - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.0000.- | Scatola autoportante; geometria: da tavolo ¦ da parete ¦ 4 posti | 1 cad | 4.66 | 3.69 | 0 | RM.71.10.35.Za001.0000.- | Scatola autoportante; geometria: da tavolo ¦ da parete ¦ 4 posti |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.020.0110.a | Plance autoportanti da tavolo e da parete: - 4 posti | nd | autoportante | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da tavolo - da parete - 4 posti - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | plancia | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.0005.- | Scatola autoportante; geometria: da tavolo ¦ da parete ¦ 6 posti | 1 cad | 5.81 | 4.59 | 0 | RM.71.10.35.Za001.0005.- | Scatola autoportante; geometria: da tavolo ¦ da parete ¦ 6 posti |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.020.0110.b | Plance autoportanti da tavolo e da parete: - 6 posti | nd | autoportante | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | 6 posti - da tavolo - da parete - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | plancia | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.0500.- | Scatola di adattamento; impiego: prese TV e SAT SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista | 1 cad | 1.95 | 1.54 | 0 | RM.71.10.35.Za001.0500.- | Scatola di adattamento; impiego: prese TV e SAT SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0160.b | Prese TV+SAT a due uscite (TV e SAT) da incasso, meccanica pressofusa, complete di placca, nella seguente tipologia: - scatola di adattamento per eventuale installazione a vista | nd | di adattamento | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | prese TV e SAT - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | scatola per montaggio a vista | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.0750.- | Scatola di completamento; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ pulsantiera esterna da esterno parete. Incluso: cornice, protezione antipioggia, attacco unità di ripresa | 1 cad | 46.38 | 36.66 | 0 | RM.71.10.35.Za001.0750.- | Scatola di completamento; geometria: da parete; impiego: posti esterni ¦ pulsantiera esterna da esterno parete. Incluso: cornice, protezione antipioggia, attacco unità di ripresa |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.060.0070.j | Pulsantiere per posti esterni assemblate: - completamento: scatola da esterno parete da abbinare alla cornice con protezione antipioggia per pulsantiera esterna da incasso parete con attacco unità di ripresa | nd | di completamento | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - pulsantiera esterna da esterno parete - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cornice, protezione antipioggia, attacco unità di ripresa | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1000.a | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 92 ¦ larghezza [mm] = 92 ¦ altezza [mm] = 45. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato | 1 cad | 0.54 | 0.43 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1000.a | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 92 ¦ larghezza [mm] = 92 ¦ altezza [mm] = 45. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0010.a | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti, dimensioni: - 92x92x45 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi - | altezza [mm] = 45.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 92.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 92.0 nd nd nd - | scatola in materiale isolante nervato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1000.b | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 118 ¦ larghezza [mm] = 96 ¦ altezza [mm] = 45. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato | 1 cad | 0.65 | 0.51 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1000.b | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 118 ¦ larghezza [mm] = 96 ¦ altezza [mm] = 45. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0010.b | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti, dimensioni: - 118x96x45 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi - | larghezza [mm] = 96.0 nd nd nd - altezza [mm] = 45.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 118.0 nd nd nd - | scatola in materiale isolante nervato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1000.c | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 118 ¦ larghezza [mm] = 96 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato | 1 cad | 0.87 | 0.69 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1000.c | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 118 ¦ larghezza [mm] = 96 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0010.c | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti, dimensioni: - 118x96x70 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi - | lunghezza [mm] = 118.0 nd nd nd - altezza [mm] = 70.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 96.0 nd nd nd - | scatola in materiale isolante nervato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1000.d | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 152 ¦ larghezza [mm] = 98 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato | 1 cad | 0.95 | 0.75 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1000.d | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 152 ¦ larghezza [mm] = 98 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0010.d | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti, dimensioni: - 152x98x70 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi - | larghezza [mm] = 98.0 nd nd nd - altezza [mm] = 70.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 152.0 nd nd nd - | scatola in materiale isolante nervato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1000.e | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 160 ¦ larghezza [mm] = 130 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato | 1 cad | 1.41 | 1.11 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1000.e | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 160 ¦ larghezza [mm] = 130 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0010.e | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti, dimensioni: - 160x130x70 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi - | altezza [mm] = 70.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 130.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 160.0 nd nd nd - | scatola in materiale isolante nervato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1000.f | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 196 ¦ larghezza [mm] = 152 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato | 1 cad | 1.86 | 1.47 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1000.f | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 196 ¦ larghezza [mm] = 152 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0010.f | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti, dimensioni: - 196x152x70 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi - | altezza [mm] = 70.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 152.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 196.0 nd nd nd - | scatola in materiale isolante nervato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1000.g | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 294 ¦ larghezza [mm] = 152 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato | 1 cad | 2.76 | 2.18 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1000.g | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 294 ¦ larghezza [mm] = 152 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0010.g | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti, dimensioni: - 294x152x70 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi - | larghezza [mm] = 152.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 294.0 nd nd nd - altezza [mm] = 70.0 nd nd nd - | scatola in materiale isolante nervato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1000.h | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 392 ¦ larghezza [mm] = 152 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato | 1 cad | 4.66 | 3.69 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1000.h | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 392 ¦ larghezza [mm] = 152 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0010.h | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti, dimensioni: - 392x152x70 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi - | larghezza [mm] = 152.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 392.0 nd nd nd - altezza [mm] = 70.0 nd nd nd - | scatola in materiale isolante nervato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1000.i | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 480 ¦ larghezza [mm] = 152 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato | 1 cad | 6.11 | 4.83 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1000.i | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 480 ¦ larghezza [mm] = 152 ¦ altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0010.i | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti, dimensioni: - 480x152x70 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi - | larghezza [mm] = 152.0 nd nd nd - altezza [mm] = 70.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 480.0 nd nd nd - | scatola in materiale isolante nervato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1000.j | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 516 ¦ larghezza [mm] = 202 ¦ altezza [mm] = 80. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato | 1 cad | 8.55 | 6.76 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1000.j | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 516 ¦ larghezza [mm] = 202 ¦ altezza [mm] = 80. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0010.j | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti, dimensioni: - 516x202x80 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi - da incasso - | altezza [mm] = 80.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 202.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 516.0 nd nd nd - | scatola in materiale isolante nervato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1000.k | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 516 ¦ larghezza [mm] = 294 ¦ altezza [mm] = 80. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato | 1 cad | 19.43 | 15.36 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1000.k | Scatola di derivazione; geometria: da incasso ¦ con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 516 ¦ larghezza [mm] = 294 ¦ altezza [mm] = 80. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0010.k | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti, dimensioni: - 516x294x80 mm | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi - | lunghezza [mm] = 516.0 nd nd nd - altezza [mm] = 80.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 294.0 nd nd nd - | scatola in materiale isolante nervato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1005.- | Scatola di derivazione; impiego: canale ad uso cornice a 3 scomparti; lunghezza [mm] = 70 ¦ altezza [mm] = 20 | 1 cad | 5.3 | 4.19 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1005.- | Scatola di derivazione; impiego: canale ad uso cornice a 3 scomparti; lunghezza [mm] = 70 ¦ altezza [mm] = 20 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.035.0050 | Cassetta derivazione per canale ad uso cornice a 3 scomparti 70x20 | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | canale ad uso cornice a 3 scomparti - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 70.0 nd nd nd - altezza [mm] = 20.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1010.- | Scatola di derivazione; impiego: canale ad uso battiscopa e cornice a 4 scomparti; lunghezza [mm] = 70 ¦ altezza [mm] = 20 | 1 cad | 8.51 | 6.73 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1010.- | Scatola di derivazione; impiego: canale ad uso battiscopa e cornice a 4 scomparti; lunghezza [mm] = 70 ¦ altezza [mm] = 20 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.035.0080 | Cassetta derivazione per canale ad uso battiscopa e cornice a 4 scomparti 70x20 | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | canale ad uso battiscopa e cornice a 4 scomparti - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 20.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 70.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1015.a | Scatola di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 25 | 1 cad | 26.16 | 20.68 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1015.a | Scatola di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 25 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.045.0030.a | Cassette derivazioni per blindo luce del tipo: 25 A | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | blindo luce - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1015.b | Scatola di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 50 | 1 cad | 61.19 | 48.37 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1015.b | Scatola di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 50 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.045.0030.b | Cassette derivazioni per blindo luce del tipo: 50 A | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | blindo luce - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1015.c | Scatola di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 100 | 1 cad | 94.23 | 74.49 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1015.c | Scatola di derivazione; impiego: blindo luce; corrente nominale [A] = 100 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.045.0030.c | Cassette derivazioni per blindo luce del tipo: 100 A | nd | di derivazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | blindo luce - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 100.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1250.a | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 62.56 | 49.45 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1250.a | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0070.a | Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate con base portafusibile, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 32 A | nd | di derivazione di linea | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate con portafusibile - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 32.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1250.b | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 109.62 | 86.65 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1250.b | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 63 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0070.b | Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate con base portafusibile, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 63 A | nd | di derivazione di linea | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate con portafusibile - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 63.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1250.c | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 117.06 | 92.54 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1250.c | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 125 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0070.c | Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate con base portafusibile, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 125 A | nd | di derivazione di linea | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate con portafusibile - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 125.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1250.d | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 124.15 | 98.14 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1250.d | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 160 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0070.d | Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate con base portafusibile, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 160 A | nd | di derivazione di linea | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate con portafusibile - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 160.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1250.e | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 403.92 | 319.3 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1250.e | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 250 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0070.e | Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate con base portafusibile, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 250 A | nd | di derivazione di linea | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate con portafusibile - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 250.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1250.f | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 495.12 | 391.4 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1250.f | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate con portafusibile; corrente nominale [A] = 400 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0070.f | Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate con base portafusibile, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 400 A | nd | di derivazione di linea | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate con portafusibile - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1255.a | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 250. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 865.79 | 684.42 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1255.a | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 250. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0220.a | Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate compatte, con sezionatore e fusibili, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 250 A | nd | di derivazione di linea | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 250.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | sezionatore, fusibili | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1255.b | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 400. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 922.27 | 729.07 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1255.b | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 400. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0220.b | Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate compatte, con sezionatore e fusibili, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 400 A | nd | di derivazione di linea | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | sezionatore, fusibili | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1255.c | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1317.71 | 1041.67 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1255.c | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0220.c | Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate compatte, con sezionatore e fusibili, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 630 A | nd | di derivazione di linea | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 630.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | sezionatore, fusibili | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1255.d | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1505.64 | 1190.23 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1255.d | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0220.d | Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate compatte, con sezionatore e fusibili, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 800 A | nd | di derivazione di linea | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 800.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | sezionatore, fusibili | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1255.e | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1725.59 | 1364.1 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1255.e | Scatola di derivazione di linea; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: sezionatore, fusibili SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0220.e | Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate compatte, con sezionatore e fusibili, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1000 A | nd | di derivazione di linea | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1000.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | sezionatore, fusibili | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1500.a | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,1. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 7.9 | 6.24 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1500.a | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,1. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.a | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - biderezionali a una uscita derivata - attenuazione max di passaggio 1.1 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1.1 nd nd nd - resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - bidirezionale - a 1 uscita derivata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1500.b | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,5. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 7.68 | 6.07 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1500.b | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,5. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.b | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - biderezionali a una uscita derivata - attenuazione max di passaggio 0,5 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0.5 nd nd nd - resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - bidirezionale - a 1 uscita derivata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1500.c | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,6. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 9.03 | 7.14 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1500.c | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,6. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.c | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - biderezionali a una uscita derivata - attenuazione max di passaggio 0,6 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - attenuazione massima di passaggio [dB] = 0.6 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - bidirezionale - a 1 uscita derivata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1500.d | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 8.71 | 6.89 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1500.d | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.d | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - biderezionali a una uscita derivata - attenuazione max di passaggio 0,7 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0.7 nd nd nd - resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - bidirezionale - a 1 uscita derivata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1505.a | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 11.1 | 8.77 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1505.a | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.e | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - biderezionali a due uscite derivate - attenuazione max di passaggio 1.8 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - attenuazione massima di passaggio [dB] = 1.8 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - bidirezionale - a 2 uscite derivate - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1505.b | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,1. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 11.01 | 8.7 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1505.b | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,1. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.f | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - biderezionali a due uscite derivate - attenuazione max di passaggio 1.1 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1.1 nd nd nd - resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - bidirezionale - a 2 uscite derivate - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1505.c | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 11.32 | 8.95 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1505.c | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.g | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - biderezionali a due uscite derivate - attenuazione max di passaggio 1.2 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1.2 nd nd nd - resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - bidirezionale - a 2 uscite derivate - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1510.a | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 2,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 16.14 | 12.76 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1510.a | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 2,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.h | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - biderezionali a quattro uscite derivate - attenuazione max di passaggio 2.8 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | attenuazione massima di passaggio [dB] = 2.8 nd nd nd - resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - bidirezionale - a 4 uscite derivate - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1510.b | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 17.84 | 14.1 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1510.b | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ bidirezionale ¦ a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.i | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - biderezionali a quattro uscite derivate - attenuazione max di passaggio 1.2 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - attenuazione massima di passaggio [dB] = 1.2 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - bidirezionale - a 4 uscite derivate - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1515.- | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ direzionale ¦ a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 6.74 | 5.33 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1515.- | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ direzionale ¦ a 1 uscita derivata; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.j | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - direzionali a una uscita derivata - attenuazione max di passaggio 0.7 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - attenuazione massima di passaggio [dB] = 0.7 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - direzionale - a 1 uscita derivata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1520.- | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ direzionale ¦ a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 7.68 | 6.07 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1520.- | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ direzionale ¦ a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 0,8. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.k | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - direzionali a due uscite derivate - attenuazione max di passaggio 0.8 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | attenuazione massima di passaggio [dB] = 0.8 nd nd nd - resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - direzionale - a 2 uscite derivate - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1525.- | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ direzionale ¦ a 3 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 12.13 | 9.59 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1525.- | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ direzionale ¦ a 3 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 2. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.l | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - direzionali a tre uscite derivate - attenuazione max di passaggio 2 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - attenuazione massima di passaggio [dB] = 2.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - direzionale - a 3 uscite derivate - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1530.- | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ direzionale ¦ a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,9. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 13.72 | 10.84 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1530.- | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ direzionale ¦ a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,9. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.m | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - direzionali a quattro uscite derivate - attenuazione max di passaggio 1.9 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - attenuazione massima di passaggio [dB] = 1.9 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - direzionale - a 4 uscite derivate - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1535.- | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ direzionale ¦ a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 15.69 | 12.4 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1535.- | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ direzionale ¦ a 2 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 1,7. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.n | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - direzionali a due uscite derivate - attenuazione max di passaggio 1.7 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | attenuazione massima di passaggio [dB] = 1.7 nd nd nd - resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - direzionale - a 2 uscite derivate - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1540.- | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ direzionale ¦ a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 6. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | 1 cad | 15.35 | 12.13 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1540.- | Scatola di derivazione induttiva; geometria: 1 ingresso ¦ 1 uscita passante ¦ direzionale ¦ a 4 uscite derivate; resistenza elettrica [Ohm] = 75 ¦ attenuazione massima di passaggio [dB] = 6. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0280.o | Cassette induttive di derivazione a 75 Ohm, contenitore in metallo schermato, morsetti a vite, 1 ingresso, 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate, nelle tipologie: - direzionali a quattro uscite derivate - attenuazione max di passaggio 6 dB | nd | di derivazione induttiva | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | attenuazione massima di passaggio [dB] = 6.0 nd nd nd - resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - | nd - |  | 1 ingresso - 1 uscita passante - direzionale - a 4 uscite derivate - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.1750.- | Scatola di fondazione; impiego: automatismo interrato | 1 cad | 56.51 | 44.67 | 0 | RM.71.10.35.Za001.1750.- | Scatola di fondazione; impiego: automatismo interrato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.030.0280 | Cassa di fondazione per automatismo interrato | nd | di fondazione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | automatismo interrato - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassa | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2000.- | Scatola di fondo; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese fisse, protette e stagne ¦ prese compatte a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 2.2 | 1.74 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2000.- | Scatola di fondo; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese fisse, protette e stagne ¦ prese compatte a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0240.c | Complementi tecnici per prese compatte a norme IEC309: - cassetta di fondo per prese fisse compatte protette e stagne IP55 per n.1 presa 16/32A alloggiabile | nd | di fondo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 - prese fisse, protette e stagne - prese compatte a norme IEC309 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2500.- | Scatola; geometria: da incasso ¦ a 2 moduli | 1 cad | 7.88 | 6.23 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2500.- | Scatola; geometria: da incasso ¦ a 2 moduli |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - a 2 moduli - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2505.- | Scatola; funzione: visiera antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: visiera 1F. 2 MOD.VERT. | 1 cad | 42.16 | 33.33 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2505.- | Scatola; funzione: visiera antipioggia SPECIFICHE TECNICHE: visiera 1F. 2 MOD.VERT. |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | visiera antipioggia - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | visiera 1F. 2 MOD.VERT. | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | visiera | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2510.- | Scatola; funzione: vassoio; impiego: patch panel | 1 cad | 113.85 | 90 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2510.- | Scatola; funzione: vassoio; impiego: patch panel |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | vassoio - | patch panel - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | vassoio | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2520.- | Scatola; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese fisse, protette e stagne ¦ prese compatte a norme IEC309. Incluso: cornice SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 6.16 | 4.87 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2520.- | Scatola; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese fisse, protette e stagne ¦ prese compatte a norme IEC309. Incluso: cornice SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0240.g | Complementi tecnici per prese compatte a norme IEC309: - cassetta con cornice per incasso di rese fisse compatte protette e stagne IP55 per n.1 presa 16/32A alloggiabile | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | prese compatte a norme IEC309 - 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 - prese fisse, protette e stagne - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | cornice | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2525.- | Scatola; geometria: da parete; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 | 1 cad | 2.2 | 1.74 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2525.- | Scatola; geometria: da parete; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0290.a | Complementi tecnici per prese orizzontali senza base porta fusibile a norme IEC309: - cassetta da parete per prese fisse orizzontali, n.1 presa 16/32A alloggiabile IP44 | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 - prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | grado di protezione IP44 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2530.- | Scatola; geometria: da parete; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 | 1 cad | 3.52 | 2.78 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2530.- | Scatola; geometria: da parete; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0300.a | Complementi tecnici per prese orizzontali con base porta fusibile a norme IEC309: - cassetta da parete per prese fisse orizzontali, n.1 presa 16/32A alloggiabile IP44 | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 - prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | grado di protezione IP44 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2535.- | Scatola; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: cornice SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 | 1 cad | 6.66 | 5.26 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2535.- | Scatola; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: cornice SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0300.b | Complementi tecnici per prese orizzontali con base porta fusibile a norme IEC309: - cassetta con cornice per incasso di prese fisse orizzontali IP44 per n.1 presa 16/32A alloggiabile | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 - prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP44 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | cornice | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2540.- | Scatola; geometria: da parete ¦ fino a 3 posti SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista | 1 cad | 1.96 | 1.55 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2540.- | Scatola; geometria: da parete ¦ fino a 3 posti SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.020.0100.a | Scatole da parete per montaggio a vista: - fino a 3 posti | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da parete - fino a 3 posti - | nd - | scatola per montaggio a vista | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2545.- | Scatola; geometria: da parete ¦ 4 posti SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista | 1 cad | 2.62 | 2.07 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2545.- | Scatola; geometria: da parete ¦ 4 posti SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.020.0100.b | Scatole da parete per montaggio a vista: - 4 posti | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da parete - 4 posti - | nd - | scatola per montaggio a vista | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2550.- | Scatola; geometria: da parete ¦ 3+3 posti SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista | 1 cad | 3.18 | 2.51 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2550.- | Scatola; geometria: da parete ¦ 3+3 posti SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio a vista |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.020.0100.c | Scatole da parete per montaggio a vista: - 3+3 posti | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da parete - 3+3 posti - | nd - | scatola per montaggio a vista | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2555.- | Scatola; geometria: da incasso; impiego: monitor SPECIFICHE TECNICHE: scatola per fissaggio a parete della staffa | 1 cad | 2.31 | 1.83 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2555.- | Scatola; geometria: da incasso; impiego: monitor SPECIFICHE TECNICHE: scatola per fissaggio a parete della staffa |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.030.0020.d | Accessori per monitor: - scatola da incasso per fissaggio a parete della staffa | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | monitor - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - | nd - | scatola per fissaggio a parete della staffa | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2560.- | Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni ¦ 1 modulo | 1 cad | 2.05 | 1.62 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2560.- | Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni ¦ 1 modulo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.060.0030.a | Scatole da incasso per posti esterni, nelle tipolgie: - da incasso per 1 modulo | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 1 modulo - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2565.- | Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni ¦ 2 moduli verticali | 1 cad | 3.19 | 2.52 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2565.- | Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni ¦ 2 moduli verticali |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.060.0030.b | Scatole da incasso per posti esterni, nelle tipolgie: - da incasso per 2 moduli verticali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 2 moduli verticali - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2570.- | Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni ¦ 3 moduli verticali | 1 cad | 4.49 | 3.55 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2570.- | Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni ¦ 3 moduli verticali |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.060.0030.c | Scatole da incasso per posti esterni, nelle tipolgie: - da incasso per 3 moduli verticali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 3 moduli verticali - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2575.- | Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni ¦ 4 moduli verticali | 1 cad | 6.26 | 4.95 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2575.- | Scatola; geometria: da incasso; impiego: posti esterni ¦ 4 moduli verticali |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.060.0030.d | Scatole da incasso per posti esterni, nelle tipolgie: - da incasso per 4 moduli verticali | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | posti esterni - 4 moduli verticali - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2580.- | Scatola; geometria: da parete; impiego: fotocellule ¦ posti esterni SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio da esterno parete | 1 cad | 9.53 | 7.53 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2580.- | Scatola; geometria: da parete; impiego: fotocellule ¦ posti esterni SPECIFICHE TECNICHE: scatola per montaggio da esterno parete |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.030.0010.f | Fotocellule - scatola per montaggio da esterno parete | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | fotocellule - posti esterni - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da parete - | nd - | scatola per montaggio da esterno parete | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2585.- | Scatola; geometria: da incasso ¦ da parete; impiego: fotocellule | 1 cad | 2.21 | 1.75 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2585.- | Scatola; geometria: da incasso ¦ da parete; impiego: fotocellule |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.030.0010.g | Fotocellule - scatola per incasso parete | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | fotocellule - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | da incasso - da parete - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2750.- | Scatola porta apparecchi; geometria: 3 posti | 1 cad | 4.19 | 3.31 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2750.- | Scatola porta apparecchi; geometria: 3 posti |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.035.0090 | Scatole porta apparecchi 3 posti | nd | porta apparecchi | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | 3 posti - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2755.- | Scatola porta apparecchi; geometria: 4 posti | 1 cad | 4.33 | 3.43 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2755.- | Scatola porta apparecchi; geometria: 4 posti |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.035.0100 | Scatole porta apparecchi 4 posti | nd | porta apparecchi | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | 4 posti - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2760.- | Scatola porta apparecchi; geometria: 8 posti | 1 cad | 5.85 | 4.63 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2760.- | Scatola porta apparecchi; geometria: 8 posti |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.035.0110 | Scatole porta apparecchi 8 posti | nd | porta apparecchi | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | 8 posti - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.2765.- | Scatola porta apparecchi; geometria: 12 posti | 1 cad | 11.31 | 8.94 | 0 | RM.71.10.35.Za001.2765.- | Scatola porta apparecchi; geometria: 12 posti |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.035.0120 | Scatole porta apparecchi 12 posti | nd | porta apparecchi | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | 12 posti - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.3000.a | Scatola quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile ¦ prese fisse, protette e stagne ¦ prese compatte a norme IEC309 | 1 cad | 14.14 | 11.17 | 0 | RM.71.10.35.Za001.3000.a | Scatola quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile ¦ prese fisse, protette e stagne ¦ prese compatte a norme IEC309 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0240.d | Complementi tecnici per prese compatte a norme IEC309: - quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette e stagne per n.1 presa alloggiabile | nd | quadretto stagno | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | 1 presa alloggiabile - prese fisse, protette e stagne - prese compatte a norme IEC309 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | verticale - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | quadretto | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.3000.b | Scatola quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile ¦ prese fisse, protette e stagne ¦ prese compatte a norme IEC309 | 1 cad | 24.54 | 19.4 | 0 | RM.71.10.35.Za001.3000.b | Scatola quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile ¦ prese fisse, protette e stagne ¦ prese compatte a norme IEC309 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0240.e | Complementi tecnici per prese compatte a norme IEC309: - quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette e stagne per n.2 prese alloggiabili | nd | quadretto stagno | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | 1 presa alloggiabile - prese fisse, protette e stagne - prese compatte a norme IEC309 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | verticale - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | quadretto | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.3000.c | Scatola quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile ¦ prese fisse, protette e stagne ¦ prese compatte a norme IEC309 | 1 cad | 34.35 | 27.16 | 0 | RM.71.10.35.Za001.3000.c | Scatola quadretto stagno; geometria: verticale; impiego: 1 presa alloggiabile ¦ prese fisse, protette e stagne ¦ prese compatte a norme IEC309 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0240.f | Complementi tecnici per prese compatte a norme IEC309: - quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette e stagne per n.3 prese alloggiabili | nd | quadretto stagno | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | 1 presa alloggiabile - prese fisse, protette e stagne - prese compatte a norme IEC309 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | verticale - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | quadretto | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.3005.- | Scatola quadretto stagno; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 | 1 cad | 5.37 | 4.24 | 0 | RM.71.10.35.Za001.3005.- | Scatola quadretto stagno; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309 SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0290.b | Complementi tecnici per prese orizzontali senza base porta fusibile a norme IEC309: - cassetta con cornice per incasso di prese fisse orizzontali IP44 per n.1 presa 16/32A alloggiabile | nd | quadretto stagno | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 - prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP44 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | cassetta | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.3010.- | Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 8 moduli vuoti; impiego: prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 2 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 31.66 | 25.03 | 0 | RM.71.10.35.Za001.3010.- | Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 8 moduli vuoti; impiego: prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 2 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0290.d | Complementi tecnici per prese orizzontali senza base porta fusibile a norme IEC309: - quadretto stagno DIN 8 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55 e con n.2 calotte per prese fisse orizzontali | nd | quadretto stagno | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | DIN 8 moduli vuoti - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | quadretto | coperchio flangiato, 2 calotte | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.3015.- | Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 12 moduli vuoti; impiego: prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 2 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 40.67 | 32.15 | 0 | RM.71.10.35.Za001.3015.- | Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 12 moduli vuoti; impiego: prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 2 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0290.e | Complementi tecnici per prese orizzontali senza base porta fusibile a norme IEC309: - quadretto stagno DIN 12 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55 e con n.2 calotte per prese fisse orizzontali | nd | quadretto stagno | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | DIN 12 moduli vuoti - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | quadretto | coperchio flangiato, 2 calotte | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.3020.- | Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 12 moduli vuoti; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 4 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 54.78 | 43.3 | 0 | RM.71.10.35.Za001.3020.- | Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 12 moduli vuoti; impiego: 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 4 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0290.f | Complementi tecnici per prese orizzontali senza base porta fusibile a norme IEC309: - quadretto stagno DIN 12 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55 e con n.4 calotte per prese fisse orizzontali 16/32A IP44 | nd | quadretto stagno | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | 1 presa alloggiabile corrente nominale [A] = 16/32 - prese orizzontali, senza base, porta fusibile a norme IEC309 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | DIN 12 moduli vuoti - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | quadretto | coperchio flangiato, 4 calotte | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.35.Za001.3025.- | Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 18 moduli vuoti; impiego: prese fisse orizzontali corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 4 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 | 1 cad | 74.9 | 59.21 | 0 | RM.71.10.35.Za001.3025.- | Scatola quadretto stagno; geometria: DIN 18 moduli vuoti; impiego: prese fisse orizzontali corrente nominale [A] = 16/32 ¦ prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309. Incluso: coperchio flangiato, 4 calotte SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP44 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SCATOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0300.d | Complementi tecnici per prese orizzontali con base porta fusibile a norme IEC309: - quadretto stagno DIN 18 moduli vuoti con coperchio flangiato IP55 e con n.4 calotte per prese fisse orizzontali 16/32A IP44 | nd | quadretto stagno | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | prese fisse orizzontali corrente nominale [A] = 16/32 - prese orizzontali, con base, porta fusibile a norme IEC309 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | DIN 18 moduli vuoti - | nd - | grado di protezione IP44 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | quadretto | coperchio flangiato, 4 calotte | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.D0000.0000.- | Supporto di plastica generico; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti piani; spessore piatto [mm] = 30 ¦ diametro (Ø) [mm] = 140 ¦ altezza [mm] = 100. Incluso: involucro in plastica | 1 cad | 6.72 | 5.31 | 0 | RM.71.10.40.D0000.0000.- | Supporto di plastica generico; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti piani; spessore piatto [mm] = 30 ¦ diametro (Ø) [mm] = 140 ¦ altezza [mm] = 100. Incluso: involucro in plastica |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.01.030.0110.b | Supporto per tetti piani, involucro vuoto in plastica in plastica, per piatto da 30 mm, diam base 140 mm, altezza 100 mm - in cemento con involucro in plastica | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - tetti piani - | plastica generico | nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 100.0 nd nd nd - spessore piatto [mm] = 30.0 nd nd nd - diametro (Ø) [mm] = 140.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | involucro in plastica | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.D0000.0005.- | Supporto di plastica generico; funzione: supporto per fotocellule; impiego: impianti di automazione SPECIFICHE TECNICHE: intallazione su colonnine | 1 cad | 7.65 | 6.04 | 0 | RM.71.10.40.D0000.0005.- | Supporto di plastica generico; funzione: supporto per fotocellule; impiego: impianti di automazione SPECIFICHE TECNICHE: intallazione su colonnine |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.12.030.0010.d | Fotocellule - supporto in plastica per montaggio su colonnina | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | supporto per fotocellule - | impianti di automazione - | plastica generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | intallazione su colonnine | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.D0000.0010.- | Supporto di plastica generico; funzione: supporto per fotocellule; impiego: impianti di automazione SPECIFICHE TECNICHE: installazione su parete esterna | 1 cad | 7.65 | 6.04 | 0 | RM.71.10.40.D0000.0010.- | Supporto di plastica generico; funzione: supporto per fotocellule; impiego: impianti di automazione SPECIFICHE TECNICHE: installazione su parete esterna |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.12.030.0010.e | Fotocellule - supporto angolare a L in plastica per montaggio da esterno parete | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | supporto per fotocellule - | impianti di automazione - | plastica generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | installazione su parete esterna | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.J0001.0000.- | Supporto di conglomerato cementizio; finitura: materiale plastico generico; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; diametro (Ø) [mm] = 132 ¦ altezza [mm] = 76 SPECIFICHE TECNICHE: innestabile a pressione, per tondo [mm] = 8÷10 | 1 cad | 3.85 | 3.04 | 0 | RM.71.10.40.J0001.0000.- | Supporto di conglomerato cementizio; finitura: materiale plastico generico; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; diametro (Ø) [mm] = 132 ¦ altezza [mm] = 76 SPECIFICHE TECNICHE: innestabile a pressione, per tondo [mm] = 8÷10 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | CONGLOMERATO CEMENTIZIO | [6 empty] | ME.01.030.0070 | Supporti per tetti piani, in cemento con rivestimento in plastica, innestabile a pressione, diam 132 mm, altezza 76 mm, per tondo 8÷10 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - | conglomerato cementizio | nd - | nd - |  | nd - | diametro (Ø) [mm] = 132.0 nd nd nd - altezza [mm] = 76.0 nd nd nd - | innestabile a pressione, per tondo [mm] = 8÷10 | nd - | materiale plastico generico - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.J0001.0005.- | Supporto di conglomerato cementizio; finitura: materiale plastico generico; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; diametro (Ø) [mm] = 140 ¦ altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10 | 1 cad | 6.51 | 5.15 | 0 | RM.71.10.40.J0001.0005.- | Supporto di conglomerato cementizio; finitura: materiale plastico generico; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; diametro (Ø) [mm] = 140 ¦ altezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | CONGLOMERATO CEMENTIZIO | [6 empty] | ME.01.030.0080 | Supporto per tetti piani, in cemento con rivestimento in plastica, per tondo diam 8÷10 mm, diam base 140 mm, altezza 100 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - | conglomerato cementizio | nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 100.0 nd nd nd - diametro (Ø) [mm] = 140.0 nd nd nd - | per tondo [mm] = 8÷10 | nd - | materiale plastico generico - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.J0001.0010.- | Supporto di conglomerato cementizio; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; diametro (Ø) [mm] = 8 ¦ altezza [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: con base in plastica, per tondo [mm] = 8 | 1 cad | 3.43 | 2.71 | 0 | RM.71.10.40.J0001.0010.- | Supporto di conglomerato cementizio; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; diametro (Ø) [mm] = 8 ¦ altezza [mm] = 65 SPECIFICHE TECNICHE: con base in plastica, per tondo [mm] = 8 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | CONGLOMERATO CEMENTIZIO | [6 empty] | ME.01.030.0090 | Supporto per tetti piani, in cemento con base in plastica, per tondo diam 8 mm, base 140x120 mm, altezza 65 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - | conglomerato cementizio | nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 65.0 nd nd nd - diametro (Ø) [mm] = 8.0 nd nd nd - | con base in plastica, per tondo [mm] = 8 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb003.0000.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti piani; diametro base (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10 | 1 cad | 4.38 | 3.46 | 0 | RM.71.10.40.Sb003.0000.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti piani; diametro base (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0130.a | Supporto per tetti piani, con piastra e morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondo diam 8÷10 mm, diam base 100 mm - altezza 60 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - tetti piani - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | diametro base (Ø) [mm] = 100.0 nd nd nd - | per tondo [mm] = 8÷10 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb003.0005.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti piani ¦ tetti con coppi; diametro base (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10 | 1 cad | 4.79 | 3.78 | 0 | RM.71.10.40.Sb003.0005.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti piani ¦ tetti con coppi; diametro base (Ø) [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0130.b | Supporto per tetti piani, con piastra e morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondo diam 8÷10 mm, diam base 100 mm - altezza 100 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - tetti piani - tetti con coppi - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | diametro base (Ø) [mm] = 100.0 nd nd nd - | per tondo [mm] = 8÷10 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb003.0010.a | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti con coppi; larghezza [mm] = 180 ÷ 240 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10 | 1 cad | 8.24 | 6.51 | 0 | RM.71.10.40.Sb003.0010.a | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti con coppi; larghezza [mm] = 180 ÷ 240 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0150.a | Supporto per tetti con coppi e per colmi, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, con morsetto per tondo diam 8-10 mm, larghezza regolabile da 180 a 240 mm - in rame | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - tetti con coppi - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 180.0 ÷ 240.0 nd - | per tondo [mm] = 8÷10 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb003.0010.b | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti con coppi; larghezza [mm] = 180 ÷ 240 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10 | 1 cad | 8.97 | 7.09 | 0 | RM.71.10.40.Sb003.0010.b | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti con coppi; larghezza [mm] = 180 ÷ 240 SPECIFICHE TECNICHE: per tondo [mm] = 8÷10 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0150.b | Supporto per tetti con coppi e per colmi, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, con morsetto per tondo diam 8-10 mm, larghezza regolabile da 180 a 240 mm - in acciaio inox | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - tetti con coppi - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 180.0 ÷ 240.0 nd - | per tondo [mm] = 8÷10 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb003.0015.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti con tegole; larghezza [mm] = 420 ¦ altezza [mm] = 420 | 1 cad | 5.89 | 4.65 | 0 | RM.71.10.40.Sb003.0015.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti con tegole; larghezza [mm] = 420 ¦ altezza [mm] = 420 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0160 | Supporto per tetti con tegole, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, con morsetto per piatto 30x3 mm con morsetto, lunghezza 420 mm, altezza 60 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - tetti con tegole - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 420.0 nd nd nd - altezza [mm] = 420.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb003.0020.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; altezza [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: per calate in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, filettatura M6 | 1 cad | 2.67 | 2.11 | 0 | RM.71.10.40.Sb003.0020.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; altezza [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: per calate in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, filettatura M6 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0200.a | Supporto per calate in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondo diam 8-10 mm, altezza 30 mm - filettatura M6 | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 30.0 nd nd nd - | per calate in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, filettatura M6 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb003.0025.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; altezza [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: per calate in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, filettatura M8 | 1 cad | 2.55 | 2.02 | 0 | RM.71.10.40.Sb003.0025.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; altezza [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: per calate in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, filettatura M8 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0200.b | Supporto per calate in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondo diam 8-10 mm, altezza 30 mm - filettatura M8 | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 30.0 nd nd nd - | per calate in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, filettatura M8 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb003.0030.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini SPECIFICHE TECNICHE: per calate in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per piatto da 30 mm, filettatura M6 o M8 | 1 cad | 3.1 | 2.45 | 0 | RM.71.10.40.Sb003.0030.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini SPECIFICHE TECNICHE: per calate in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per piatto da 30 mm, filettatura M6 o M8 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0220.a | Supporto per calate in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per piatto da 30 o 40 mm, filettatura M6 o M8 - per piatto da 30 mm, filettatura M6 o M8 | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | nd - | per calate in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per piatto da 30 mm, filettatura M6 o M8 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb003.0035.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini SPECIFICHE TECNICHE: per calate in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per piatto da 40 mm, filettatura M8 | 1 cad | 3.85 | 3.04 | 0 | RM.71.10.40.Sb003.0035.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini SPECIFICHE TECNICHE: per calate in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per piatto da 40 mm, filettatura M8 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0220.b | Supporto per calate in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per piatto da 30 o 40 mm, filettatura M6 o M8 - per piatto da 40 mm, filettatura M8 | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | nd - | per calate in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per piatto da 40 mm, filettatura M8 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb003.0040.a | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; lunghezza [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo, per tondo [mm] = 8÷10, piatto da 30 mm, installazione su pareti in legno | 1 cad | 4.38 | 3.46 | 0 | RM.71.10.40.Sb003.0040.a | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; lunghezza [mm] = 80 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo, per tondo [mm] = 8÷10, piatto da 30 mm, installazione su pareti in legno |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0230.a | Supporto in acciaio zincato a caldo, per tondo diam 8-10 mm e piatto da 30 mm con vite per fissaggio su pareti in legno, nelle lunghezze - 80 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 80.0 nd nd nd - | zincato a caldo, per tondo [mm] = 8÷10, piatto da 30 mm, installazione su pareti in legno | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb003.0040.b | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; lunghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo, per tondo [mm] = 8÷10, piatto da 30 mm, installazione su pareti in legno | 1 cad | 4.94 | 3.9 | 0 | RM.71.10.40.Sb003.0040.b | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; lunghezza [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo, per tondo [mm] = 8÷10, piatto da 30 mm, installazione su pareti in legno |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0230.b | Supporto in acciaio zincato a caldo, per tondo diam 8-10 mm e piatto da 30 mm con vite per fissaggio su pareti in legno, nelle lunghezze - 100 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 100.0 nd nd nd - | zincato a caldo, per tondo [mm] = 8÷10, piatto da 30 mm, installazione su pareti in legno | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb003.0040.c | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; lunghezza [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo, per tondo [mm] = 8÷10, piatto da 30 mm, installazione su pareti in legno | 1 cad | 6.51 | 5.15 | 0 | RM.71.10.40.Sb003.0040.c | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; lunghezza [mm] = 150 SPECIFICHE TECNICHE: zincato a caldo, per tondo [mm] = 8÷10, piatto da 30 mm, installazione su pareti in legno |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0230.c | Supporto in acciaio zincato a caldo, per tondo diam 8-10 mm e piatto da 30 mm con vite per fissaggio su pareti in legno, nelle lunghezze - 150 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 150.0 nd nd nd - | zincato a caldo, per tondo [mm] = 8÷10, piatto da 30 mm, installazione su pareti in legno | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb003.0045.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; lunghezza [mm] = 80 | 1 cad | 10.23 | 8.09 | 0 | RM.71.10.40.Sb003.0045.- | Supporto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; lunghezza [mm] = 80 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0340 | Supporto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per fissaggio su corpo metallico, lunghezza 80 mm, altezza 25 mm, 3 fori diam 11 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 80.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb008.0000.a | Supporto di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti con tegole; lunghezza [mm] = 140 ÷ 410 ¦ altezza [mm] = 42 SPECIFICHE TECNICHE: amagnetico | 1 cad | 5.57 | 4.4 | 0 | RM.71.10.40.Sb008.0000.a | Supporto di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti con tegole; lunghezza [mm] = 140 ÷ 410 ¦ altezza [mm] = 42 SPECIFICHE TECNICHE: amagnetico |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO INOX | [6 empty] | ME.01.030.0170 | Supporto per tetti con tegole, in acciaio inox amagnetico, per tondo diam 8 mm, altezza 42 mm, lunghezza 140-410 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - tetti con tegole - | lega ferrosa acciaio inox | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 140.0 ÷ 410.0 nd - altezza [mm] = 42.0 nd nd nd - | amagnetico | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sb008.0000.b | Supporto di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti con tegole; lunghezza [mm] = 140 ÷ 410 ¦ altezza [mm] = 27 ÷ 72 SPECIFICHE TECNICHE: amagnetico | 1 cad | 3.85 | 3.04 | 0 | RM.71.10.40.Sb008.0000.b | Supporto di lega ferrosa acciaio inox; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini ¦ tetti con tegole; lunghezza [mm] = 140 ÷ 410 ¦ altezza [mm] = 27 ÷ 72 SPECIFICHE TECNICHE: amagnetico |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA FERROSA ACCIAIO INOX | [6 empty] | ME.01.030.0180 | Supporto per tetti con tegole, in acciaio inox amagnetico, per tondo diam 8-10 mm, altezza 74-27 mm, lunghezza 140-410 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - tetti con tegole - | lega ferrosa acciaio inox | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 140.0 ÷ 410.0 nd - altezza [mm] = 27.0 ÷ 72.0 nd - | amagnetico | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Sc006.0000.- | Supporto di lega rame ottone; finitura: ramato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; altezza [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: per calate | 1 cad | 10.66 | 8.43 | 0 | RM.71.10.40.Sc006.0000.- | Supporto di lega rame ottone; finitura: ramato; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; altezza [mm] = 30 SPECIFICHE TECNICHE: per calate |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | LEGA RAME OTTONE | [6 empty] | ME.01.030.0210 | Supporto per calate in ottone ramato, per tondo diam 8-10 mm, altezza 30 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - | lega rame ottone | nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 30.0 nd nd nd - | per calate | nd - | ramato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Za001.0000.- | Supporto; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; spessore piatto [mm] = 30 ¦ diametro (Ø) [mm] = 140 ¦ altezza [mm] = 100 | 1 cad | 2.67 | 2.11 | 0 | RM.71.10.40.Za001.0000.- | Supporto; impiego: impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini; spessore piatto [mm] = 30 ¦ diametro (Ø) [mm] = 140 ¦ altezza [mm] = 100 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.01.030.0110.a | Supporto per tetti piani, involucro vuoto in plastica in plastica, per piatto da 30 mm, diam base 140 mm, altezza 100 mm - involucro vuoto con vite M8 senza supporto | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di messa a terra e protezione contro i fulmini - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | diametro (Ø) [mm] = 140.0 nd nd nd - spessore piatto [mm] = 30.0 nd nd nd - altezza [mm] = 100.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.10.40.Za001.0005.- | Supporto; funzione: supporto per lampeggianti antenne SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete | 1 cad | 3.18 | 2.51 | 0 | RM.71.10.40.Za001.0005.- | Supporto; funzione: supporto per lampeggianti antenne SPECIFICHE TECNICHE: installazione a parete |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | PRODOTTI | SUPPORTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.030.0020.c | Lampeggianti antenne: - supporto per fissaggio a parete | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | supporto per lampeggianti antenne - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | installazione a parete | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0000.- | Partitore attivo; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150 SPECIFICHE TECNICHE: circuito su meccanica in alluminio, connettori F, a due vie | 1 cad | 36.37 | 28.75 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0000.- | Partitore attivo; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150 SPECIFICHE TECNICHE: circuito su meccanica in alluminio, connettori F, a due vie |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0010.a | Partitori attivi per segnali compresi tra 950-2150 MHz, circuito su meccanica in alluminio, connettori F, con le seguenti uscite: - a due vie | nd | attivo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | frequenza d'ingresso [MHz] = 920.0 ÷ 2150.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | circuito su meccanica in alluminio, connettori F, a due vie | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0005.- | Partitore attivo; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150 SPECIFICHE TECNICHE: circuito su meccanica in alluminio, connettori F, a quattro vie | 1 cad | 44.39 | 35.09 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0005.- | Partitore attivo; impiego: impianti TV; frequenza d'ingresso [MHz] = 920 ÷ 2150 SPECIFICHE TECNICHE: circuito su meccanica in alluminio, connettori F, a quattro vie |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0010.b | Partitori attivi per segnali compresi tra 950-2150 MHz, circuito su meccanica in alluminio, connettori F, con le seguenti uscite: - a quattro vie | nd | attivo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | frequenza d'ingresso [MHz] = 920.0 ÷ 2150.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | circuito su meccanica in alluminio, connettori F, a quattro vie | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0250.- | Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 4 ¦ Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 2 | 1 cad | 9.27 | 7.33 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0250.- | Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 4 ¦ Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 2 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0200.a | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite: - 2 uscite, attenuazione 4 dB da incasso | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | divisione del segnale TV in più vie - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | Resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - attenuazione [dB] = 4.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | numero di ingressi 1, numero di uscite 2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0255.- | Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 6 ¦ Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 3 | 1 cad | 11.21 | 8.86 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0255.- | Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 6 ¦ Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 3 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0200.b | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite: - 3 uscite, attenuazione 6 dB da incasso | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | divisione del segnale TV in più vie - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | attenuazione [dB] = 6.0 nd nd nd - Resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | numero di ingressi 1, numero di uscite 3 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0260.- | Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 7 ¦ Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 4, da incasso | 1 cad | 10.41 | 8.23 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0260.- | Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 7 ¦ Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 4, da incasso |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0200.c | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite: - 4 uscite, attenuazione 7 dB da incasso | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | divisione del segnale TV in più vie - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | attenuazione [dB] = 7.0 nd nd nd - Resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | numero di ingressi 1, numero di uscite 4, da incasso | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0265.- | Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 4 ¦ Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 2, attenuazione volante | 1 cad | 9.03 | 7.14 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0265.- | Partitore; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 4 ¦ Resistenza elettrica [Ohm] = 75. Incluso: contenitore in metallo schermato, morsetti a vite SPECIFICHE TECNICHE: numero di ingressi 1, numero di uscite 2, attenuazione volante |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0200.d | Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso e nel seguente numero di uscite: - 2 uscite, attenuazione 4 dB volante | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | divisione del segnale TV in più vie - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | attenuazione [dB] = 4.0 nd nd nd - Resistenza elettrica [Ohm] = 75.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | numero di ingressi 1, numero di uscite 2, attenuazione volante | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore in metallo schermato, morsetti a vite | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0270.- | Partitore; finitura: nickelato; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 2 vie | 1 cad | 11.01 | 8.7 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0270.- | Partitore; finitura: nickelato; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 2 vie |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0290.a | Partitori pressofusi e nickelati a basse perdite d'inserzione, predisposti per collegamento a terra e fissaggio a parete, per installazione in scatola da incasso, passaggio di c.c., connettori F, nella tipologia: - a 2 vie | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 2 vie | nd - | nickelato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0275.- | Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 3 vie | 1 cad | 12 | 9.49 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0275.- | Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 3 vie |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0290.b | Partitori pressofusi e nickelati a basse perdite d'inserzione, predisposti per collegamento a terra e fissaggio a parete, per installazione in scatola da incasso, passaggio di c.c., connettori F, nella tipologia: - a 3 vie | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | pressofuso - | nd - | dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 3 vie | nd - | nickelato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0280.- | Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 4 vie | 1 cad | 13.72 | 10.84 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0280.- | Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 4 vie |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0290.c | Partitori pressofusi e nickelati a basse perdite d'inserzione, predisposti per collegamento a terra e fissaggio a parete, per installazione in scatola da incasso, passaggio di c.c., connettori F, nella tipologia: - a 4 vie | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | pressofuso - | nd - | dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 4 vie | nd - | nickelato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0285.- | Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 6 vie | 1 cad | 18.3 | 14.47 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0285.- | Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 6 vie |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0290.d | Partitori pressofusi e nickelati a basse perdite d'inserzione, predisposti per collegamento a terra e fissaggio a parete, per installazione in scatola da incasso, passaggio di c.c., connettori F, nella tipologia: - a 6 vie | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | pressofuso - | nd - | dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 6 vie | nd - | nickelato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0290.- | Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 8 vie | 1 cad | 19.46 | 15.38 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0290.- | Partitore; finitura: nickelato; geometria: pressofuso; impiego: impianti TV SPECIFICHE TECNICHE: dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 8 vie |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0290.e | Partitori pressofusi e nickelati a basse perdite d'inserzione, predisposti per collegamento a terra e fissaggio a parete, per installazione in scatola da incasso, passaggio di c.c., connettori F, nella tipologia: - a 8 vie | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | pressofuso - | nd - | dispositivo a basse perdite d'inserzione, predisposto per collegamento a terra e fissaggio a parete, installazione in scatola da incasso, progettato per passaggio di c.c., connettori F, a 8 vie | nd - | nickelato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0295.- | Partitore; impiego: impianti TV. Incluso: contenitore plastico schermato SPECIFICHE TECNICHE: ibrido, due uscite, ingresso e uscite con connettori IEC, ad innesto coassiale | 1 cad | 13.51 | 10.68 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0295.- | Partitore; impiego: impianti TV. Incluso: contenitore plastico schermato SPECIFICHE TECNICHE: ibrido, due uscite, ingresso e uscite con connettori IEC, ad innesto coassiale |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0310.a | Accessori ad innesto coassiale, in contenitore plastico schermato, ingresso e uscite con connettori IEC: - partitori ibridi a due uscite | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | ibrido, due uscite, ingresso e uscite con connettori IEC, ad innesto coassiale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | contenitore plastico schermato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0500.- | Partitore resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 1, attacco a palo | 1 cad | 7.1 | 5.61 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0500.- | Partitore resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 6 SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 1, attacco a palo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0210.a | Partitori resistivi per la divisione del segnale TV in più vie, nelle seguenti tipologie: - 2 uscite, attenuazione 6 dB attacco a palo | nd | resistivo | [10 empty] | 1 | cad | nd | divisione del segnale TV in più vie - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | attenuazione [dB] = 6.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | numero di uscite 1, attacco a palo | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0505.- | Partitore resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 2, attacco a palo | 1 cad | 7.22 | 5.7 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0505.- | Partitore resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 2, attacco a palo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0210.b | Partitori resistivi per la divisione del segnale TV in più vie, nelle seguenti tipologie: - 3 uscite, attenuazione 10 dB attacco a palo | nd | resistivo | [10 empty] | 1 | cad | nd | divisione del segnale TV in più vie - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | attenuazione [dB] = 10.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | numero di uscite 2, attacco a palo | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.00.Za001.0510.- | Partitore resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 3, attacco a palo | 1 cad | 16.36 | 12.93 | 0 | RM.71.15.00.Za001.0510.- | Partitore resistivo; funzione: divisione del segnale TV in più vie; impiego: impianti TV; attenuazione [dB] = 13 SPECIFICHE TECNICHE: numero di uscite 3, attacco a palo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PARTITORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0210.c | Partitori resistivi per la divisione del segnale TV in più vie, nelle seguenti tipologie: - 4 uscite, attenuazione 13 dB attacco a palo | nd | resistivo | [10 empty] | 1 | cad | nd | divisione del segnale TV in più vie - | impianti TV - | materiale generico non rilevante | attenuazione [dB] = 13.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | numero di uscite 3, attacco a palo | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.05.Za001.0000.a | Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 25; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS | 1 cad | 1258.84 | 995.13 | 0 | RM.71.15.05.Za001.0000.a | Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 25; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | EMERGENCY ONLY SWITCH | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0170.a | Accessorio opzionale EOS per Central Supply System (Emergency Only Switch) per commutazione e dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico necessario; per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), per le seguenti potenze: - Emergency Only Switch 25 Kva trifase (per installazione a parete o a terra) max 4 cad. UPS | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | commutazione - | Central Supply System - | materiale generico non rilevante | potenza [kVA] = 25.0 nd nd nd - | n° fasi [-] = 3.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | accessorio opzionale EOS | dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.05.Za001.0000.b | Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 50; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS | 1 cad | 1487.73 | 1176.07 | 0 | RM.71.15.05.Za001.0000.b | Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 50; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | EMERGENCY ONLY SWITCH | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0170.b | Accessorio opzionale EOS per Central Supply System (Emergency Only Switch) per commutazione e dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico necessario; per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), per le seguenti potenze: - Emergency Only Switch 50 Kva trifase (per installazione a parete o a terra) max 4 cad. UPS | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | commutazione - | Central Supply System - | materiale generico non rilevante | potenza [kVA] = 50.0 nd nd nd - | n° fasi [-] = 3.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | accessorio opzionale EOS | dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.05.Za001.0000.c | Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 100; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS | 1 cad | 2059.94 | 1628.41 | 0 | RM.71.15.05.Za001.0000.c | Emergency only switch; funzione: commutazione; impiego: Central Supply System; potenza [kVA] = 100; n° fasi [-] = 3. Incluso: dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico SPECIFICHE TECNICHE: per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | EMERGENCY ONLY SWITCH | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0170.c | Accessorio opzionale EOS per Central Supply System (Emergency Only Switch) per commutazione e dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico necessario; per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), per le seguenti potenze: - Emergency Only Switch 100 Kva trifase (per installazione a parete o a terra) max 4 cad. UPS | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | commutazione - | Central Supply System - | materiale generico non rilevante | potenza [kVA] = 100.0 nd nd nd - | n° fasi [-] = 3.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | per avere una parte del carico sempre alimentata (uscita sempre alimentata "SA") ed una parte alimentata solamente durante la mancanza rete (uscita solo emergenza "SE"), massimo 4 cad. UPS | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | accessorio opzionale EOS | dispositivo di manovra per il trasferimento parziale del carico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sd003.0000.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 | 1 cad | 2.77 | 2.19 | 0 | RM.71.15.10.Sd003.0000.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | [7 empty] | ME.01.040.0140.a | Collare fissatubo in zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mmq, per tubi di diametro: - 1/4" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1/4 - | lega zinco alluminio-rame | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 35.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sd003.0005.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/8; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 | 1 cad | 2.88 | 2.28 | 0 | RM.71.15.10.Sd003.0005.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/8; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | [7 empty] | ME.01.040.0140.b | Collare fissatubo in zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mmq, per tubi di diametro: - 3/8" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 3/8 - | lega zinco alluminio-rame | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 35.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sd003.0010.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 | 1 cad | 3.1 | 2.45 | 0 | RM.71.15.10.Sd003.0010.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | [7 empty] | ME.01.040.0140.c | Collare fissatubo in zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mmq, per tubi di diametro: - 1/2" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2 - | lega zinco alluminio-rame | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 35.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sd003.0015.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 | 1 cad | 3.53 | 2.79 | 0 | RM.71.15.10.Sd003.0015.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | [7 empty] | ME.01.040.0140.d | Collare fissatubo in zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mmq, per tubi di diametro: - 3/4" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4 - | lega zinco alluminio-rame | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 35.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sd003.0020.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 | 1 cad | 3.53 | 2.79 | 0 | RM.71.15.10.Sd003.0020.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | [7 empty] | ME.01.040.0140.e | Collare fissatubo in zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mmq, per tubi di diametro: - 1" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1 - | lega zinco alluminio-rame | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 35.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sd003.0025.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 | 1 cad | 3.74 | 2.96 | 0 | RM.71.15.10.Sd003.0025.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | [7 empty] | ME.01.040.0140.f | Collare fissatubo in zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mmq, per tubi di diametro: - 1 1/4" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4 - | lega zinco alluminio-rame | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 35.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sd003.0030.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 | 1 cad | 4.16 | 3.29 | 0 | RM.71.15.10.Sd003.0030.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | [7 empty] | ME.01.040.0140.g | Collare fissatubo in zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mmq, per tubi di diametro: - 1 1/2" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2 - | lega zinco alluminio-rame | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 35.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sd003.0035.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 | 1 cad | 4.59 | 3.63 | 0 | RM.71.15.10.Sd003.0035.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | [7 empty] | ME.01.040.0140.h | Collare fissatubo in zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mmq, per tubi di diametro: - 1 3/4" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1 3/4 - | lega zinco alluminio-rame | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 35.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sd003.0040.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 | 1 cad | 5.04 | 3.98 | 0 | RM.71.15.10.Sd003.0040.- | Ferramenta collare fissatubo di lega zinco alluminio-rame; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 35 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | [7 empty] | ME.01.040.0140.i | Collare fissatubo in zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mmq, per tubi di diametro: - 2" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 2 - | lega zinco alluminio-rame | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 35.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.R0000.0000.- | Ferramenta morsetto di sezionamento di metallo generico; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 ¦ piatto di lunghezza [mm] = 30÷40 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto di sezionamento bimetallico, parte superiore in rame per tondo, parte inferiore in acciaio inox per piatto | 1 cad | 11.64 | 9.2 | 0 | RM.71.15.10.R0000.0000.- | Ferramenta morsetto di sezionamento di metallo generico; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 ¦ piatto di lunghezza [mm] = 30÷40 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto di sezionamento bimetallico, parte superiore in rame per tondo, parte inferiore in acciaio inox per piatto |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.01.030.0250 | Morsetto di sezionamento bimetallico, parte superiore in rame per tondo diam 8-10 mm, parte inferiore in acciaio inox per piatto da 30-40 mm | nd | morsetto di sezionamento | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - piatto di lunghezza [mm] = 30÷40 - | metallo generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | morsetto di sezionamento bimetallico, parte superiore in rame per tondo, parte inferiore in acciaio inox per piatto | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sa000.0000.- | Ferramenta staffa da interno di lega alluminio generico; finitura: vernice epossidica bianca; funzione: fissaggio a muro; impiego: telecamere; lunghezza [mm] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: staffa inalluminio pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla | 1 cad | 21.84 | 17.26 | 0 | RM.71.15.10.Sa000.0000.- | Ferramenta staffa da interno di lega alluminio generico; finitura: vernice epossidica bianca; funzione: fissaggio a muro; impiego: telecamere; lunghezza [mm] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: staffa inalluminio pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.09.100.0030.a | Staffe da interno per Telecamere in alluminio pressofuso verniciata con vernice epossidica bianca. Sono dotate di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla. Lunghezza 190mm. Fissaggio: - a parete | nd | staffa da interno | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio a muro - | telecamere - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 190.0 nd nd nd - | staffa inalluminio pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla | nd - | vernice epossidica bianca - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sa000.0005.- | Ferramenta staffa da interno di lega alluminio generico; finitura: vernice epossidica bianca; funzione: fissaggio a soffitto; impiego: telecamere; lunghezza [mm] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: staffa inalluminio pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla | 1 cad | 32.03 | 25.32 | 0 | RM.71.15.10.Sa000.0005.- | Ferramenta staffa da interno di lega alluminio generico; finitura: vernice epossidica bianca; funzione: fissaggio a soffitto; impiego: telecamere; lunghezza [mm] = 190 SPECIFICHE TECNICHE: staffa inalluminio pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.09.100.0030.b | Staffe da interno per Telecamere in alluminio pressofuso verniciata con vernice epossidica bianca. Sono dotate di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla. Lunghezza 190mm. Fissaggio: - a soffitto | nd | staffa da interno | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio a soffitto - | telecamere - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 190.0 nd nd nd - | staffa inalluminio pressofuso, dotata di un esclusivo sistema di posizionamento a molla che consente di di posizionare saldamente la telecamera senza bloccarla | nd - | vernice epossidica bianca - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0000.- | Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 8.66 | 6.84 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0000.- | Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.040.0150.a | Collare fissatubo in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, con morsetto in zama, sezione di collegamento da 16 a 78 mmq, per tubi di diametro: - 1/2" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | sezione di collegamento [mm²] = 16.0 ÷ 78.0 nd - | collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0005.- | Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 9.2 | 7.27 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0005.- | Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.040.0150.b | Collare fissatubo in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, con morsetto in zama, sezione di collegamento da 16 a 78 mmq, per tubi di diametro: - 3/4" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | sezione di collegamento [mm²] = 16.0 ÷ 78.0 nd - | collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0010.- | Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 9.81 | 7.76 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0010.- | Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.040.0150.c | Collare fissatubo in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, con morsetto in zama, sezione di collegamento da 16 a 78 mmq, per tubi di diametro: - 1" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | sezione di collegamento [mm²] = 16.0 ÷ 78.0 nd - | collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0015.- | Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 10.36 | 8.19 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0015.- | Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.040.0150.d | Collare fissatubo in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, con morsetto in zama, sezione di collegamento da 16 a 78 mmq, per tubi di diametro: - 1 1/4" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | sezione di collegamento [mm²] = 16.0 ÷ 78.0 nd - | collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0020.- | Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 10.79 | 8.53 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0020.- | Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.040.0150.e | Collare fissatubo in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, con morsetto in zama, sezione di collegamento da 16 a 78 mmq, per tubi di diametro: - 1 1/2" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | sezione di collegamento [mm²] = 16.0 ÷ 78.0 nd - | collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0025.- | Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 11.64 | 9.2 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0025.- | Ferramenta collare fissatubo di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2; sezione di collegamento [mm²] = 16 ÷ 78 SPECIFICHE TECNICHE: collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.040.0150.f | Collare fissatubo in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, con morsetto in zama, sezione di collegamento da 16 a 78 mmq, per tubi di diametro: - 2" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 2 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | sezione di collegamento [mm²] = 16.0 ÷ 78.0 nd - | collare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0250.a | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 11.02 | 8.71 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0250.a | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0010.a | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro 8÷10 mm, nei diametri: - 20 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | diametro (Ø) [mm] = 20.0 nd nd nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0250.b | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 11.1 | 8.77 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0250.b | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0010.b | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro 8÷10 mm, nei diametri: - 25 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | diametro (Ø) [mm] = 25.0 nd nd nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0255.a | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 50; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 6.94 | 5.49 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0255.a | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 50; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0020.a | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a piatti fino a 50 mm, nei diametri: - 20 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 50 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | diametro (Ø) [mm] = 20.0 nd nd nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0255.b | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 50; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 7.36 | 5.82 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0255.b | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 50; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0020.b | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a piatti fino a 50 mm, nei diametri: - 25 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 50 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | diametro (Ø) [mm] = 25.0 nd nd nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0260.a | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 40 ¦ dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 7.05 | 5.57 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0260.a | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 40 ¦ dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0030.a | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a piatti fino a 40 mm e tondi 8÷10 mm, nei diametri: - 20 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 40 - dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | diametro (Ø) [mm] = 20.0 nd nd nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0260.b | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 40 ¦ dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 7.26 | 5.74 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0260.b | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 40 ¦ dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0030.b | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a piatti fino a 40 mm e tondi 8÷10 mm, nei diametri: - 25 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | dispersori tondi con collegamento a piatti di lunghezza [mm] ≤ 40 - dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | diametro (Ø) [mm] = 25.0 nd nd nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0265.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 ¦ dispersori tondi con collegamento a tondi di sezione [mm²] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 7.9 | 6.24 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0265.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 ¦ dispersori tondi con collegamento a tondi di sezione [mm²] = 95 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0050 | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce con collegamento a tondi 8-10 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - dispersori tondi con collegamento a tondi di sezione [mm²] = 95 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0270.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 1 via SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 4.38 | 3.46 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0270.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 1 via SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0060.a | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 1 via | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | dispersori a croce a 1 via - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0275.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 2 vie SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 8.77 | 6.93 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0275.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 2 vie SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0060.b | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 2 vie | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | dispersori a croce a 2 vie - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0280.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 3 vie SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 14.11 | 11.16 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0280.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 3 vie SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0060.c | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 3 vie | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | dispersori a croce a 3 vie - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0285.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 1 via in ottone SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 13.22 | 10.45 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0285.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 1 via in ottone SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0060.d | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 1 via in ottone | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | dispersori a croce a 1 via in ottone - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0290.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 2 vie in ottone SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 25.72 | 20.33 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0290.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: dispersori a croce a 2 vie in ottone SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0060.e | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 2 vie in ottone | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | dispersori a croce a 2 vie in ottone - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0295.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione RM1 Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 52 ¦ larghezza [m] = 52 ¦ spessore [m] = 3 | 1 cad | 2.77 | 2.19 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0295.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | RM1 Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 52 ¦ larghezza [m] = 52 ¦ spessore [m] = 3 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0070.a | Morsetto a croce per tondi, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondi 8÷10 mm, nei tipi: - con piastra intermedia dim. 52x52x3 mm | nd | morsetto | [9 empty] | RM.77.15.24.R0000.0000.a - | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a croce - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0300.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione RM1 Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 60 ¦ larghezza [m] = 60 ¦ spessore [m] = 4 | 1 cad | 7.15 | 5.65 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0300.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | RM1 Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 60 ¦ larghezza [m] = 60 ¦ spessore [m] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0070.b | Morsetto a croce per tondi, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondi 8÷10 mm, nei tipi: - con piastra intermedia dim. 60x60x4 mm | nd | morsetto | [9 empty] | RM.77.15.24.R0000.0000.b - | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a croce - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0305.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 2.46 | 1.95 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0305.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0070.c | Morsetto a croce per tondi, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondi 8÷10 mm, nei tipi: - senza piastra intermedia dim. 52x52x2 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a croce - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2 | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0310.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 6.09 | 4.82 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0310.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0070.d | Morsetto a croce per tondi, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondi 8÷10 mm, nei tipi: - senza piastra intermedia dim. 60x60x4 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a croce - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4 | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0315.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione RM1 Piastra intermedia di lega rame generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 52 ¦ larghezza [m] = 52 ¦ spessore [m] = 3 | 1 cad | 13.77 | 10.89 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0315.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | RM1 Piastra intermedia di lega rame generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 52 ¦ larghezza [m] = 52 ¦ spessore [m] = 3 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0070.e | Morsetto a croce per tondi, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondi 8÷10 mm, nei tipi: - con piastra intermedia dim. 52x52x3 mm in rame | nd | morsetto | [9 empty] | RM.77.15.24.Sc000.0000.a - | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a croce - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0320.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione RM1 Piastra intermedia di lega rame generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 60 ¦ larghezza [m] = 60 ¦ spessore [m] = 4 | 1 cad | 21.44 | 16.95 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0320.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | RM1 Piastra intermedia di lega rame generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 60 ¦ larghezza [m] = 60 ¦ spessore [m] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0070.f | Morsetto a croce per tondi, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondi 8÷10 mm, nei tipi: - con piastra intermedia dim. 60x60x4 mm in rame | nd | morsetto | [9 empty] | RM.77.15.24.Sc000.0000.b - | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a croce - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0325.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2, in rame SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 11.21 | 8.86 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0325.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2, in rame SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0070.g | Morsetto a croce per tondi, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondi 8÷10 mm, nei tipi: - senza piastra intermedia dim. 52x52x2 mm in rame | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a croce - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2, in rame | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0330.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione RM1 Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 52 ¦ larghezza [m] = 52 ¦ spessore [m] = 3 | 1 cad | 4.79 | 3.78 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0330.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | RM1 Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 52 ¦ larghezza [m] = 52 ¦ spessore [m] = 3 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0080.a | Morsetto a croce per piatti, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, nei tipi: - con piastra intermedia dim. 52x52x2 mm per piatti da 30 mm | nd | morsetto | [9 empty] | RM.77.15.24.R0000.0000.a - | 1 | cad | nd | nd - | piatti di lunghezza [mm] = 30 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a croce - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0335.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione RM1 Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 60 ¦ larghezza [m] = 60 ¦ spessore [m] = 4 | 1 cad | 6.41 | 5.07 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0335.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | RM1 Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 60 ¦ larghezza [m] = 60 ¦ spessore [m] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0080.b | Morsetto a croce per piatti, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, nei tipi: - con piastra intermedia dim. 60x60x4 mm per piatti da 30 mm | nd | morsetto | [9 empty] | RM.77.15.24.R0000.0000.b - | 1 | cad | nd | nd - | piatti di lunghezza [mm] = 30 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a croce - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0340.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 40. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione RM1 Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 80 ¦ larghezza [m] = 80 ¦ spessore [m] = 4 | 1 cad | 9.81 | 7.76 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0340.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 40. Componente: piastra intermedia, SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | RM1 Piastra intermedia di metallo generico; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 80 ¦ larghezza [m] = 80 ¦ spessore [m] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0080.c | Morsetto a croce per piatti, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, nei tipi: - con piastra intermedia dim. 80x80x4 mm per piatti da 40 mm | nd | morsetto | [9 empty] | RM.77.15.24.R0000.0000.c - | 1 | cad | nd | nd - | piatti di lunghezza [mm] = 40 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a croce - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0345.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 4.59 | 3.63 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0345.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0080.d | Morsetto a croce per piatti, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, nei tipi: - senza piastra intermedia dim. 52x52x2 mm per piatti da 30 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | piatti di lunghezza [mm] = 30 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a croce - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | piastra intermedia di lunghezza [mm] = 52, larghezza [mm] = 52, spessore [mm] = 2 | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0350.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 5.89 | 4.65 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0350.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0080.e | Morsetto a croce per piatti, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, nei tipi: - senza piastra intermedia dim. 60x60x4 mm per piatti da 30 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | piatti di lunghezza [mm] = 30 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a croce - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4 | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0355.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4, in rame SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 8.77 | 6.93 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0355.- | Ferramenta morsetto di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: a croce; impiego: piatti di lunghezza [mm] = 30. Escluso: piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4, in rame SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0080.f | Morsetto a croce per piatti, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, nei tipi: - senza piastra intermedia dim. 60x60x4 mm in rame per piatti da 30 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | piatti di lunghezza [mm] = 30 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | a croce - | nd - | morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | piastra intermedia di lunghezza [mm] = 60, larghezza [mm] = 60, spessore [mm] = 4, in rame | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0500.- | Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 70 ¦ diametro nominale foro esterno filettato (Ø) [-] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio zincato a caldo | 1 cad | 8.66 | 6.84 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0500.- | Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; diametro (Ø) [mm] = 70 ¦ diametro nominale foro esterno filettato (Ø) [-] = M10 SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio zincato a caldo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.020.0110 | Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio zincato a caldo, diam. 70 mm, foro esterno filettato M10 | nd | piastra | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | diametro nominale foro esterno filettato (Ø) [-] = M10 nd nd nd - diametro (Ø) [mm] = 70.0 nd nd nd - | piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio zincato a caldo | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0505.- | Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 4 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 15.7 | 12.41 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0505.- | Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 4 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.040.0110.a | Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 4 fori diam 11 mm | nd | piastra | [10 empty] | 1 | cad | nd | collegamento piatti e tondi - | nodo principale - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | 4 fori - | diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - | staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0510.- | Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 8 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 18.25 | 14.43 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0510.- | Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 8 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.040.0110.b | Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 8 fori diam 11 mm | nd | piastra | [10 empty] | 1 | cad | nd | collegamento piatti e tondi - | nodo principale - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | 8 fori - | diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - | staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0515.- | Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 12 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 22.33 | 17.65 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0515.- | Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: 12 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.040.0110.c | Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 12 fori diam 11 mm | nd | piastra | [10 empty] | 1 | cad | nd | collegamento piatti e tondi - | nodo principale - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | 12 fori - | diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - | staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0750.a | Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 ¦ grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 80 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 3.53 | 2.79 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0750.a | Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 ¦ grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 80 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0420.a | Staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per ancoraggio tubi e grondaie diam 50÷150 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri - 80 mm | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | ancoraggio - | tubi di diametro [mm] = 50÷150 - grondaie di diametro [mm] = 50÷150 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - diametro (Ø) [mm] = 80.0 nd nd nd - | staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | vite M8x20 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0750.b | Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 ¦ grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 90 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 3.53 | 2.79 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0750.b | Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 ¦ grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 90 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0420.b | Staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per ancoraggio tubi e grondaie diam 50÷150 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri - 90 mm | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | ancoraggio - | tubi di diametro [mm] = 50÷150 - grondaie di diametro [mm] = 50÷150 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - diametro (Ø) [mm] = 90.0 nd nd nd - | staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | vite M8x20 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0750.c | Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 ¦ grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 100 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 3.63 | 2.87 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0750.c | Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 ¦ grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 100 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0420.c | Staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per ancoraggio tubi e grondaie diam 50÷150 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri - 100 mm | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | ancoraggio - | tubi di diametro [mm] = 50÷150 - grondaie di diametro [mm] = 50÷150 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | diametro (Ø) [mm] = 100.0 nd nd nd - diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - | staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | vite M8x20 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0750.d | Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 ¦ grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 110 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 3.74 | 2.96 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0750.d | Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 ¦ grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 110 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0420.d | Staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per ancoraggio tubi e grondaie diam 50÷150 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri - 110 mm | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | ancoraggio - | tubi di diametro [mm] = 50÷150 - grondaie di diametro [mm] = 50÷150 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - diametro (Ø) [mm] = 110.0 nd nd nd - | staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | vite M8x20 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb003.0750.e | Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 ¦ grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 120 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 3.85 | 3.04 | 0 | RM.71.15.10.Sb003.0750.e | Ferramenta staffa di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 50÷150 ¦ grondaie di diametro [mm] = 50÷150; diametro (Ø) [mm] = 120 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 SPECIFICHE TECNICHE: staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.01.030.0420.e | Staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per ancoraggio tubi e grondaie diam 50÷150 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri - 120 mm | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | ancoraggio - | tubi di diametro [mm] = 50÷150 - grondaie di diametro [mm] = 50÷150 - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - diametro (Ø) [mm] = 120.0 nd nd nd - | staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | vite M8x20 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb008.0000.- | Ferramenta fascetta di lega ferrosa acciaio inox; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 ¦ larghezza [mm] = 6 ¦ spessore [mm] = 0,4 | 1 cad | 16.51 | 13.05 | 0 | RM.71.15.10.Sb008.0000.- | Ferramenta fascetta di lega ferrosa acciaio inox; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 ¦ larghezza [mm] = 6 ¦ spessore [mm] = 0,4 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO INOX | [6 empty] | ME.01.040.0130.c | Fascetta in ottone nichelato dimensioni 220x6x0.4 mm per tubo 8÷22 mm - in acciaio inox | nd | fascetta | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22 - | lega ferrosa acciaio inox | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 220.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 6.0 nd nd nd - spessore [mm] = 0.4 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb008.0250.- | Ferramenta morsetto di sezionamento di lega ferrosa acciaio inox; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 ¦ piatto di lunghezza [mm] = 30÷40 | 1 cad | 7.05 | 5.57 | 0 | RM.71.15.10.Sb008.0250.- | Ferramenta morsetto di sezionamento di lega ferrosa acciaio inox; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 ¦ piatto di lunghezza [mm] = 30÷40 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO INOX | [6 empty] | ME.01.030.0260 | Morsetto di sezionamento in acciaio inox per tondo diam 8-10 mm e piatto da 30-40 mm | nd | morsetto di sezionamento | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - piatto di lunghezza [mm] = 30÷40 - | lega ferrosa acciaio inox | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb008.0500.- | Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 4 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 | 1 cad | 23.39 | 18.49 | 0 | RM.71.15.10.Sb008.0500.- | Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 4 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO INOX | [6 empty] | ME.01.040.0110.d | Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 4 fori diam 11 mm in acciaio inox | nd | piastra | [10 empty] | 1 | cad | nd | collegamento piatti e tondi - | nodo principale - | lega ferrosa acciaio inox | nd - | nd - |  | 4 fori - | diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb008.0505.- | Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 8 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 | 1 cad | 31.28 | 24.73 | 0 | RM.71.15.10.Sb008.0505.- | Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 8 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO INOX | [6 empty] | ME.01.040.0110.e | Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 8 fori diam 11 mm in acciaio inox | nd | piastra | [10 empty] | 1 | cad | nd | collegamento piatti e tondi - | nodo principale - | lega ferrosa acciaio inox | nd - | nd - |  | 8 fori - | diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb008.0510.- | Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 12 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 | 1 cad | 38.31 | 30.29 | 0 | RM.71.15.10.Sb008.0510.- | Ferramenta piastra di lega ferrosa acciaio inox; geometria: 12 fori; funzione: collegamento piatti e tondi; impiego: nodo principale; diametro foro (Ø) [mm] = 11 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA ACCIAIO INOX | [6 empty] | ME.01.040.0110.f | Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox | nd | piastra | [10 empty] | 1 | cad | nd | collegamento piatti e tondi - | nodo principale - | lega ferrosa acciaio inox | nd - | nd - |  | 12 fori - | diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb030.0000.a | Ferramenta morsetto di lega ferrosa ghisa generico; funzione: fissaggio; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; spessore [mm] ≤ 12 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, fissaggio su flangia | 1 cad | 10.45 | 8.26 | 0 | RM.71.15.10.Sb030.0000.a | Ferramenta morsetto di lega ferrosa ghisa generico; funzione: fissaggio; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; spessore [mm] ≤ 12 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, fissaggio su flangia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA GHISA GENERICO | [6 empty] | ME.01.030.0330.a | Morsetto per fissaggio in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegamento a tondo diam 8÷10 mm, fissaggio su flangia, negli spessori - massimo 12 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega ferrosa ghisa generico | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 12.0 nd nd nd - | morsetto in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, fissaggio su flangia | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sb030.0000.b | Ferramenta morsetto di lega ferrosa ghisa generico; funzione: fissaggio; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; spessore [mm] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, fissaggio su flangia | 1 cad | 13.97 | 11.04 | 0 | RM.71.15.10.Sb030.0000.b | Ferramenta morsetto di lega ferrosa ghisa generico; funzione: fissaggio; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10; spessore [mm] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, fissaggio su flangia |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA FERROSA GHISA GENERICO | [6 empty] | ME.01.030.0330.b | Morsetto per fissaggio in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegamento a tondo diam 8÷10 mm, fissaggio su flangia, negli spessori - massimo 20 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega ferrosa ghisa generico | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 20.0 nd nd nd - | morsetto in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, fissaggio su flangia | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc000.0000.- | Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/8; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato | 1 cad | 5.67 | 4.48 | 0 | RM.71.15.10.Sc000.0000.- | Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/8; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME GENERICO | [6 empty] | ME.01.040.0160.a | Collare fissatubo in rame nichelato, sezione di collegamento fino a 16 mmq, per tubi di diametro: - 1/8" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1/8 - | lega rame generico | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 16.0 nd nd nd - | collare in rame nichelato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc000.0005.- | Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/4 ¦ tubi di diametro (Ø) ["] = 3/8 ¦ tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato | 1 cad | 5.75 | 4.55 | 0 | RM.71.15.10.Sc000.0005.- | Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1/4 ¦ tubi di diametro (Ø) ["] = 3/8 ¦ tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME GENERICO | [6 empty] | ME.01.040.0160.b | Collare fissatubo in rame nichelato, sezione di collegamento fino a 16 mmq, per tubi di diametro: - 1/4" o 3/8" o 1/2" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1/4 - tubi di diametro (Ø) ["] = 3/8 - tubi di diametro (Ø) ["] = 1/2 - | lega rame generico | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 16.0 nd nd nd - | collare in rame nichelato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc000.0010.- | Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato | 1 cad | 7.05 | 5.57 | 0 | RM.71.15.10.Sc000.0010.- | Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME GENERICO | [6 empty] | ME.01.040.0160.c | Collare fissatubo in rame nichelato, sezione di collegamento fino a 16 mmq, per tubi di diametro: - 3/4" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 3/4 - | lega rame generico | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 16.0 nd nd nd - | collare in rame nichelato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc000.0015.- | Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato | 1 cad | 7.7 | 6.09 | 0 | RM.71.15.10.Sc000.0015.- | Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME GENERICO | [6 empty] | ME.01.040.0160.d | Collare fissatubo in rame nichelato, sezione di collegamento fino a 16 mmq, per tubi di diametro: - 1" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1 - | lega rame generico | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 16.0 nd nd nd - | collare in rame nichelato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc000.0020.- | Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato | 1 cad | 8.66 | 6.84 | 0 | RM.71.15.10.Sc000.0020.- | Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME GENERICO | [6 empty] | ME.01.040.0160.e | Collare fissatubo in rame nichelato, sezione di collegamento fino a 16 mmq, per tubi di diametro: - 1 1/4" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/4 - | lega rame generico | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 16.0 nd nd nd - | collare in rame nichelato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc000.0025.- | Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato | 1 cad | 10.01 | 7.91 | 0 | RM.71.15.10.Sc000.0025.- | Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME GENERICO | [6 empty] | ME.01.040.0160.f | Collare fissatubo in rame nichelato, sezione di collegamento fino a 16 mmq, per tubi di diametro: - 1 1/2" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 1 1/2 - | lega rame generico | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 16.0 nd nd nd - | collare in rame nichelato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc000.0030.- | Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato | 1 cad | 14.94 | 11.81 | 0 | RM.71.15.10.Sc000.0030.- | Ferramenta collare fissatubo di lega rame generico; impiego: tubi di diametro (Ø) ["] = 2 1/2; sezione di collegamento [mm²] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: collare in rame nichelato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME GENERICO | [6 empty] | ME.01.040.0160.g | Collare fissatubo in rame nichelato, sezione di collegamento fino a 16 mmq, per tubi di diametro: - 2 1/2" | nd | collare fissatubo | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubi di diametro (Ø) ["] = 2 1/2 - | lega rame generico | nd - | nd - |  | nd - | nd ≤ 16.0 nd nd nd - | collare in rame nichelato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc000.0250.a | Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 ¦ grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 80 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 | 1 cad | 9.6 | 7.59 | 0 | RM.71.15.10.Sc000.0250.a | Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 ¦ grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 80 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME GENERICO | [6 empty] | ME.01.030.0430.a | Staffa in rame per ancoraggio tubi e grondaie diam 80÷120 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri - 80 mm | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | ancoraggio - | tubi di diametro [mm] = 80÷120 - grondaie di diametro [mm] = 80÷120 - | lega rame generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro (Ø) [mm] = 80.0 nd nd nd - diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | vite M8x20 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc000.0250.b | Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 ¦ grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 90 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 | 1 cad | 10.45 | 8.26 | 0 | RM.71.15.10.Sc000.0250.b | Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 ¦ grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 90 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME GENERICO | [6 empty] | ME.01.030.0430.b | Staffa in rame per ancoraggio tubi e grondaie diam 80÷120 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri - 90 mm | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | ancoraggio - | tubi di diametro [mm] = 80÷120 - grondaie di diametro [mm] = 80÷120 - | lega rame generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - diametro (Ø) [mm] = 90.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | vite M8x20 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc000.0250.c | Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 ¦ grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 100 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 | 1 cad | 10.57 | 8.36 | 0 | RM.71.15.10.Sc000.0250.c | Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 ¦ grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 100 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME GENERICO | [6 empty] | ME.01.030.0430.c | Staffa in rame per ancoraggio tubi e grondaie diam 80÷120 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri - 100 mm | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | ancoraggio - | tubi di diametro [mm] = 80÷120 - grondaie di diametro [mm] = 80÷120 - | lega rame generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - diametro (Ø) [mm] = 100.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | vite M8x20 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc000.0250.d | Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 ¦ grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 110 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 | 1 cad | 13.77 | 10.89 | 0 | RM.71.15.10.Sc000.0250.d | Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 ¦ grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 110 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME GENERICO | [6 empty] | ME.01.030.0430.d | Staffa in rame per ancoraggio tubi e grondaie diam 80÷120 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri - 110 mm | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | ancoraggio - | tubi di diametro [mm] = 80÷120 - grondaie di diametro [mm] = 80÷120 - | lega rame generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro (Ø) [mm] = 110.0 nd nd nd - diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | vite M8x20 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc000.0250.e | Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 ¦ grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 120 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 | 1 cad | 13.97 | 11.04 | 0 | RM.71.15.10.Sc000.0250.e | Ferramenta staffa di lega rame generico; funzione: ancoraggio; impiego: tubi di diametro [mm] = 80÷120 ¦ grondaie di diametro [mm] = 80÷120; diametro (Ø) [mm] = 120 ¦ diametro foro (Ø) [mm] = 11. Incluso: vite M8x20 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME GENERICO | [6 empty] | ME.01.030.0430.e | Staffa in rame per ancoraggio tubi e grondaie diam 80÷120 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri - 120 mm | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | ancoraggio - | tubi di diametro [mm] = 80÷120 - grondaie di diametro [mm] = 80÷120 - | lega rame generico | nd - | nd - |  | nd - | diametro foro (Ø) [mm] = 11.0 nd nd nd - diametro (Ø) [mm] = 120.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | vite M8x20 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc006.0000.- | Ferramenta fascetta di lega rame ottone; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 ¦ larghezza [mm] = 6 ¦ spessore [mm] = 0,4 | 1 cad | 1.93 | 1.52 | 0 | RM.71.15.10.Sc006.0000.- | Ferramenta fascetta di lega rame ottone; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 ¦ larghezza [mm] = 6 ¦ spessore [mm] = 0,4 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME OTTONE | [6 empty] | ME.01.040.0130.a | Fascetta in ottone nichelato dimensioni 220x6x0.4 mm per tubo 8÷22 mm - in ottone | nd | fascetta | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22 - | lega rame ottone | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 220.0 nd nd nd - spessore [mm] = 0.4 nd nd nd - larghezza [mm] = 6.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc006.0005.- | Ferramenta fascetta di lega rame ottone; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 ¦ larghezza [mm] = 6 ¦ spessore [mm] = 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: fascetta in ottone nichelato | 1 cad | 3.95 | 3.12 | 0 | RM.71.15.10.Sc006.0005.- | Ferramenta fascetta di lega rame ottone; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22; lunghezza [mm] = 220 ¦ larghezza [mm] = 6 ¦ spessore [mm] = 0,4 SPECIFICHE TECNICHE: fascetta in ottone nichelato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME OTTONE | [6 empty] | ME.01.040.0130.b | Fascetta in ottone nichelato dimensioni 220x6x0.4 mm per tubo 8÷22 mm - in ottone nichelato | nd | fascetta | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22 - | lega rame ottone | nd - | nd - |  | nd - | spessore [mm] = 0.4 nd nd nd - lunghezza [mm] = 220.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 6.0 nd nd nd - | fascetta in ottone nichelato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc006.0250.- | Ferramenta morsetto di lega rame ottone; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 ¦ dispersori tondi con collegamento a tondi di sezione [mm²] = 95; diametro (Ø) [mm] = 20 | 1 cad | 19.97 | 15.78 | 0 | RM.71.15.10.Sc006.0250.- | Ferramenta morsetto di lega rame ottone; impiego: dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 ¦ dispersori tondi con collegamento a tondi di sezione [mm²] = 95; diametro (Ø) [mm] = 20 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME OTTONE | [6 empty] | ME.01.020.0040 | Morsetto in ottone per dispersori tondi con collegamento a tondi 8-10 mm o sezione 95 mmq, diametro 20 mm | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - dispersori tondi con collegamento a tondi di sezione [mm²] = 95 - | lega rame ottone | nd - | nd - |  | nd - | diametro (Ø) [mm] = 20.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sc006.0500.- | Ferramenta morsetto di sezionamento di lega rame ottone; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: barra di adduzione diametro Ø [mm] = 16 | 1 cad | 17.63 | 13.94 | 0 | RM.71.15.10.Sc006.0500.- | Ferramenta morsetto di sezionamento di lega rame ottone; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: barra di adduzione diametro Ø [mm] = 16 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA RAME OTTONE | [6 empty] | ME.01.030.0240.b | Morsetto di sezionamento per tondo diam 8÷10 mm e barra di adduzione diam 16 mm - in ottone ramato | nd | morsetto di sezionamento | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega rame ottone | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | barra di adduzione diametro Ø [mm] = 16 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sd000.0000.- | Ferramenta morsetto di sezionamento di lega zinco generico; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: barra di adduzione diametro Ø [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 5.89 | 4.65 | 0 | RM.71.15.10.Sd000.0000.- | Ferramenta morsetto di sezionamento di lega zinco generico; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: barra di adduzione diametro Ø [mm] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: morsetto in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA ZINCO GENERICO | [6 empty] | ME.01.030.0240.a | Morsetto di sezionamento per tondo diam 8÷10 mm e barra di adduzione diam 16 mm - in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione | nd | morsetto di sezionamento | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | lega zinco generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | morsetto in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | barra di adduzione diametro Ø [mm] = 16 | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Sf000.0000.- | Ferramenta fascetta di lega bronzo generico; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22. Incluso: morsetto in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: fascetta in bronzo nichelato | 1 cad | 3.74 | 2.96 | 0 | RM.71.15.10.Sf000.0000.- | Ferramenta fascetta di lega bronzo generico; impiego: tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22. Incluso: morsetto in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: fascetta in bronzo nichelato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | LEGA BRONZO GENERICO | [6 empty] | ME.01.040.0120 | Fascetta in bronzo nichelato e morsetto in ottone nichelato per tubo 8÷22 mm | nd | fascetta | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tubo di diametro (Ø) [mm] = 8÷22 - | lega bronzo generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | fascetta in bronzo nichelato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | morsetto in ottone nichelato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.0000.- | Ferramenta chiavistello bloccaggio; impiego: doppia anta | 1 cad | 30.6 | 24.19 | 0 | RM.71.15.10.Za001.0000.- | Ferramenta chiavistello bloccaggio; impiego: doppia anta |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.030.0100 | Chiavistello bloccaggio per doppia anta | nd | chiavistello bloccaggio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | doppia anta - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.0250.- | Ferramenta dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione singola | 1 cad | 8.88 | 7.02 | 0 | RM.71.15.10.Za001.0250.- | Ferramenta dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione singola |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.030.0080 | Kit sblocco manuale per automazione singola | nd | dispositivo di sblocco manuale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | automazione singola - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.0255.- | Ferramenta dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione con 2 motori | 1 cad | 24.54 | 19.4 | 0 | RM.71.15.10.Za001.0255.- | Ferramenta dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione con 2 motori |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.030.0090 | Kit sblocco manuale per automazione con 2 motori | nd | dispositivo di sblocco manuale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | automazione con 2 motori - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.0500.a | Ferramenta distanziatore; altezza [mm] = 30 | 1 cad | 1.93 | 1.52 | 0 | RM.71.15.10.Za001.0500.a | Ferramenta distanziatore; altezza [mm] = 30 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.01.030.0140.a | Distanziatore - altezza 30 mm | nd | distanziatore | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 30.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.0500.b | Ferramenta distanziatore; altezza [mm] = 55 | 1 cad | 2.04 | 1.61 | 0 | RM.71.15.10.Za001.0500.b | Ferramenta distanziatore; altezza [mm] = 55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.01.030.0140.b | Distanziatore - altezza 55 mm | nd | distanziatore | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 55.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.0750.- | Ferramenta fascetta; impiego: alimentatore | 1 cad | 0.13 | 0.1 | 0 | RM.71.15.10.Za001.0750.- | Ferramenta fascetta; impiego: alimentatore |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | fascetta | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | alimentatore - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.1000.- | Ferramenta minuteria; impiego: attuatore | 1 cad | 2.53 | 2 | 0 | RM.71.15.10.Za001.1000.- | Ferramenta minuteria; impiego: attuatore |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | minuteria | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | attuatore - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | minuteria accessori | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.1250.- | Ferramenta morsetto; geometria: a 1 via; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 4.38 | 3.46 | 0 | RM.71.15.10.Za001.1250.- | Ferramenta morsetto; geometria: a 1 via; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.01.030.0310.a | Morsetto per tondo diam 8÷10 mm, con riscontro in zama, vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, rondella in acciaio inox - a una via | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | a 1 via - | nd - | vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.1255.- | Ferramenta morsetto; geometria: a 2 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 8.77 | 6.93 | 0 | RM.71.15.10.Za001.1255.- | Ferramenta morsetto; geometria: a 2 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.01.030.0310.b | Morsetto per tondo diam 8÷10 mm, con riscontro in zama, vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, rondella in acciaio inox - a due vie | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | a 2 vie - | nd - | vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.1260.- | Ferramenta morsetto; geometria: a 3 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | 1 cad | 14.11 | 11.16 | 0 | RM.71.15.10.Za001.1260.- | Ferramenta morsetto; geometria: a 3 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox SPECIFICHE TECNICHE: vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.01.030.0310.c | Morsetto per tondo diam 8÷10 mm, con riscontro in zama, vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, rondella in acciaio inox - a tre vie | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | a 3 vie - | nd - | vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | riscontro in zama, vite in acciaio zincato, dado in acciaio zincato, rondella in acciaio inox | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.1265.- | Ferramenta morsetto; geometria: a 1 via; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in ottone ramato, dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox, vite in lega di rame | 1 cad | 13.22 | 10.45 | 0 | RM.71.15.10.Za001.1265.- | Ferramenta morsetto; geometria: a 1 via; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in ottone ramato, dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox, vite in lega di rame |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.01.030.0320.a | Morsetto per tondo diam 8÷10 mm, con riscontro e dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox e vite in lega di rame - a una via | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | a 1 via - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | riscontro in ottone ramato, dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox, vite in lega di rame | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.1270.- | Ferramenta morsetto; geometria: a 2 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in ottone ramato, dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox, vite in lega di rame | 1 cad | 25.72 | 20.33 | 0 | RM.71.15.10.Za001.1270.- | Ferramenta morsetto; geometria: a 2 vie; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Incluso: riscontro in ottone ramato, dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox, vite in lega di rame |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.01.030.0320.b | Morsetto per tondo diam 8÷10 mm, con riscontro e dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox e vite in lega di rame - a due vie | nd | morsetto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | a 2 vie - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | riscontro in ottone ramato, dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox, vite in lega di rame | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.1500.- | Ferramenta morsetto di sezionamento; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componenti: piastra, supporto RM1 Piastra di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: fissaggio a muro; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 150 ¦ larghezza [m] = 45 RM1 Supporto di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; impiego: ferramenta; fibra di vetro diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: barra in rame di sezione [mm²] = 40, morsetti in ottone | 1 cad | 11.64 | 9.2 | 0 | RM.71.15.10.Za001.1500.- | Ferramenta morsetto di sezionamento; impiego: tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10. Componenti: piastra, supporto | RM1 Piastra di lega ferrosa acciaio zincato; funzione: fissaggio a muro; impiego: ferramenta; lunghezza [m] = 150 ¦ larghezza [m] = 45 RM1 Supporto di plastica poliammide - nylon con fibra di vetro; impiego: ferramenta; fibra di vetro diametro (Ø) [mm] = 8 ÷ 10. Incluso: barra in rame di sezione [mm²] = 40, morsetti in ottone | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.01.030.0270 | Morsetto di sezionamento per tondo diam 8-10 mm con piastra di fissaggio a muro 150x45 mm in acciaio zincato, supporto in nylon rinforzato con fibra di vetro diam 8-10 mm, barra in rame da 40 mmq e morsetti in ottone | nd | morsetto di sezionamento | [9 empty] | RM.77.15.24.Sb003.0000.- - RM.71.15.15.D0009.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | tondi di diametro (Ø) [mm] = 8÷10 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.1750.- | Ferramenta; geometria: 6 moduli; funzione: fissaggio cavi; impiego: pannelli di permutazione | 1 cad | 5.82 | 4.6 | 0 | RM.71.15.10.Za001.1750.- | Ferramenta; geometria: 6 moduli; funzione: fissaggio cavi; impiego: pannelli di permutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio cavi - | pannelli di permutazione - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | 6 moduli - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2000.- | Ferramenta staffa. Incluso: connettore per videocitofono esterno | 1 cad | 20.43 | 16.15 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2000.- | Ferramenta staffa. Incluso: connettore per videocitofono esterno |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | connettore per videocitofono esterno | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2005.- | Ferramenta staffa; funzione: fissaggio in colonna; impiego: raggi ¦ alimentatore ¦ batteria | 1 cad | 10.48 | 8.29 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2005.- | Ferramenta staffa; funzione: fissaggio in colonna; impiego: raggi ¦ alimentatore ¦ batteria |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.08.030.0070.b | Accessori per barriere a infrarossi: - Staffa di fissaggio in colonna per raggi, alimentatore o batteria | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio in colonna - | raggi - alimentatore - batteria - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2010.- | Ferramenta staffa; geometria: inclinabile ¦ 3 snodi; funzione: fissaggio a muro; impiego: monitor lunghezza diagonale ["] = 32 ÷ 60 | 1 cad | 158.96 | 125.66 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2010.- | Ferramenta staffa; geometria: inclinabile ¦ 3 snodi; funzione: fissaggio a muro; impiego: monitor lunghezza diagonale ["] = 32 ÷ 60 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.09.010.0060 | Staffa di fissaggio a parete per Monitor da 32" a 60", inclinabile e dotata di tre snodi. | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio a muro - | monitor lunghezza diagonale ["] = 32 ÷ 60 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | inclinabile - 3 snodi - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2015.- | Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro ¦ fissaggio su scatola rettangolare verticale; impiego: telefono. Incluso: viti di fissaggio | 1 cad | 8.61 | 6.81 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2015.- | Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro ¦ fissaggio su scatola rettangolare verticale; impiego: telefono. Incluso: viti di fissaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.010.0040.a | Accessori per telefono: - staffa di fissaggio a parete, dotata di viti di fissaggio per scatola rettangolare verticale | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio a muro - fissaggio su scatola rettangolare verticale - | telefono - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | viti di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2020.- | Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro ¦ fissaggio su scatole da incasso; impiego: monitor ¦ citofoni. Incluso: morsettiera di interconnessione | 1 cad | 11.57 | 9.15 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2020.- | Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro ¦ fissaggio su scatole da incasso; impiego: monitor ¦ citofoni. Incluso: morsettiera di interconnessione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.030.0020.a | Accessori per monitor: - staffa di fissaggio a parete per monitor e citofoni abbinati, dotata di morsettiera di interconnessione, per fissaggio su scatole da incasso | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio a muro - fissaggio su scatole da incasso - | monitor - citofoni - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | morsettiera di interconnessione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2025.- | Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro ¦ fissaggio su scatola rettangolare verticale; impiego: monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione monitor, viti di fissaggio | 1 cad | 11.57 | 9.15 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2025.- | Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro ¦ fissaggio su scatola rettangolare verticale; impiego: monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione monitor, viti di fissaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.030.0020.b | Accessori per monitor: - staffa di fissaggio a parete per monitor singolo, dotata di morsettiera di interconnessione monitor e di viti di fissaggio su scatola rettangolare verticale | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio a muro - fissaggio su scatola rettangolare verticale - | monitor - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | morsettiera di interconnessione monitor, viti di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2030.- | Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro ¦ fissaggio su scatole da incasso; impiego: monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione monitor, viti di fissaggio | 1 cad | 11.57 | 9.15 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2030.- | Ferramenta staffa; funzione: fissaggio a muro ¦ fissaggio su scatole da incasso; impiego: monitor. Incluso: morsettiera di interconnessione monitor, viti di fissaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.11.030.0020.c | Accessori per monitor: - staffa di fissaggio a parete per telefono accoppiato al monitor, dotata di morsettiera di interconnessione, per fissaggio su scatole da incasso | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio a muro - fissaggio su scatole da incasso - | monitor - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | morsettiera di interconnessione monitor, viti di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2035.- | Ferramenta staffa; funzione: fissaggio; impiego: attuatore lineare | 1 cad | 13.27 | 10.49 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2035.- | Ferramenta staffa; funzione: fissaggio; impiego: attuatore lineare |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.030.0270 | Kit staffe di fissaggio per attuatore lineare | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio - | attuatore lineare - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2040.- | Ferramenta staffa; funzione: installazione su condotte circolari dell'unità di analisi; impiego: camera di analisi | 1 cad | 53.98 | 42.67 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2040.- | Ferramenta staffa; funzione: installazione su condotte circolari dell'unità di analisi; impiego: camera di analisi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.13.020.0030.c | Camera di analisi per condotte di ventilazione con custodia in ABS, è previsto l'utilizzo di un unico tubo di campionamento con lunghezza di 600 mm. in grado di prelevare e reimmettere l'aria in condotta. L'unità dovrà essere in grado di monitorare un flusso di aria tra 0,2 m/s e 20 m/s. Escluso rivelatore e base. Protezione IP54. Adatta per l'utilizzo con rivelatori convenzionali e analogici. Componenti / accessori: - staffa per installazione su condotte circolari dell'unità di analisi. | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | installazione su condotte circolari dell'unità di analisi - | camera di analisi - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2045.- | Ferramenta staffa; funzione: installazione a bandiera o bifacciale della serie di pannelli ottico/acustici GRP25x; impiego: segnalatori ottico/acustici | 1 cad | 20.42 | 16.14 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2045.- | Ferramenta staffa; funzione: installazione a bandiera o bifacciale della serie di pannelli ottico/acustici GRP25x; impiego: segnalatori ottico/acustici |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.13.040.0160.s | Segnalatori ottico/acustici: - staffa per installazione a bandiera o bifacciale della serie di pannelli ottico/acustici GRP25x | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | installazione a bandiera o bifacciale della serie di pannelli ottico/acustici GRP25x - | segnalatori ottico/acustici - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2050.- | Ferramenta staffa; geometria: a doppia faccia; funzione: fissaggio a soffitto ¦ fissaggio a muro; impiego: orologi elettromeccanici a scatto di cifra | 1 cad | 93.43 | 73.86 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2050.- | Ferramenta staffa; geometria: a doppia faccia; funzione: fissaggio a soffitto ¦ fissaggio a muro; impiego: orologi elettromeccanici a scatto di cifra |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.15.010.0130 | Staffa per doppia faccia, attacco a soffitto o a muro, per orologi elettromeccanici a scatto di cifra. | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio a soffitto - fissaggio a muro - | orologi elettromeccanici a scatto di cifra - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | a doppia faccia - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2055.- | Ferramenta staffa; geometria: a doppia faccia; impiego: orologi digitali a display | 1 cad | 42.44 | 33.55 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2055.- | Ferramenta staffa; geometria: a doppia faccia; impiego: orologi digitali a display |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.15.010.0150 | Staffa per doppia faccia, per orologi digitali a display | nd | staffa | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | orologi digitali a display - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | a doppia faccia - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2250.- | Ferramenta staffa VESA; geometria: orientabile in 3 direzioni; funzione: fissaggio a parete; impiego: monitor lunghezza diagonale ["] ≤ 24 | 1 cad | 83.97 | 66.38 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2250.- | Ferramenta staffa VESA; geometria: orientabile in 3 direzioni; funzione: fissaggio a parete; impiego: monitor lunghezza diagonale ["] ≤ 24 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.09.010.0050 | Staffa di fissaggio a parete per Monitor fino a 24", orientabile in 3 direzioni, VESA. | nd | staffa VESA | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio a parete - | monitor lunghezza diagonale ["] ≤ 24 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | orientabile in 3 direzioni - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2255.a | Ferramenta staffa VESA; funzione: fissaggio a soffitto ¦ fissaggio su tavolo; impiego: soffitto ¦ tavolo | 1 cad | 136.48 | 107.89 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2255.a | Ferramenta staffa VESA; funzione: fissaggio a soffitto ¦ fissaggio su tavolo; impiego: soffitto ¦ tavolo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.09.010.0070 | Staffa da soffitto/tavolo per monitor LCD/TFT fino a 26" VESA. | nd | staffa VESA | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio a soffitto - fissaggio su tavolo - | soffitto - tavolo - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2255.b | Ferramenta staffa VESA; funzione: fissaggio a soffitto ¦ fissaggio su tavolo; impiego: soffitto ¦ tavolo | 1 cad | 293.92 | 232.35 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2255.b | Ferramenta staffa VESA; funzione: fissaggio a soffitto ¦ fissaggio su tavolo; impiego: soffitto ¦ tavolo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.09.010.0080 | Staffa da soffitto/tavolo per monitor LCD/TFT fino a 52" VESA. | nd | staffa VESA | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio a soffitto - fissaggio su tavolo - | soffitto - tavolo - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2500.- | Ferramenta staffa da esterno; funzione: fissaggio ad angolo; impiego: telecamere Dome brandeggiabili | 1 cad | 348.12 | 275.19 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2500.- | Ferramenta staffa da esterno; funzione: fissaggio ad angolo; impiego: telecamere Dome brandeggiabili |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.09.100.0020.a | Staffe da esterno per Telecamere Dome Brandeggiabili: - staffa per il fissaggio ad angolo | nd | staffa da esterno | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio ad angolo - | telecamere Dome brandeggiabili - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2505.- | Ferramenta staffa da esterno; funzione: fissaggio su palo; impiego: telecamere Dome brandeggiabili | 1 cad | 260.77 | 206.14 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2505.- | Ferramenta staffa da esterno; funzione: fissaggio su palo; impiego: telecamere Dome brandeggiabili |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.09.100.0020.b | Staffe da esterno per Telecamere Dome Brandeggiabili: - staffa per il fissaggio a palo | nd | staffa da esterno | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio su palo - | telecamere Dome brandeggiabili - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2510.- | Ferramenta staffa da esterno; funzione: fissaggio a muro; impiego: telecamere Dome brandeggiabili | 1 cad | 202.64 | 160.19 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2510.- | Ferramenta staffa da esterno; funzione: fissaggio a muro; impiego: telecamere Dome brandeggiabili |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.09.100.0020.c | Staffe da esterno per Telecamere Dome Brandeggiabili: - staffa per il fissaggio a muro | nd | staffa da esterno | [10 empty] | 1 | cad | nd | fissaggio a muro - | telecamere Dome brandeggiabili - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.2750.- | Ferramenta staffa da parete; larghezza [mm] = 190 | 1 cad | 19.79 | 15.64 | 0 | RM.71.15.10.Za001.2750.- | Ferramenta staffa da parete; larghezza [mm] = 190 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | staffa da parete | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 190.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.3000.- | Ferramenta staffa di fissaggio; funzione: installazione a bandiera su controsoffitto; impiego: segnaletica di emergenza a LED | 1 cad | 50.36 | 39.81 | 0 | RM.71.15.10.Za001.3000.- | Ferramenta staffa di fissaggio; funzione: installazione a bandiera su controsoffitto; impiego: segnaletica di emergenza a LED |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.06.070.0070.f | Apparecchio per la segnaletica di emergenza a led; conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI CEI 11222. Corpo in policarbonato adatto per installazione a parete, a soffitto e a bandiera con l'utilizzo di staffa universale in dotazione. Grado di protezione IP40 Schermo serigrafato che garantisce la massima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq). - staffa per installazione a bandiera su controsoffitto | nd | staffa di fissaggio | [10 empty] | 1 | cad | nd | installazione a bandiera su controsoffitto - | segnaletica di emergenza a LED - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.3250.- | Ferramenta staffa di montaggio; impiego: antenne su palo | 1 cad | 13.97 | 11.04 | 0 | RM.71.15.10.Za001.3250.- | Ferramenta staffa di montaggio; impiego: antenne su palo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | staffa di montaggio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | antenne su palo - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.3500.a | Ferramenta staffa di sospensione; impiego: elementi verticali ¦ sbarre blindate compatte SPECIFICHE TECNICHE: per tratte di lunghezza massima [m] = 4 | 1 cad | 6.04 | 4.77 | 0 | RM.71.15.10.Za001.3500.a | Ferramenta staffa di sospensione; impiego: elementi verticali ¦ sbarre blindate compatte SPECIFICHE TECNICHE: per tratte di lunghezza massima [m] = 4 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0240.a | Staffa di sospensione per elementi verticali e per tratte di lunghezza massima di 4 metri, per sbarre blindate: - normali | nd | staffa di sospensione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | elementi verticali - sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | per tratte di lunghezza massima [m] = 4 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.3500.b | Ferramenta staffa di sospensione; impiego: elementi verticali ¦ sbarre blindate compatte SPECIFICHE TECNICHE: per tratte di lunghezza massima [m] = 4 | 1 cad | 24.45 | 19.33 | 0 | RM.71.15.10.Za001.3500.b | Ferramenta staffa di sospensione; impiego: elementi verticali ¦ sbarre blindate compatte SPECIFICHE TECNICHE: per tratte di lunghezza massima [m] = 4 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0240.b | Staffa di sospensione per elementi verticali e per tratte di lunghezza massima di 4 metri, per sbarre blindate: - compatte | nd | staffa di sospensione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | elementi verticali - sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | per tratte di lunghezza massima [m] = 4 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.10.Za001.3750.- | Ferramenta zanca; impiego: antenne. Incluso: elementi di fissaggio | 1 cad | 5.82 | 4.6 | 0 | RM.71.15.10.Za001.3750.- | Ferramenta zanca; impiego: antenne. Incluso: elementi di fissaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | FERRAMENTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | zanca | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | antenne - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | elementi di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Ca000.0000.a | Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti allineati [-] ≤ 3. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti | 1 cad | 5.05 | 3.99 | 0 | RM.71.15.15.Ca000.0000.a | Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti allineati [-] ≤ 3. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.05.020.0070.a | Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione fino a 3 posti allineati | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | supporto per frutti componibili - | nd - | resina sintetica generico | nd - | n° posti allineati [-] < 3.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | placca metallica fissata a pressione o con viti | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | placca metallica | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Ca000.0000.b | Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti allineati [-] ≤ 4. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti | 1 cad | 5.75 | 4.55 | 0 | RM.71.15.15.Ca000.0000.b | Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti allineati [-] ≤ 4. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.05.020.0070.b | Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione di 4 posti allineati | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | supporto per frutti componibili - | nd - | resina sintetica generico | nd - | n° posti allineati [-] < 4.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | placca metallica fissata a pressione o con viti | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | placca metallica | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Ca000.0000.c | Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti allineati [-] ≤ 6. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti | 1 cad | 4.32 | 3.42 | 0 | RM.71.15.15.Ca000.0000.c | Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti allineati [-] ≤ 6. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.05.020.0070.c | Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione di 6 posti allineati | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | supporto per frutti componibili - | nd - | resina sintetica generico | nd - | n° posti allineati [-] < 6.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | placca metallica fissata a pressione o con viti | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | placca metallica | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Ca000.0000.d | Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti in doppia fila [-] ≤ 4/6. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti | 1 cad | 5.21 | 4.12 | 0 | RM.71.15.15.Ca000.0000.d | Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti in doppia fila [-] ≤ 4/6. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.05.020.0070.d | Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione di 4 o 6 posti in doppia fila | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | supporto per frutti componibili - | nd - | resina sintetica generico | nd - | n° posti in doppia fila [-] < 4/6 nd nd nd - |  | nd - | nd - | placca metallica fissata a pressione o con viti | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | placca metallica | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Ca000.0000.e | Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti [-] ≤ 2. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti | 1 cad | 2.11 | 1.67 | 0 | RM.71.15.15.Ca000.0000.e | Supporto di resina sintetica generico; funzione: supporto per frutti componibili; n° posti [-] ≤ 2. Incluso: placca metallica SPECIFICHE TECNICHE: placca metallica fissata a pressione o con viti |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.05.020.0070.e | Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione fino a 2 posti in scatole tonde | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | supporto per frutti componibili - | nd - | resina sintetica generico | nd - | n° posti [-] < 2.0 nd nd nd - |  | nd - | nd - | placca metallica fissata a pressione o con viti | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | placca metallica | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Za001.0000.- | Supporto RJ45; finitura: blu. Incluso: sportello SPECIFICHE TECNICHE: supporto Multiplus duplicabile | 1 cad | 14.91 | 11.78 | 0 | RM.71.15.15.Za001.0000.- | Supporto RJ45; finitura: blu. Incluso: sportello SPECIFICHE TECNICHE: supporto Multiplus duplicabile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | RJ45 | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | supporto Multiplus duplicabile | nd - | blu - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sportello | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Za001.0250.- | Supporto base; geometria: a tripode; impiego: parabola BA914 | 1 cad | 93.34 | 73.78 | 0 | RM.71.15.15.Za001.0250.- | Supporto base; geometria: a tripode; impiego: parabola BA914 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | base | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | parabola BA914 - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | a tripode - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | base | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Za001.0500.- | Supporto; geometria: autoportante; impiego: impianto di ricezione | 1 cad | 14.91 | 11.78 | 0 | RM.71.15.15.Za001.0500.- | Supporto; geometria: autoportante; impiego: impianto di ricezione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianto di ricezione - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | autoportante - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Za001.0505.- | Supporto; geometria: 1 bussola MTRJ ¦ a 1 modulo. Incluso: sportello SPECIFICHE TECNICHE: supporto Multiplus | 1 cad | 14.91 | 11.78 | 0 | RM.71.15.15.Za001.0505.- | Supporto; geometria: 1 bussola MTRJ ¦ a 1 modulo. Incluso: sportello SPECIFICHE TECNICHE: supporto Multiplus |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | 1 bussola MTRJ - a 1 modulo - | nd - | supporto Multiplus | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sportello | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Za001.0510.- | Supporto; geometria: 2 bussole ST ¦ a 2 moduli SPECIFICHE TECNICHE: supporto Multiplus | 1 cad | 14.91 | 11.78 | 0 | RM.71.15.15.Za001.0510.- | Supporto; geometria: 2 bussole ST ¦ a 2 moduli SPECIFICHE TECNICHE: supporto Multiplus |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | 2 bussole ST - a 2 moduli - | nd - | supporto Multiplus | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Za001.0515.- | Supporto; geometria: a 3 moduli; funzione: supporto per placche | 1 cad | 1.43 | 1.13 | 0 | RM.71.15.15.Za001.0515.- | Supporto; geometria: a 3 moduli; funzione: supporto per placche |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | supporto per placche - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | a 3 moduli - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Za001.0520.- | Supporto; impiego: quadro elettrico SPECIFICHE TECNICHE: coppia di supporti per installazione a pavimento | 1 cad | 29.76 | 23.52 | 0 | RM.71.15.15.Za001.0520.- | Supporto; impiego: quadro elettrico SPECIFICHE TECNICHE: coppia di supporti per installazione a pavimento |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.040.0040.g | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - coppia di supporti per montaggio a pavimento | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadro elettrico - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | coppia di supporti per installazione a pavimento | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Za001.0525.- | Supporto SPECIFICHE TECNICHE: dotato di sblocco serratura per automatismo interrato | 1 cad | 102.39 | 80.94 | 0 | RM.71.15.15.Za001.0525.- | Supporto SPECIFICHE TECNICHE: dotato di sblocco serratura per automatismo interrato |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.030.0110 | Supporto cancello con sblocco serratura per automatismo interrato | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | dotato di sblocco serratura per automatismo interrato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Za001.0530.- | Supporto; finitura: rosso; funzione: supporto per sirene SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP54 | 1 cad | 7.74 | 6.12 | 0 | RM.71.15.15.Za001.0530.- | Supporto; finitura: rosso; funzione: supporto per sirene SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP54 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.13.020.0090.b | Segnalatori acustici indirizzabili: - supporto di montaggio per sirena, IP54 di colore rosso | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | supporto per sirene - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP54 | nd - | rosso - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Za001.0535.- | Supporto; finitura: rosso; funzione: supporto per sirene | 1 cad | 11.15 | 8.82 | 0 | RM.71.15.15.Za001.0535.- | Supporto; finitura: rosso; funzione: supporto per sirene |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.13.020.0090.c | Segnalatori acustici indirizzabili: - supporto di montaggio per sirena di colore rosso | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | supporto per sirene - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | rosso - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.15.Za001.0540.- | Supporto; impiego: impianto antincendio SPECIFICHE TECNICHE: girevole | 1 cad | 286.09 | 226.16 | 0 | RM.71.15.15.Za001.0540.- | Supporto; impiego: impianto antincendio SPECIFICHE TECNICHE: girevole |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SUPPORTO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.13.020.0095.d | Barriera di rivelazione fumi con emissione ad infrarossi con tipologia di funzionamento a riflessione. Autoreset e soglie di allarme regolabili. Connessione diretta al loop di rivelazione; il collegamento ai 2 conduttori del loop fornisce sia alimentazione all'apparato, che l'indirizzo dell'elemento per provvedere alla trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto. L'unità è fornita completa di prisma di riflessione. Conforme alle norme EN 54 pt.12, con dichiarazione DOP. Portata / accessori: - supporto di montaggio girevole | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianto antincendio - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | girevole | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.20.D0008.0000.- | Sostegno di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostenere diffusore da giardino; impiego: parete. Incluso: basetta di fissaggio | 1 cad | 8.88 | 7.02 | 0 | RM.71.15.20.D0008.0000.- | Sostegno di plastica poliammide - nylon (PA); funzione: sostenere diffusore da giardino; impiego: parete. Incluso: basetta di fissaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SOSTEGNO | PLASTICA POLIAMMIDE - NYLON (PA) | [6 empty] | ME.06.020.0490.a | Braccio con basetta di fissaggio per applicazione a parete dei diffusori da giardino, nei tipi: - in nylon | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | sostenere diffusore da giardino - | parete - | plastica poliammide - nylon (PA) | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | basetta di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.20.Sa000.0000.- | Sostegno di lega alluminio generico; funzione: sostenere diffusore da giardino; impiego: parete. Incluso: basetta di fissaggio | 1 cad | 28.88 | 22.83 | 0 | RM.71.15.20.Sa000.0000.- | Sostegno di lega alluminio generico; funzione: sostenere diffusore da giardino; impiego: parete. Incluso: basetta di fissaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SOSTEGNO | LEGA ALLUMINIO GENERICO | [6 empty] | ME.06.020.0490.b | Braccio con basetta di fissaggio per applicazione a parete dei diffusori da giardino, nei tipi: - in alluminio pressofuso | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | sostenere diffusore da giardino - | parete - | lega alluminio generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | basetta di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.20.Za001.0000.a | Sostegno; geometria: a bandiera ¦ a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 300 | 1 cad | 65.79 | 52.01 | 0 | RM.71.15.20.Za001.0000.a | Sostegno; geometria: a bandiera ¦ a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 300 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SOSTEGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.15.010.0060.a | Sostegno a bandiera o tige per orologi a doppia faccia - diametro 300 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | sostenere orologio - | impianto di segnalazione oraria - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | a bandiera - a tige - | diametro (Ø) [mm] = 300.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.20.Za001.0000.b | Sostegno; geometria: a bandiera ¦ a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 400 | 1 cad | 74.37 | 58.79 | 0 | RM.71.15.20.Za001.0000.b | Sostegno; geometria: a bandiera ¦ a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 400 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SOSTEGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.15.010.0060.b | Sostegno a bandiera o tige per orologi a doppia faccia - diametro 400 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | sostenere orologio - | impianto di segnalazione oraria - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | a bandiera - a tige - | diametro (Ø) [mm] = 400.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.20.Za001.0000.c | Sostegno; geometria: a bandiera ¦ a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 500 | 1 cad | 84.83 | 67.06 | 0 | RM.71.15.20.Za001.0000.c | Sostegno; geometria: a bandiera ¦ a tige; funzione: sostenere orologio; impiego: impianto di segnalazione oraria; diametro (Ø) [mm] = 500 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | SOSTEGNO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.15.010.0060.c | Sostegno a bandiera o tige per orologi a doppia faccia - diametro 500 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | sostenere orologio - | impianto di segnalazione oraria - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | a bandiera - a tige - | diametro (Ø) [mm] = 500.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.25.D0000.0000.- | Placca autoportante di plastica generico; geometria/forma/aspetto: 4 posti; impiego: impianti di cablaggio strutturato ¦ pannelli ¦ connettori RJ | 1 cad | 3.8 | 3 | 0 | RM.71.15.25.D0000.0000.- | Placca autoportante di plastica generico; geometria/forma/aspetto: 4 posti; impiego: impianti di cablaggio strutturato ¦ pannelli ¦ connettori RJ |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PLACCA | PLASTICA GENERICO | [6 empty] | ME.07.040.0020 | Accessori per prodotti da pannello e connessioni: placca autoportante in plastica per n.4 connettori RJ | nd | autoportante | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | impianti di cablaggio strutturato - pannelli - connettori RJ - | plastica generico | nd - | nd - |  | 4 posti - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.25.Za001.0000.- | Placca autoportante; geometria: 3 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello | 1 cad | 4.74 | 3.75 | 0 | RM.71.15.25.Za001.0000.- | Placca autoportante; geometria: 3 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PLACCA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.020.0080.a | Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 3 posti | nd | autoportante | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | installazione su scatole rettangolari da incasso - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | 3 posti - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sportello | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.25.Za001.0005.- | Placca autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello | 1 cad | 7.02 | 5.55 | 0 | RM.71.15.25.Za001.0005.- | Placca autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PLACCA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.020.0080.b | Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 4 posti | nd | autoportante | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | installazione su scatole rettangolari da incasso - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | 4 posti - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sportello | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.25.Za001.0010.- | Placca autoportante; geometria: 1 posto; impiego: profilati ¦ pannelli. Incluso: scatola isolante | 1 cad | 1.58 | 1.25 | 0 | RM.71.15.25.Za001.0010.- | Placca autoportante; geometria: 1 posto; impiego: profilati ¦ pannelli. Incluso: scatola isolante |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PLACCA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.020.0090.a | Placche autoportanti per profilati e pannelli, complete di scatola isolante, nelle tipologie: - 1 posto | nd | autoportante | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | profilati - pannelli - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | 1 posto - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | scatola isolante | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.25.Za001.0015.- | Placca autoportante; geometria: 2 posti; impiego: profilati ¦ pannelli. Incluso: scatola isolante | 1 cad | 2.01 | 1.59 | 0 | RM.71.15.25.Za001.0015.- | Placca autoportante; geometria: 2 posti; impiego: profilati ¦ pannelli. Incluso: scatola isolante |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PLACCA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.020.0090.b | Placche autoportanti per profilati e pannelli, complete di scatola isolante, nelle tipologie: - 2 posto | nd | autoportante | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | profilati - pannelli - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | 2 posti - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | scatola isolante | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.25.Za001.0020.- | Placca autoportante; geometria: 4 posti (2+2 sovrapposti); impiego: profilati ¦ pannelli. Incluso: scatola isolante | 1 cad | 2.87 | 2.27 | 0 | RM.71.15.25.Za001.0020.- | Placca autoportante; geometria: 4 posti (2+2 sovrapposti); impiego: profilati ¦ pannelli. Incluso: scatola isolante |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PLACCA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.020.0090.c | Placche autoportanti per profilati e pannelli, complete di scatola isolante, nelle tipologie: - 4 posti (2+2 sovrapposti) | nd | autoportante | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | profilati - pannelli - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | 4 posti (2+2 sovrapposti) - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | scatola isolante | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.25.Za001.0250.- | Placca copritasto; geometria: 2 moduli; impiego: punto di comando carichi | 1 cad | 1.83 | 1.44 | 0 | RM.71.15.25.Za001.0250.- | Placca copritasto; geometria: 2 moduli; impiego: punto di comando carichi |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PLACCA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | copritasto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | punto di comando carichi - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | 2 moduli - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.25.Za001.0500.- | Placca; geometria: modulo frontale; impiego: targa citofonica 2 fili | 1 cad | 24.1 | 19.05 | 0 | RM.71.15.25.Za001.0500.- | Placca; geometria: modulo frontale; impiego: targa citofonica 2 fili |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PLACCA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | targa citofonica 2 fili - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | modulo frontale - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.25.Za001.0510.- | Placca; impiego: scatola tonda diametro (Ø) [mm] = 60 ¦ prese TV SAT | 1 cad | 0.81 | 0.64 | 0 | RM.71.15.25.Za001.0510.- | Placca; impiego: scatola tonda diametro (Ø) [mm] = 60 ¦ prese TV SAT |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PLACCA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0140.g | Prese TV+SAT schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, connettore IEC maschio, nella seguente tipologia: - placca per scatola tonda diam. 60 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | scatola tonda diametro (Ø) [mm] = 60 - prese TV SAT - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.25.Za001.0515.- | Placca; impiego: scatola rettangolare larghezza [mm] = 95 e lunghezza [mm] = 58 ¦ prese TV SAT | 1 cad | 2.41 | 1.9 | 0 | RM.71.15.25.Za001.0515.- | Placca; impiego: scatola rettangolare larghezza [mm] = 95 e lunghezza [mm] = 58 ¦ prese TV SAT |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PLACCA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.10.060.0140.h | Prese TV+SAT schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, connettore IEC maschio, nella seguente tipologia: - placca per scatola rettangolare 95x58 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | scatola rettangolare larghezza [mm] = 95 e lunghezza [mm] = 58 - prese TV SAT - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.30.Za001.0000.- | Termostato; funzione: accessorio per armadio a pavimento; impiego: impianti di cablaggio strutturato; campo di regolazione [°C] = 0 ÷ 60 ¦ corrente in AC1 [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: dotato di contatto NA | 1 cad | 105.82 | 83.65 | 0 | RM.71.15.30.Za001.0000.- | Termostato; funzione: accessorio per armadio a pavimento; impiego: impianti di cablaggio strutturato; campo di regolazione [°C] = 0 ÷ 60 ¦ corrente in AC1 [A] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: dotato di contatto NA |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | TERMOSTATO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.07.050.0090.g | Accessori per armadi a pavimento: - termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1 | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | accessorio per armadio a pavimento - | impianti di cablaggio strutturato - | materiale generico non rilevante | campo di regolazione [°C] = 0.0 ÷ 60.0 nd - corrente in AC1 [A] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | dotato di contatto NA | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.30.Za001.0005.- | Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato" | 1 cad | 102.65 | 81.15 | 0 | RM.71.15.30.Za001.0005.- | Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato" |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | TERMOSTATO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.060.0020 | Termostato con display per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento). Può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | controllo temperatura ambiente - | impianto di autmazione - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato" | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | display | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Sb003.0000.a | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 50 | 1 m | 3.42 | 2.7 | 0 | RM.71.15.35.Sb003.0000.a | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 50 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.02.030.0140.a | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 50 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | m | nd | nd - | passerella portacavi - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 50.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Sb003.0000.b | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 100 | 1 m | 3.52 | 2.78 | 0 | RM.71.15.35.Sb003.0000.b | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 100 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.02.030.0140.b | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 100 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | m | nd | nd - | passerella portacavi - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 100.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Sb003.0000.c | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 150 | 1 m | 4.4 | 3.48 | 0 | RM.71.15.35.Sb003.0000.c | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 150 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.02.030.0140.c | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 150 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | m | nd | nd - | passerella portacavi - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 150.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Sb003.0000.d | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 200 | 1 m | 5.57 | 4.4 | 0 | RM.71.15.35.Sb003.0000.d | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 200 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.02.030.0140.d | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 200 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | m | nd | nd - | passerella portacavi - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 200.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Sb003.0000.e | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 250 | 1 m | 6.11 | 4.83 | 0 | RM.71.15.35.Sb003.0000.e | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 250 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.02.030.0140.e | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 250 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | m | nd | nd - | passerella portacavi - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 250.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Sb003.0000.f | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 300 | 1 m | 7.26 | 5.74 | 0 | RM.71.15.35.Sb003.0000.f | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 300 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.02.030.0140.f | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 300 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | m | nd | nd - | passerella portacavi - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 300.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Sb003.0000.g | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 400 | 1 m | 10.6 | 8.38 | 0 | RM.71.15.35.Sb003.0000.g | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 400 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.02.030.0140.g | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 400 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | m | nd | nd - | passerella portacavi - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 400.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Sb003.0000.h | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 500 | 1 m | 13.32 | 10.53 | 0 | RM.71.15.35.Sb003.0000.h | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 500 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.02.030.0140.h | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 500 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | m | nd | nd - | passerella portacavi - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 500.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Sb003.0000.i | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 600 | 1 m | 15.21 | 12.03 | 0 | RM.71.15.35.Sb003.0000.i | Coperchio di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: passerella portacavi; larghezza [mm] = 600 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | LEGA FERROSA ACCIAIO ZINCATO | [6 empty] | ME.02.030.0140.i | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 600 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | m | nd | nd - | passerella portacavi - | lega ferrosa acciaio zincato | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0000.a | Coperchio cieco; funzione: chiusura vano prese fisse orizzontali IP44; impiego: quadri stagni ¦ cassette di fondo | 1 cad | 2.41 | 1.9 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0000.a | Coperchio cieco; funzione: chiusura vano prese fisse orizzontali IP44; impiego: quadri stagni ¦ cassette di fondo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0290.c | Complementi tecnici per prese orizzontali senza base porta fusibile a norme IEC309: - coperchio cieco di chiusura vano prese fisse orizzontali IP44, per quadri stagni o cassette di fondo | nd | cieco | [10 empty] | 1 | cad | nd | chiusura vano prese fisse orizzontali IP44 - | quadri stagni - cassette di fondo - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0000.b | Coperchio cieco; funzione: chiusura vano prese fisse orizzontali IP44; impiego: quadri stagni ¦ cassette di fondo | 1 cad | 2.66 | 2.1 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0000.b | Coperchio cieco; funzione: chiusura vano prese fisse orizzontali IP44; impiego: quadri stagni ¦ cassette di fondo |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.05.010.0300.c | Complementi tecnici per prese orizzontali con base porta fusibile a norme IEC309: - coperchio cieco di chiusura vano prese fisse orizzontali IP44, per quadri stagni o cassette di fondo | nd | cieco | [10 empty] | 1 | cad | nd | chiusura vano prese fisse orizzontali IP44 - | quadri stagni - cassette di fondo - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0250.- | Coperchio di protezione; impiego: leva sblocco | 1 cad | 2.04 | 1.61 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0250.- | Coperchio di protezione; impiego: leva sblocco |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.010.0020.b | Accessori per automazioni scorrevoli - coperchio di protezione per leva sblocco | nd | di protezione | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | leva sblocco - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0255.- | Coperchio di protezione; funzione: automazione cancelli ad ante battenti | 1 cad | 2.04 | 1.61 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0255.- | Coperchio di protezione; funzione: automazione cancelli ad ante battenti |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.010.0040 | Coperchio di protezione per automazione cancelli ad ante battenti | nd | di protezione | [10 empty] | 1 | cad | nd | automazione cancelli ad ante battenti - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0500.- | Coperchio frontale; impiego: fotocellule | 1 cad | 2.04 | 1.61 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0500.- | Coperchio frontale; impiego: fotocellule |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.030.0010.i | Fotocellule - coperchio frontale per fotocellule | nd | frontale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | fotocellule - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0750.- | Coperchio; impiego: scatola tonda in PVC fino a 90 mm | 1 cad | 0.51 | 0.4 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0750.- | Coperchio; impiego: scatola tonda in PVC fino a 90 mm |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0040.a | Coperchi per scatole e cassette: - per scatola tonda in PVC fino a 90mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | scatola tonda in PVC fino a 90 mm - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0755.a | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 92 ¦ lunghezza [mm] = 92 | 1 cad | 0.56 | 0.44 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0755.a | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 92 ¦ lunghezza [mm] = 92 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0040.b | Coperchi per scatole e cassette: - 92x92 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | scatole - cassette - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 92.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 92.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0755.b | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 118 ¦ lunghezza [mm] = 96 | 1 cad | 0.65 | 0.51 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0755.b | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 118 ¦ lunghezza [mm] = 96 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0040.c | Coperchi per scatole e cassette: - 118x96 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | scatole - cassette - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 118.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 96.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0755.c | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 152 ¦ lunghezza [mm] = 98 | 1 cad | 0.87 | 0.69 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0755.c | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 152 ¦ lunghezza [mm] = 98 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0040.d | Coperchi per scatole e cassette: - 152x98 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | scatole - cassette - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 152.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 98.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0755.d | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 160 ¦ lunghezza [mm] = 130 | 1 cad | 1.3 | 1.03 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0755.d | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 160 ¦ lunghezza [mm] = 130 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0040.e | Coperchi per scatole e cassette: - 160x130 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | scatole - cassette - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 130.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 160.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0755.e | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 196 ¦ lunghezza [mm] = 152 | 1 cad | 1.86 | 1.47 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0755.e | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 196 ¦ lunghezza [mm] = 152 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0040.f | Coperchi per scatole e cassette: - 196x152 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | scatole - cassette - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 196.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 152.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0755.f | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 294 ¦ lunghezza [mm] = 152 | 1 cad | 2.51 | 1.98 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0755.f | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 294 ¦ lunghezza [mm] = 152 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0040.g | Coperchi per scatole e cassette: - 294x152 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | scatole - cassette - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 152.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 294.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0755.g | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 392 ¦ lunghezza [mm] = 152 | 1 cad | 4.8 | 3.79 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0755.g | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 392 ¦ lunghezza [mm] = 152 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0040.h | Coperchi per scatole e cassette: - 392x152 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | scatole - cassette - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 152.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 392.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0755.h | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 480 ¦ lunghezza [mm] = 152 | 1 cad | 6.51 | 5.15 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0755.h | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 480 ¦ lunghezza [mm] = 152 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0040.i | Coperchi per scatole e cassette: - 480x152 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | scatole - cassette - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 152.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 480.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0755.i | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 516 ¦ lunghezza [mm] = 202 | 1 cad | 8.18 | 6.47 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0755.i | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 516 ¦ lunghezza [mm] = 202 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0040.j | Coperchi per scatole e cassette: - 516x202 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | scatole - cassette - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 202.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 516.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0755.j | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 516 ¦ lunghezza [mm] = 294 | 1 cad | 10.41 | 8.23 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0755.j | Coperchio; impiego: scatole ¦ cassette; larghezza [mm] = 516 ¦ lunghezza [mm] = 294 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.020.0040.k | Coperchi per scatole e cassette: - 516x294 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | scatole - cassette - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 516.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 294.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0760.- | Coperchio; impiego: canale ad uso battiscopa; larghezza [mm] = 70 ¦ altezza [mm] = 20 | 1 m | 4.9 | 3.87 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0760.- | Coperchio; impiego: canale ad uso battiscopa; larghezza [mm] = 70 ¦ altezza [mm] = 20 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.035.0020 | Coperchio per canale ad uso battiscopa 70 x 20 | nd | nd | [10 empty] | 1 | m | nd | nd - | canale ad uso battiscopa - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 70.0 nd nd nd - altezza [mm] = 20.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0765.- | Coperchio; impiego: canale ad uso cornice; larghezza [mm] = 70 ¦ altezza [mm] = 20 | 1 m | 5.3 | 4.19 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0765.- | Coperchio; impiego: canale ad uso cornice; larghezza [mm] = 70 ¦ altezza [mm] = 20 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.035.0040 | Coperchio per canale ad uso cornice 70x20 | nd | nd | [10 empty] | 1 | m | nd | nd - | canale ad uso cornice - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 70.0 nd nd nd - altezza [mm] = 20.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0770.- | Coperchio; impiego: canale ad uso battiscopa e cornice; larghezza [mm] = 120 ¦ altezza [mm] = 25; n° scomparti [-] = 4 | 1 m | 6.97 | 5.51 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0770.- | Coperchio; impiego: canale ad uso battiscopa e cornice; larghezza [mm] = 120 ¦ altezza [mm] = 25; n° scomparti [-] = 4 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.035.0070 | Coperchio per canale ad uso battiscopa e cornice 4 scomparti 120x25 | nd | nd | [10 empty] | 1 | m | nd | nd - | canale ad uso battiscopa e cornice - | materiale generico non rilevante | nd - | n° scomparti [-] = 4.0 nd nd nd - |  | nd - | altezza [mm] = 25.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 120.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0775.- | Coperchio; finitura: giallo; impiego: lampeggianti antenne | 1 cad | 11.07 | 8.75 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0775.- | Coperchio; finitura: giallo; impiego: lampeggianti antenne |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.030.0020.d | Lampeggianti antenne: - coperchio giallo | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | lampeggianti antenne - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | giallo - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0780.- | Coperchio; impiego: colonnina | 1 cad | 7.65 | 6.04 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0780.- | Coperchio; impiego: colonnina |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.030.0030.e | Colonnine e cremagliere: - copribase per colonnina | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | colonnina - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.35.Za001.0785.- | Coperchio; impiego: selettore a chiave SPECIFICHE TECNICHE: frontale | 1 cad | 2.04 | 1.61 | 0 | RM.71.15.35.Za001.0785.- | Coperchio; impiego: selettore a chiave SPECIFICHE TECNICHE: frontale |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPERCHIO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.12.030.0050.j | Selettori e aperture: - coperchio frontale per selettori a chiave | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | selettore a chiave - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | frontale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.40.T0001.0000.a | Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 ¦ altezza [mm] = 550. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza | 1 cad | 198.2 | 156.68 | 0 | RM.71.15.40.T0001.0000.a | Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 ¦ altezza [mm] = 550. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PORTA | VETRO TEMPERATO | [6 empty] | ME.07.050.0050.a | Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro a parete, complete di cerniere e serratura con chiavi, dimensioni: - 700x550 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadro a parete - | vetro temperato | nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 550.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 700.0 nd nd nd - | porta in vetro di sicurezza | nd - | fumè - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cerniere, serratura con chiavi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.40.T0001.0000.b | Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 ¦ altezza [mm] = 700. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza | 1 cad | 230.96 | 182.57 | 0 | RM.71.15.40.T0001.0000.b | Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 ¦ altezza [mm] = 700. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PORTA | VETRO TEMPERATO | [6 empty] | ME.07.050.0050.b | Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro a parete, complete di cerniere e serratura con chiavi, dimensioni: - 700x700 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadro a parete - | vetro temperato | nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 700.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 700.0 nd nd nd - | porta in vetro di sicurezza | nd - | fumè - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cerniere, serratura con chiavi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.40.T0001.0000.c | Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 ¦ altezza [mm] = 900. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza | 1 cad | 251.11 | 198.5 | 0 | RM.71.15.40.T0001.0000.c | Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 ¦ altezza [mm] = 900. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PORTA | VETRO TEMPERATO | [6 empty] | ME.07.050.0050.c | Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro a parete, complete di cerniere e serratura con chiavi, dimensioni: - 700x900 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadro a parete - | vetro temperato | nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 900.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 700.0 nd nd nd - | porta in vetro di sicurezza | nd - | fumè - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cerniere, serratura con chiavi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.40.T0001.0000.d | Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 ¦ altezza [mm] = 1100. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza | 1 cad | 283.87 | 224.4 | 0 | RM.71.15.40.T0001.0000.d | Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: quadro a parete; larghezza [mm] = 700 ¦ altezza [mm] = 1100. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PORTA | VETRO TEMPERATO | [6 empty] | ME.07.050.0050.d | Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro a parete, complete di cerniere e serratura con chiavi, dimensioni: - 700x1100 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | quadro a parete - | vetro temperato | nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 1100.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 700.0 nd nd nd - | porta in vetro di sicurezza | nd - | fumè - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cerniere, serratura con chiavi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.40.T0001.0005.a | Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: armadio a pavimento; larghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1500. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza | 1 cad | 422.43 | 333.94 | 0 | RM.71.15.40.T0001.0005.a | Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: armadio a pavimento; larghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1500. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PORTA | VETRO TEMPERATO | [6 empty] | ME.07.050.0080.a | Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per armadio a pavimento, complete di cerniere e serratura, dimensioni: - 600x1500 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | armadio a pavimento - | vetro temperato | nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 1500.0 nd nd nd - larghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | porta in vetro di sicurezza | nd - | fumè - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cerniere, serratura con chiavi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.40.T0001.0005.b | Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: armadio a pavimento; larghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 2100. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza | 1 cad | 477.86 | 377.76 | 0 | RM.71.15.40.T0001.0005.b | Porta di vetro temperato; finitura: fumè; impiego: armadio a pavimento; larghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 2100. Incluso: cerniere, serratura con chiavi SPECIFICHE TECNICHE: porta in vetro di sicurezza |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PORTA | VETRO TEMPERATO | [6 empty] | ME.07.050.0080.b | Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per armadio a pavimento, complete di cerniere e serratura, dimensioni: - 600x2100 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | armadio a pavimento - | vetro temperato | nd - | nd - |  | nd - | larghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 2100.0 nd nd nd - | porta in vetro di sicurezza | nd - | fumè - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | cerniere, serratura con chiavi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.40.T0001.0010.- | Porta di vetro temperato; geometria: 15 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile | 1 cad | 188.97 | 149.38 | 0 | RM.71.15.40.T0001.0010.- | Porta di vetro temperato; geometria: 15 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PORTA | VETRO TEMPERATO | [6 empty] | ME.08.080.0270.a | Porta in vetro temperato per armadio rack, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile - 15 unità | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | armadio rack - | vetro temperato | nd - | nd - |  | 15 unità - | nd - | porta con apertura reversibile | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.40.T0001.0015.- | Porta di vetro temperato; geometria: 28 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile | 1 cad | 285.54 | 225.72 | 0 | RM.71.15.40.T0001.0015.- | Porta di vetro temperato; geometria: 28 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PORTA | VETRO TEMPERATO | [6 empty] | ME.08.080.0270.b | Porta in vetro temperato per armadio rack, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile - 28 unità | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | armadio rack - | vetro temperato | nd - | nd - |  | 28 unità - | nd - | porta con apertura reversibile | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.40.T0001.0020.- | Porta di vetro temperato; geometria: 42 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile | 1 cad | 377.92 | 298.75 | 0 | RM.71.15.40.T0001.0020.- | Porta di vetro temperato; geometria: 42 unità; impiego: armadio rack. Incluso: serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza SPECIFICHE TECNICHE: porta con apertura reversibile |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | PORTA | VETRO TEMPERATO | [6 empty] | ME.08.080.0270.c | Porta in vetro temperato per armadio rack, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile - 42 unità | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | armadio rack - | vetro temperato | nd - | nd - |  | 42 unità - | nd - | porta con apertura reversibile | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | serratura con maniglia a scomparsa, chiave di sicurezza | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.45.Za001.0005.a | Montante | 1 cad | 1.08 | 0.85 | 0 | RM.71.15.45.Za001.0005.a | Montante |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | MONTANTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.45.Za001.0005.b | Montante | 1 cad | 1.36 | 1.08 | 0 | RM.71.15.45.Za001.0005.b | Montante |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | MONTANTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.45.Za001.0010.- | Montante; geometria: coppia di montanti; impiego: armadio a pavimento 28 unità di cablaggio | 1 cad | 153.67 | 121.48 | 0 | RM.71.15.45.Za001.0010.- | Montante; geometria: coppia di montanti; impiego: armadio a pavimento 28 unità di cablaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | MONTANTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.07.050.0090.e | Accessori per armadi a pavimento: - coppia di montanti x armadio 28 unità di cablaggio | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | armadio a pavimento 28 unità di cablaggio - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | coppia di montanti - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.45.Za001.0015.- | Montante; geometria: coppia di montanti; impiego: armadio a pavimento 42 unità di cablaggio | 1 cad | 183.92 | 145.39 | 0 | RM.71.15.45.Za001.0015.- | Montante; geometria: coppia di montanti; impiego: armadio a pavimento 42 unità di cablaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | MONTANTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.07.050.0090.f | Accessori per armadi a pavimento: - coppia di montanti x armadio 42 unità di cablaggio | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | armadio a pavimento 42 unità di cablaggio - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | coppia di montanti - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0000.a | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 928.8 | 734.23 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0000.a | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0160.a | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 800 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 800.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0000.b | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 941.3 | 744.11 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0000.b | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0160.b | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1000 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1000.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0000.c | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 989.08 | 781.88 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0000.c | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0160.c | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1250 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1250.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0000.d | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1182.97 | 935.16 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0000.d | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0160.d | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1600 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1600.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0000.e | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1373.64 | 1085.88 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0000.e | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0160.e | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2000 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 2000.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0000.f | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1656.07 | 1309.15 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0000.f | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0160.f | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2500 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 2500.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0000.g | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 2285.59 | 1806.79 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0000.g | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0160.g | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 3200 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 3200.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0000.h | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 2666.87 | 2108.2 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0000.h | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0160.h | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 4000 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 4000.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0005.a | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 577.93 | 456.86 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0005.a | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0170.a | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 630 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 630.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0005.b | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 590.4 | 466.72 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0005.b | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0170.b | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 800 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 800.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0005.c | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 634.74 | 501.77 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0005.c | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0170.c | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1000 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1000.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0005.d | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 649.08 | 513.1 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0005.d | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0170.d | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1250 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1250.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0005.e | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 806.56 | 637.6 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0005.e | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0170.e | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1600 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1600.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0005.f | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 893.49 | 706.31 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0005.f | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0170.f | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2000 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 2000.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0005.g | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1422.53 | 1124.53 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0005.g | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0170.g | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2500 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 2500.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0005.h | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1634.89 | 1292.4 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0005.h | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0170.h | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 3200 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 3200.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0005.i | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1812.51 | 1432.82 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0005.i | Angolo doppio; geometria: diedro; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0170.i | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 4000 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 4000.0 nd nd nd - | nd - |  | diedro - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0010.a | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1182.97 | 935.16 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0010.a | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0180.a | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 800 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 800.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0010.b | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1195.49 | 945.05 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0010.b | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0180.b | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1000 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1000.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0010.c | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1243.28 | 982.83 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0010.c | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0180.c | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1250 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1250.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0010.d | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1509.05 | 1192.92 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0010.d | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0180.d | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1600 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1600.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0010.e | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1627.81 | 1286.81 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0010.e | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0180.e | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2000 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 2000.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0010.f | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1910.28 | 1510.1 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0010.f | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0180.f | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2500 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 2500.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0010.g | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 2793.99 | 2208.69 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0010.g | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0180.g | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 3200 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 3200.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0010.h | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 3175.28 | 2510.1 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0010.h | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0180.h | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 4000 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 4000.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0010.i | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 832.1 | 657.78 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0010.i | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0190.a | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 630 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 630.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0015.a | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 844.88 | 667.89 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0015.a | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0190.b | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 800 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 800.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0015.b | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 901.68 | 712.79 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0015.b | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0190.c | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1000 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1000.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0015.c | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 963.79 | 761.89 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0015.c | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1250. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0190.d | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1250 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1250.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0015.d | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1060.76 | 838.55 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0015.d | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 1600. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0190.e | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1600 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1600.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0015.e | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1147.7 | 907.27 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0015.e | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0190.f | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2000 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 2000.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0015.f | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 1930.93 | 1526.43 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0015.f | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 2500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0190.g | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 2500 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 2500.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0015.g | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 2143.31 | 1694.31 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0015.g | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 3200. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0190.h | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 3200 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 3200.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0015.h | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 2320.88 | 1834.69 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0015.h | Angolo doppio; geometria: piano; impiego: sbarre blindate compatte; corrente nominale [A] = 4000. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0190.i | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 4000 A | nd | doppio | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate compatte - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 4000.0 nd nd nd - | nd - |  | piano - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0250.a | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 226.08 | 178.72 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0250.a | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0080.a | Elemento ad angolo orizzontale per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 160 A | nd | orizzontale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 160.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0250.b | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 318.44 | 251.73 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0250.b | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0080.b | Elemento ad angolo orizzontale per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 250÷315 A | nd | orizzontale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 250.0 ÷ 315.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0250.c | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 374.04 | 295.69 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0250.c | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0080.c | Elemento ad angolo orizzontale per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 400 A | nd | orizzontale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0250.d | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 485.27 | 383.61 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0250.d | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0080.d | Elemento ad angolo orizzontale per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 630 A | nd | orizzontale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 630.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0250.e | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 530.49 | 419.36 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0250.e | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0080.e | Elemento ad angolo orizzontale per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 800 A | nd | orizzontale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 800.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0250.f | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 578.17 | 457.05 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0250.f | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0080.f | Elemento ad angolo orizzontale per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1000 A | nd | orizzontale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1000.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0255.a | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 226.08 | 178.72 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0255.a | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0090.a | Elemento ad angolo orizzontale per sbarre blindate con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 160 A | nd | orizzontale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 160.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0255.b | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 239.35 | 189.21 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0255.b | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0090.b | Elemento ad angolo orizzontale per sbarre blindate con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 250÷315 A | nd | orizzontale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 250.0 ÷ 315.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0255.c | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400 ÷ 500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 387.59 | 306.39 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0255.c | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400 ÷ 500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0090.c | Elemento ad angolo orizzontale per sbarre blindate con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 400÷500 A | nd | orizzontale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 400.0 ÷ 500.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0255.d | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 418.68 | 330.97 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0255.d | Angolo orizzontale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0090.d | Elemento ad angolo orizzontale per sbarre blindate con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 630 A | nd | orizzontale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 630.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0500.- | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 159.29 | 125.92 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0500.- | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0100.a | Elemento ad angolo verticale per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 160 A | nd | verticale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 160.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0505.a | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 332.42 | 262.78 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0505.a | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0100.b | Elemento ad angolo verticale per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 250÷315 A | nd | verticale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 250.0 ÷ 315.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0505.b | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 393.33 | 310.93 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0505.b | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0100.c | Elemento ad angolo verticale per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 400 A | nd | verticale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0505.c | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 515.11 | 407.2 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0505.c | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0100.d | Elemento ad angolo verticale per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 630 A | nd | verticale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 630.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0505.d | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 570.35 | 450.87 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0505.d | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 800. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0100.e | Elemento ad angolo verticale per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 800 A | nd | verticale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 800.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0505.e | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 639.41 | 505.46 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0505.e | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 1000. Incluso: conduttori di lega rame generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0100.f | Elemento ad angolo verticale per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 1000 A | nd | verticale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 1000.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega rame generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0510.a | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 237.35 | 187.63 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0510.a | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 160. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0110.a | Elemento ad angolo verticale per sbarre blindate con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 160 A | nd | verticale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 160.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0510.b | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 266.57 | 210.73 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0510.b | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 250 ÷ 315. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0110.b | Elemento ad angolo verticale per sbarre blindate con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 250÷315 A | nd | verticale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 250.0 ÷ 315.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0510.c | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400 ÷ 500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 368.93 | 291.64 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0510.c | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 400 ÷ 500. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0110.c | Elemento ad angolo verticale per sbarre blindate con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 400÷500 A | nd | verticale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 400.0 ÷ 500.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.50.Za001.0510.d | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 | 1 cad | 449.27 | 355.16 | 0 | RM.71.15.50.Za001.0510.d | Angolo verticale; impiego: sbarre blindate; corrente nominale [A] = 630. Incluso: conduttori di lega alluminio generico SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ANGOLO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.02.050.0110.d | Elemento ad angolo verticale per sbarre blindate con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: - 630 A | nd | verticale | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | sbarre blindate - | materiale generico non rilevante | corrente nominale [A] = 630.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP55 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | conduttori di lega alluminio generico | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.55.R0000.0000.a | Mensola di supporto di metallo generico; finitura: verniciato; lunghezza diagonale ["] = 19 ¦ profondità [mm] = 250 | 1 cad | 43.34 | 34.26 | 0 | RM.71.15.55.R0000.0000.a | Mensola di supporto di metallo generico; finitura: verniciato; lunghezza diagonale ["] = 19 ¦ profondità [mm] = 250 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | MENSOLA | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.07.050.0150.a | Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità: - 250 mm | nd | di supporto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | nd - | profondità [mm] = 250.0 nd nd nd - lunghezza diagonale ["] = 19.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.55.R0000.0000.b | Mensola di supporto di metallo generico; finitura: verniciato; lunghezza diagonale ["] = 19 ¦ profondità [mm] = 350 | 1 cad | 46.99 | 37.15 | 0 | RM.71.15.55.R0000.0000.b | Mensola di supporto di metallo generico; finitura: verniciato; lunghezza diagonale ["] = 19 ¦ profondità [mm] = 350 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | MENSOLA | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.07.050.0150.b | Mensola di supporto in metallo verniciato, 19" di profondità: - 350 mm | nd | di supporto | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | nd - | profondità [mm] = 350.0 nd nd nd - lunghezza diagonale ["] = 19.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.55.Za001.0000.- | Mensola; funzione: accessori per configurazione; impiego: mini-hub; lunghezza diagonale ["] = 10 | 1 cad | 35.92 | 28.39 | 0 | RM.71.15.55.Za001.0000.- | Mensola; funzione: accessori per configurazione; impiego: mini-hub; lunghezza diagonale ["] = 10 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | MENSOLA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.07.050.0020.c | Accessori per configurazione: - mensola 102 per mini-hub | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | accessori per configurazione - | mini-hub - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza diagonale ["] = 10.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.60.R0000.0000.a | Zoccolo di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 600 ¦ profondità [mm] = 600. Incluso: accessori di fissaggio | 1 cad | 95.73 | 75.68 | 0 | RM.71.15.60.R0000.0000.a | Zoccolo di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 600 ¦ profondità [mm] = 600. Incluso: accessori di fissaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ZOCCOLO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.07.050.0070.a | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni: - 600x600 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | armadi a pavimento - | metallo generico | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - profondità [mm] = 600.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | accessori di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.60.R0000.0000.b | Zoccolo di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 800 ¦ profondità [mm] = 800. Incluso: accessori di fissaggio | 1 cad | 109.18 | 86.3 | 0 | RM.71.15.60.R0000.0000.b | Zoccolo di metallo generico; finitura: verniciato; impiego: armadi a pavimento; lunghezza [mm] = 800 ¦ profondità [mm] = 800. Incluso: accessori di fissaggio |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | ZOCCOLO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.07.050.0070.b | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, completo di accessori di fissaggio, dimensioni: - 800x800 mm | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | armadi a pavimento - | metallo generico | nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 800.0 nd nd nd - profondità [mm] = 800.0 nd nd nd - | nd | nd - | verniciato - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | accessori di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.65.Za001.0000.- | Copriconnettore; funzione: copertura per plugs; impiego: prodotti da pannello ¦ connessioni | 1 cad | 0.35 | 0.28 | 0 | RM.71.15.65.Za001.0000.- | Copriconnettore; funzione: copertura per plugs; impiego: prodotti da pannello ¦ connessioni |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | COPRICONNETTORE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.07.040.0010.h | Accessori per prodotti da pannello e connessioni: - copertura per plugs | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | copertura per plugs - | prodotti da pannello - connessioni - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.71.15.70.Za001.0000.- | Ruota; impiego: armadi a pavimento; diametro (Ø) [mm] = 80 ¦ carico massimo per ruota [kg] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppia di ruote con freno regolabili e coppia di ruote libere | 1 cad | 122.63 | 96.94 | 0 | RM.71.15.70.Za001.0000.- | Ruota; impiego: armadi a pavimento; diametro (Ø) [mm] = 80 ¦ carico massimo per ruota [kg] = 60 SPECIFICHE TECNICHE: coppia di ruote con freno regolabili e coppia di ruote libere |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI | ACCESSORI | RUOTA | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.07.050.0090.a | Accessori per armadi a pavimento: - coppia di ruote con freno regolabili e coppia di n.2 ruote libere, diam. 80 mm carico max per ruota 60 kg | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | armadi a pavimento - | materiale generico non rilevante | nd - | nd - |  | nd - | carico massimo per ruota [kg] = 60.0 nd nd nd - diametro (Ø) [mm] = 80.0 nd nd nd - | coppia di ruote con freno regolabili e coppia di ruote libere | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0000.a | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 400 ¦ potenza attiva [W] = 240 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 118.16 | 93.41 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0000.a | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 400 ¦ potenza attiva [W] = 240 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0010.a | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). Dotato di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 400 VA, 240 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - potenza nominale [VA] = 400.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - potenza attiva [W] = 240.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0000.b | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 550 ¦ potenza attiva [W] = 330 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 140.18 | 110.82 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0000.b | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 550 ¦ potenza attiva [W] = 330 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0010.b | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). Dotato di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 550 VA, 330W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 550.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - potenza attiva [W] = 330.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0000.c | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 650 ¦ potenza attiva [W] = 400 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 161.66 | 127.79 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0000.c | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 650 ¦ potenza attiva [W] = 400 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0010.c | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). Dotato di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 650 VA, 400 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 650.0 nd nd nd - potenza attiva [W] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0000.d | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 800 ¦ potenza attiva [W] = 480 ¦ autonomia [min] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 350.48 | 277.06 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0000.d | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 800 ¦ potenza attiva [W] = 480 ¦ autonomia [min] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0020.a | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 800 VA, 480 W, autonomia 5 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza attiva [W] = 480.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - autonomia [min] = 5.0 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 800.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0000.e | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 100 ¦ potenza attiva [W] = 600 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 480.65 | 379.96 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0000.e | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 100 ¦ potenza attiva [W] = 600 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0020.b | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 1000 VA, 600 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [VA] = 100.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - potenza attiva [W] = 600.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0000.f | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ potenza attiva [W] = 900 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 580.79 | 459.12 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0000.f | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ potenza attiva [W] = 900 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0020.c | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 1500 VA, 900 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - potenza nominale [VA] = 1500.0 nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - potenza attiva [W] = 900.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0000.g | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ potenza nominale attiva [W] = 1200 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 650.88 | 514.53 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0000.g | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ potenza nominale attiva [W] = 1200 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0020.d | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 2000 VA, 1200 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 2000.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - potenza nominale attiva [W] = 1200.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0005.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 20 | 1 cad | 460.61 | 364.12 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0005.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 20 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0020.e | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione autonomia 20 min. per 2000 VA | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0005.a - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0010.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 30 | 1 cad | 620.84 | 490.78 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0010.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 30 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0020.f | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione autonomia 30 min. per 2000 VA | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0005.b - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0015.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 60 | 1 cad | 1251.7 | 989.49 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0015.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 60 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0020.g | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione autonomia 60 min. per 2000 VA | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0005.c - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0020.a | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 500 ¦ potenza attiva [W] = 335 ¦ autonomia [min] = 8 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 440.62 | 348.31 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0020.a | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 500 ¦ potenza attiva [W] = 335 ¦ autonomia [min] = 8 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0030.a | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 500 VA, 335 W, autonomia 8 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia [min] = 8.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - potenza attiva [W] = 335.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 500.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0020.b | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 750 ¦ potenza attiva [W] = 500 ¦ autonomia [min] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 510.7 | 403.71 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0020.b | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 750 ¦ potenza attiva [W] = 500 ¦ autonomia [min] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0030.b | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 750 VA, 500 W, autonomia 5 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza attiva [W] = 500.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - potenza nominale [VA] = 750.0 nd nd nd - autonomia [min] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0020.c | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ¦ potenza attiva [W] = 670 ¦ autonomia [min] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 660.87 | 522.43 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0020.c | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ¦ potenza attiva [W] = 670 ¦ autonomia [min] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0030.c | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 1000 VA, 670 W, autonomia 5 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia [min] = 5.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - potenza nominale [VA] = 1000.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - potenza attiva [W] = 670.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0020.d | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ potenza attiva [W] = 1000 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 710.96 | 562.03 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0020.d | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ potenza attiva [W] = 1000 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0030.d | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 1500 VA, 1000 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza attiva [W] = 1000.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - potenza nominale [VA] = 1500.0 nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0020.e | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ potenza attiva [W] = 1340 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 1051.44 | 831.17 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0020.e | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ potenza attiva [W] = 1340 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0030.e | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 2000 VA, 1340 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 2000.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - potenza attiva [W] = 1340.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0025.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 20 | 1 cad | 460.61 | 364.12 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0025.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 20 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0030.f | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione autonomia 20 min. per 2000 VA | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0005.a - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0030.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 30 | 1 cad | 620.86 | 490.8 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0030.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 30 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0030.g | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione autonomia 30 min. per 2000 VA | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0005.b - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0035.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 60 | 1 cad | 1251.7 | 989.49 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0035.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5% ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 60 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0030.h | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent - Off-Line). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione autonomia 60 min. per 2000 VA | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0005.c - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/20 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VDF (Voltage Frequency Dependent-Off-Line), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0040.a | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 500 ¦ potenza attiva [W] = 315 ¦ autonomia [min] = 12 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 540.75 | 427.47 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0040.a | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 500 ¦ potenza attiva [W] = 315 ¦ autonomia [min] = 12 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0040.a | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 500 VA, 315 W, autonomia 12 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - potenza attiva [W] = 315.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - autonomia [min] = 12.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 500.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0040.b | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 750 ¦ potenza attiva [W] = 490 ¦ autonomia [min] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 600.82 | 474.96 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0040.b | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 750 ¦ potenza attiva [W] = 490 ¦ autonomia [min] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0040.b | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 750 VA, 490 W, autonomia 5 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - autonomia [min] = 5.0 nd nd nd - potenza attiva [W] = 490.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 750.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0040.c | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ¦ potenza attiva [W] = 670 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 720.97 | 569.94 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0040.c | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ¦ potenza attiva [W] = 670 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0040.c | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 1000 VA, 670 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - potenza attiva [W] = 670.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 1000.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0040.d | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ potenza attiva [W] = 1050 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 821.12 | 649.1 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0040.d | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ potenza attiva [W] = 1050 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0040.d | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 1500.0 nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - potenza attiva [W] = 1050.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0040.e | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ potenza attiva [W] = 1400 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 1061.43 | 839.08 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0040.e | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ potenza attiva [W] = 1400 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0040.e | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - potenza attiva [W] = 1400.0 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 2000.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0040.f | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 700 ¦ potenza attiva [W] = 450 ¦ autonomia [min] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 801.09 | 633.27 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0040.f | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 700 ¦ potenza attiva [W] = 450 ¦ autonomia [min] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.a | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 700 VA, 450 W, autonomia 5 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - potenza attiva [W] = 450.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - autonomia [min] = 5.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 700.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0040.g | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ¦ potenza attiva [W] = 700 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 921.26 | 728.27 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0040.g | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ¦ potenza attiva [W] = 700 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.b | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 1000 VA, 700 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - potenza attiva [W] = 700.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 1000.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0040.h | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ potenza attiva [W] = 1050 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 1451.97 | 1147.8 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0040.h | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ potenza attiva [W] = 1050 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.c | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 1500.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - potenza attiva [W] = 1050.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0040.i | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ potenza attiva [W] = 1400 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 1702.33 | 1345.71 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0040.i | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ potenza attiva [W] = 1400 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.d | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.76.10.00.Za001.0500.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - potenza attiva [W] = 1400.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - potenza nominale [VA] = 2000.0 nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0040.j | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 ¦ potenza attiva [W] = 2100 ¦ autonomia [min] = 7 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 2403.26 | 1899.81 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0040.j | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 ¦ potenza attiva [W] = 2100 ¦ autonomia [min] = 7 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.e | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 3000 VA, 2100 W, autonomia 7 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza attiva [W] = 2100.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - autonomia [min] = 7.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 3000.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0040.k | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 ¦ potenza attiva [W] = 2400 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 3104.21 | 2453.92 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0040.k | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 ¦ potenza attiva [W] = 2400 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.f | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 4000 VA, 2400 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - potenza attiva [W] = 2400.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 4000.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0040.l | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 ¦ potenza attiva [W] = 3500 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 4005.43 | 3166.35 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0040.l | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 ¦ potenza attiva [W] = 3500 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.g | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 5000 VA, 3500 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - potenza attiva [W] = 3500.0 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 5000.0 nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0045.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 380.51 | 300.8 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0045.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.h | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 1000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.a - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0050.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 460.61 | 364.12 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0050.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.i | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 1500 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.b - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0055.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 620.86 | 490.8 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0055.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.j | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 1500 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.c - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0060.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 1251.7 | 989.49 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0060.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.k | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 1500 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.d - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0065.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 520.71 | 411.63 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0065.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.l | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 2000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.e - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0070.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 700.95 | 554.11 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0070.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.m | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 2000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.f - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0075.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 851.15 | 672.84 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0075.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.n | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 2000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.g - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0080.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 ¦ autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 650.88 | 514.53 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0080.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 ¦ autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.o | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 3000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.h - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0085.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 981.33 | 775.76 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0085.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.p | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 3000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.i - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0090.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 ¦ autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 1201.63 | 949.9 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0090.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 ¦ autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.q | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 3000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.j - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0095.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 ¦ autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 650.88 | 514.53 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0095.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 ¦ autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.r | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 4000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.k - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0100.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 981.33 | 775.76 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0100.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.s | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 4000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.l - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0105.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 ¦ autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 1201.63 | 949.9 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0105.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 ¦ autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.t | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 4000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.m - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0110.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 ¦ autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 1051.44 | 831.17 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0110.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 ¦ autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.u | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 5000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.n - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0115.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 1552.12 | 1226.97 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0115.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.v | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 5000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.o - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0120.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 ¦ autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 2383.24 | 1883.98 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0120.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 ¦ autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0050.w | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 5000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.p - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0125.a | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 700 ¦ potenza attiva [W] = 450 ¦ autonomia [min] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 1101.49 | 870.74 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0125.a | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 700 ¦ potenza attiva [W] = 450 ¦ autonomia [min] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0060.a | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 700 VA, 450 W, autonomia 5 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - potenza attiva [W] = 450.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - autonomia [min] = 5.0 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 700.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0125.b | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ¦ potenza attiva [W] = 700 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 1201.63 | 949.9 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0125.b | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ¦ potenza attiva [W] = 700 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0060.b | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 1000 VA, 700 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [VA] = 1000.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - potenza attiva [W] = 700.0 nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0125.c | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ potenza attiva [W] = 1050 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 1652.23 | 1306.11 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0125.c | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ potenza attiva [W] = 1050 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0060.c | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - potenza attiva [W] = 1050.0 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 1500.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0125.d | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ potenza attiva [W] = 1400 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 1832.49 | 1448.61 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0125.d | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ potenza attiva [W] = 1400 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0060.d | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - potenza nominale [VA] = 2000.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - potenza attiva [W] = 1400.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0125.e | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 ¦ potenza attiva [W] = 2100 ¦ autonomia [min] = 7 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 2603.54 | 2058.13 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0125.e | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 ¦ potenza attiva [W] = 2100 ¦ autonomia [min] = 7 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0060.e | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - 3000 VA, 2100 W, autonomia 7 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 3000.0 nd nd nd - autonomia [min] = 7.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ±5 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - potenza attiva [W] = 2100.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0130.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 540.75 | 427.47 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0130.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0060.f | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 1000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.a - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0135.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ¦ autonomia [min] = 45. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 690.94 | 546.2 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0135.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1000 ¦ autonomia [min] = 45. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0060.g | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 1000 VA autonomia 45 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0010.a - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0140.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 580.79 | 459.12 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0140.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ autonomia [min] = 20. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0060.h | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 1500 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.b - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0145.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 851.15 | 672.84 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0145.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0060.i | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 1500 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.c - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0150.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 1101.49 | 870.74 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0150.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 1500 ¦ autonomia [min] = 60. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0060.j | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 1500 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.d - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0155.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 25. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 650.88 | 514.53 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0155.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 25. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0060.k | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 2000 VA autonomia 25 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0010.b - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0160.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 40. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 911.23 | 720.34 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0160.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 2000 ¦ autonomia [min] = 40. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0060.l | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 2000 VA autonomia 40 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0010.c - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0165.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 680.91 | 538.27 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0165.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 ¦ autonomia [min] = 30. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0060.m | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 3000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0000.i - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0170.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 ¦ autonomia [min] = 45. Incluso: armadio aggiuntivo | 1 cad | 1101.49 | 870.74 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0170.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 ¦ frequenza autorange [Hz] = 50/60 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ± 5 ¦ rendimento minimo [%] = 99 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, presa IEC 320, software, dispositivo di protezione, scheda di espansione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 3 RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione; impiego: gruppo di continuità RM1 Scheda di espansione; impiego: gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3000 ¦ autonomia [min] = 45. Incluso: armadio aggiuntivo | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0060.n | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive). In versione rack 19". Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, software per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva: - espansione per 3000 VA autonomia 45 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.0500.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0265.- - RM.72.10.10.Za001.0010.d - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 99.0 nd nd nd - variazione tensione di alimentazione [%] = -25/+20 nd nd nd - frequenza autorange [Hz] = 50/60 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 230 ± 5% nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia VI (Voltage Indipendent - Line Interactive), in versione rack 19", test batteria automatico e periodico, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 2, tempo d'intervento massimo [ms] = 4, ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0175.a | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3300 ¦ potenza attiva [W] = 2300 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ variazione frequenza [%] = ±5 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 ¦ rendimento minimo [%] = 89 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 16 RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 2643.6 | 2089.8 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0175.a | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 3300 ¦ potenza attiva [W] = 2300 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ variazione frequenza [%] = ±5 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 ¦ rendimento minimo [%] = 89 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 16 RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0070.a | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V, frequenza 50-60Hz ±5%, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile con tolleranza ±1,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura, termico ingresso. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 1 presa IEC da 16A e 2 prese IEC da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; completo dell'Adapter per compatibilità alla normativa CEI 0-16; nelle potenze nominali/attiva di: - 3300 VA, 2300 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0000.- - RM.76.10.00.Za001.0005.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | variazione frequenza [%] = ±5 nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 89.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - potenza attiva [W] = 2300.0 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 3300.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0175.b | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 ¦ potenza attiva [W] = 2400 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ variazione frequenza [%] = ±5 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 ¦ rendimento minimo [%] = 89 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 16 RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 3404.61 | 2691.39 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0175.b | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 4000 ¦ potenza attiva [W] = 2400 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ variazione frequenza [%] = ±5 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 ¦ rendimento minimo [%] = 89 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 16 RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0070.b | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V, frequenza 50-60Hz ±5%, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile con tolleranza ±1,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura, termico ingresso. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 1 presa IEC da 16A e 2 prese IEC da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; completo dell'Adapter per compatibilità alla normativa CEI 0-16; nelle potenze nominali/attiva di: - 4000 VA, 2400 W, autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0000.- - RM.76.10.00.Za001.0005.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 89.0 nd nd nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±2 nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - potenza attiva [W] = 2400.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - variazione frequenza [%] = ±5 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - potenza nominale [VA] = 4000.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0175.c | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ frequenza [Hz] = 50/60 ±5% ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ± 2 ¦ rendimento minimo [%] = 89 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 16 RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 650.88 | 514.53 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0175.c | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ frequenza [Hz] = 50/60 ±5% ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ± 2 ¦ rendimento minimo [%] = 89 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 16 RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0070.c | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V, frequenza 50-60Hz ±5%, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile con tolleranza ±1,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura, termico ingresso. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 1 presa IEC da 16A e 2 prese IEC da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; completo dell'Adapter per compatibilità alla normativa CEI 0-16; nelle potenze nominali/attiva di: - espansione autonomia 15 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0000.- - RM.76.10.00.Za001.0005.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza [Hz] = 50/60 ±5% nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ± 2 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 89.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0180.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ frequenza [Hz] = 50/60 ±5% ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ± 2 ¦ rendimento minimo [%] = 89 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 16 RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 981.33 | 775.76 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0180.- | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 220 ÷ 240 ¦ frequenza [Hz] = 50/60 ±5% ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ± 2 ¦ rendimento minimo [%] = 89 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC, presa IEC. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 16 RM1 Presa IEC; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0070.d | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V, frequenza 50-60Hz ±5%, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile con tolleranza ±1,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura, termico ingresso. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 1 presa IEC da 16A e 2 prese IEC da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; completo dell'Adapter per compatibilità alla normativa CEI 0-16; nelle potenze nominali/attiva di: - espansione autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0000.- - RM.76.10.00.Za001.0005.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50/60 ±5% nd nd nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ± 2 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 89.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, frequenza d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza [%] = ±1,5, in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, adapter | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.a | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 ¦ potenza attiva [W] = 3500 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 4405.98 | 3482.99 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.a | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 5000 ¦ potenza attiva [W] = 3500 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.a | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 5000 VA, 3500 W, autonomia 10 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - potenza attiva [W] = 3500.0 nd nd nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 5000.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N nd nd nd - autonomia [min] = 10.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.b | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 6000 ¦ potenza attiva [W] = 4200 ¦ autonomia [min] = 8 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 4756.43 | 3760.03 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.b | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 6000 ¦ potenza attiva [W] = 4200 ¦ autonomia [min] = 8 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.b | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 6000 VA, 4200 W, autonomia 8 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - potenza attiva [W] = 4200.0 nd nd nd - potenza nominale [VA] = 6000.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - autonomia [min] = 8.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N nd nd nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.c | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 6500 ¦ potenza attiva [W] = 4600 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 5357.28 | 4235 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.c | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 6500 ¦ potenza attiva [W] = 4600 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.c | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 6500 VA, 4600 W, autonomia 15 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia [min] = 15.0 nd nd nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - potenza attiva [W] = 4600.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - potenza nominale [VA] = 6500.0 nd nd nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.d | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 8000 ¦ potenza attiva [W] = 5600 ¦ autonomia [min] = 12 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 5707.74 | 4512.04 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.d | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 8000 ¦ potenza attiva [W] = 5600 ¦ autonomia [min] = 12 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.d | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 8000 VA, 5600 W, autonomia 12 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [VA] = 8000.0 nd nd nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - potenza attiva [W] = 5600.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - autonomia [min] = 12.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.e | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 10000 ¦ potenza attiva [W] = 7000 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 6008.15 | 4749.52 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.e | Gruppo di continuità; potenza nominale [VA] = 10000 ¦ potenza attiva [W] = 7000 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.e | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 10000 VA, 7000 W, autonomia 10 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia [min] = 10.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - potenza attiva [W] = 7000.0 nd nd nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 + N nd nd nd - potenza nominale [VA] = 10000.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.f | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 5707.74 | 4512.04 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.f | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.f | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 5000 VA, 3500 W, autonomia 30 min. con armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400+N nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.g | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 6508.83 | 5145.32 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.g | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.g | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 5000 VA, 3500 W, autonomia 40 min. con armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400+N nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.h | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 7610.32 | 6016.06 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.h | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.h | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 5000 VA, 3500 W, autonomia 70 min. con armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400+N nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.i | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 6058.23 | 4789.11 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.i | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.i | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 6000 VA, 4200 W, autonomia 22 min. con armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400+N nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.j | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 6859.31 | 5422.38 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.j | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.j | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 6000 VA, 4200 W, autonomia 32 min. con armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [V] = 230/400+N nd nd nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.k | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 7960.79 | 6293.11 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.k | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.k | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 6000 VA, 4200 W, autonomia 60 min. con armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400+N nd nd nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.l | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 7159.71 | 5659.85 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.l | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.l | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 6500 VA, 4600 W, autonomia 35 min. con armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400+N nd nd nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.m | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 8661.76 | 6847.24 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.m | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.m | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 6500 VA, 4600 W, autonomia 60 min. con armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400+N nd nd nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.n | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 7510.2 | 5936.91 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.n | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.n | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 8000 VA, 5600 W, autonomia 30 min. con armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400+N nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.o | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 9012.22 | 7124.29 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.o | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.o | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 8000 VA, 5600 W, autonomia 45 min. con armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400+N nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.p | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 7810.59 | 6174.38 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.p | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.p | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 10000 VA, 7000 W, autonomia 20 min. con armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400+N nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0185.q | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 9312.62 | 7361.76 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0185.q | Gruppo di continuità; tensione di alimentazione [V] = 230/400+N ¦ tensione nominale accettata [V] = 0 ÷ 276 ¦ frequenza [Hz] = 50 ÷ 60 ¦ tensione in uscita [V] = 220 ÷ 240 ¦ tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 ¦ rendimento minimo [%] = 91 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione, presa IEC 320. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità RM1 Presa IEC 320; impiego: gruppo di continuità; corrente nominale [A] = 10 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0080.q | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: - 10000 VA, 7000 W, autonomia 35 min. con armadio aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.76.10.00.Za001.0505.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione nominale accettata [V] = 0.0 ÷ 276.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - frequenza [Hz] = 50.0 ÷ 60.0 nd - tensione in uscita [V] = 220.0 ÷ 240.0 nd - tolleranza tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 91.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400+N nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, tensione minima per non intervento batterie [V] = 170, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50 ÷ 60 selezionabile con tolleranza o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120 % per almeno 120 secondi o del 150 % per almeno 30 secondi, sistema con tempo d'intervento tipico [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 40 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0190.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 7710.46 | 6095.23 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0190.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0100.a | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, ±20%, 45-65Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±1% statica e ±5%, forma d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 92%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva di: - 8 kW/230 V 8 kW/400V (10 kVA), autonomia 10 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita selezionabile [V] = 230.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% nd nd nd - rendimento minimo [%] = 92.0 nd nd nd - autonomia [min] = 10.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 8.0 nd nd nd - tensione nominale [V] = 230/400 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - frequenza [Hz] = 45.0 ÷ 65.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0190.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 8411.41 | 6649.34 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0190.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0100.b | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, ±20%, 45-65Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±1% statica e ±5%, forma d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 92%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva di: - 8 kW/230 V 8 kW/400 V (10 kVA), autonomia 15 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% nd nd nd - potenza attiva [kW] = 8.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - frequenza [Hz] = 45.0 ÷ 65.0 nd - rendimento minimo [%] = 92.0 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 230.0 nd nd nd - tensione nominale [V] = 230/400 nd nd nd - autonomia [min] = 15.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0190.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 20 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 9012.22 | 7124.29 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0190.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 20 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0100.c | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, ±20%, 45-65Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±1% statica e ±5%, forma d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 92%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva di: - 8 kW/230 V 8 kW/400 V (10 kVA), autonomia 20 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% nd nd nd - rendimento minimo [%] = 92.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 230.0 nd nd nd - tensione nominale [V] = 230/400 nd nd nd - autonomia [min] = 20.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 8.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 45.0 ÷ 65.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0190.d | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 50 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 10514.25 | 8311.66 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0190.d | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 50 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0100.d | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, ±20%, 45-65Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±1% statica e ±5%, forma d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 92%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva di: - 8 kW/230 V 8 kW/400 V (10 kVA), autonomia 50 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% nd nd nd - rendimento minimo [%] = 92.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 230.0 nd nd nd - tensione nominale [V] = 230/400 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - autonomia [min] = 50.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - frequenza [Hz] = 45.0 ÷ 65.0 nd - potenza attiva [kW] = 8.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 10 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0195.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 9212.5 | 7282.61 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0195.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0100.e | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, ±20%, 45-65Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±1% statica e ±5%, forma d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 92%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva di: - 10,5 kW/230 V 12 kW/400 V (15 kVA), autonomia 10 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 230.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - rendimento minimo [%] = 92.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 45.0 ÷ 65.0 nd - tensione nominale [V] = 230/400 nd nd nd - autonomia [min] = 10.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 10,5/12 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0195.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 10313.99 | 8153.35 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0195.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0100.f | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, ±20%, 45-65Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±1% statica e ±5%, forma d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 92%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva di: - 10,5 kW/230 V 12 kW/400 V (15 kVA), autonomia 15 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.65.Za001.0250.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione nominale [V] = 230/400 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - potenza attiva [kW] = 10,5/12 nd nd nd - autonomia [min] = 15.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 230.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - frequenza [Hz] = 45.0 ÷ 65.0 nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 92.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0195.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 20 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 10814.66 | 8549.14 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0195.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 10,5/12 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 20 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0100.g | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, ±20%, 45-65Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±1% statica e ±5%, forma d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 92%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva di: - 10,5 kW/230 V 12 kW/400 V (15 kVA), autonomia 20 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 92.0 nd nd nd - autonomia [min] = 20.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 45.0 ÷ 65.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - potenza attiva [kW] = 10,5/12 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tensione nominale [V] = 230/400 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0195.d | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12/16 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 10013.58 | 7915.87 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0195.d | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12/16 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0100.h | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, ±20%, 45-65Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±1% statica e ±5%, forma d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 92%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva di: - 12 kW/230 V 16 kW/400 V (15 kVA), autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 12/16 nd nd nd - frequenza [Hz] = 45.0 ÷ 65.0 nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - rendimento minimo [%] = 92.0 nd nd nd - tensione nominale [V] = 230/400 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0195.e | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12/16 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 10714.52 | 8469.97 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0195.e | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12/16 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0100.i | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, ±20%, 45-65Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±1% statica e ±5%, forma d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 92%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva di: - 12 kW/230 V 16 kW/400 V (15 kVA), autonomia 10 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - autonomia [min] = 10.0 nd nd nd - tensione nominale [V] = 230/400 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - frequenza [Hz] = 45.0 ÷ 65.0 nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 230.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 12/16 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 92.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0195.f | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12/16 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 11315.35 | 8944.94 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0195.f | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12/16 ¦ tensione nominale [V] = 230/400 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 45 ÷ 65 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ rendimento minimo [%] = 92 ¦ temperatura d'esercizio [°C] = 0 ÷ 40. Componenti: batteria ermetica, software, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Software; funzione: chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS; impiego: gruppo di continuità SPECIFICHE TECNICHE: per personal computer, idoneo al sistema operativo RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0100.j | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, ±20%, 45-65Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±1% statica e ±5%, forma d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 92%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva di: - 12 kW/230 V 20 kW/400 V (15 kVA), autonomia 15 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0270.- - RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.77.15.65.Za001.0250.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 230/400 + N ± 20% nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 92.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 12/16 nd nd nd - autonomia [min] = 15.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 230.0 nd nd nd - tensione nominale [V] = 230/400 nd nd nd - temperatura d'esercizio [°C] = 0.0 ÷ 40.0 nd - frequenza [Hz] = 45.0 ÷ 65.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, distorsione forma d'onda sinusoidale [%] <2, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] = 48 ÷ 56, potenza nominale [kVA] = 15 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, contatti di segnalazione, morsettiera | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0200.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ potenza nominale [kVA] = 10 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 8411.41 | 6649.34 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0200.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ potenza nominale [kVA] = 10 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0120.a | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) . Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 8 kW (10 kVA), autonomia 10 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 10.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 8.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - autonomia [min] = 10.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0200.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ potenza nominale [kVA] = 10 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 9112.37 | 7203.45 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0200.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ potenza nominale [kVA] = 10 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0120.b | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) . Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 8 kW (10 kVA), autonomia 15 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia [min] = 15.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 8.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 10.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0200.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ potenza nominale [kVA] = 10 ¦ autonomia [min] = 20 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 9613.05 | 7599.25 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0200.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ potenza nominale [kVA] = 10 ¦ autonomia [min] = 20 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0120.c | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) . Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 8 kW (10 kVA), autonomia 20 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - potenza attiva [kW] = 8.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - autonomia [min] = 20.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 10.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0200.d | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ potenza nominale [kVA] = 10 ¦ autonomia [min] = 50 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 11115.07 | 8786.62 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0200.d | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ potenza nominale [kVA] = 10 ¦ autonomia [min] = 50 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0120.d | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) . Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 8 kW (10 kVA), autonomia 50 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza attiva [kW] = 8.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia [min] = 50.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - potenza nominale [kVA] = 10.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0200.e | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 ¦ potenza nominale [kVA] = 15 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 9713.18 | 7678.4 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0200.e | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 ¦ potenza nominale [kVA] = 15 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0120.e | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) . Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 12 kW (15 kVA), autonomia 10 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza attiva [kW] = 12.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 15.0 nd nd nd - autonomia [min] = 10.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0200.f | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 ¦ potenza nominale [kVA] = 15 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 10814.66 | 8549.14 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0200.f | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 ¦ potenza nominale [kVA] = 15 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0120.f | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) . Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 12 kW (15 kVA), autonomia 15 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza attiva [kW] = 12.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 15.0 nd nd nd - autonomia [min] = 15.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0200.g | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 ¦ potenza nominale [kVA] = 15 ¦ autonomia [min] = 20 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 11215.2 | 8865.77 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0200.g | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 ¦ potenza nominale [kVA] = 15 ¦ autonomia [min] = 20 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0120.g | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) . Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 12 kW (15 kVA), autonomia 20 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 15.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - potenza attiva [kW] = 12.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - autonomia [min] = 20.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0200.h | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 ¦ potenza nominale [kVA] = 20 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 10414.13 | 8232.51 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0200.h | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 ¦ potenza nominale [kVA] = 20 ¦ autonomia [min] = 6 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0120.h | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) . Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 16 kW (20 kVA), autonomia 6 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - potenza attiva [kW] = 16.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 20.0 nd nd nd - autonomia [min] = 6.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0200.i | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 ¦ potenza nominale [kVA] = 20 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 11014.94 | 8707.46 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0200.i | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 ¦ potenza nominale [kVA] = 20 ¦ autonomia [min] = 10 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0120.i | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) . Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 16 kW (20 kVA), autonomia 10 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 20.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 16.0 nd nd nd - autonomia [min] = 10.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0200.j | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 ¦ potenza nominale [kVA] = 20 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 12159.36 | 9612.14 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0200.j | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 ¦ potenza nominale [kVA] = 20 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0120.j | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) . Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 16 kW (20 kVA), autonomia 15 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 20.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - potenza attiva [kW] = 16.0 nd nd nd - autonomia [min] = 15.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0200.k | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 ¦ potenza nominale [kVA] = 30 ¦ autonomia [min] = 8 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 12617.11 | 9974 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0200.k | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 ¦ potenza nominale [kVA] = 30 ¦ autonomia [min] = 8 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0120.k | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) . Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 24 kW (30 kVA), autonomia 8 min. | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia [min] = 8.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - potenza attiva [kW] = 24.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - potenza nominale [kVA] = 30.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0205.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ potenza nominale [kVA] = 10 ¦ autonomia [min] = 70 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 12717.27 | 10053.17 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0205.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ potenza nominale [kVA] = 10 ¦ autonomia [min] = 70 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0130.a | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 8 kW (10 kVA), autonomia 70 min. con armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - autonomia [min] = 70.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 10.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 8.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0205.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ potenza nominale [kVA] = 10 ¦ autonomia [min] = 130 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 15120.52 | 11952.98 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0205.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 8 ¦ potenza nominale [kVA] = 10 ¦ autonomia [min] = 130 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0130.b | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 8 kW (10 kVA), autonomia 130 min. con armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 10.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 8.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - autonomia [min] = 130.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0205.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 ¦ potenza nominale [kVA] = 15 ¦ autonomia [min] = 30 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 13217.93 | 10448.96 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0205.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 ¦ potenza nominale [kVA] = 15 ¦ autonomia [min] = 30 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0130.c | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 12 kW (15 kVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 15.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - potenza attiva [kW] = 12.0 nd nd nd - autonomia [min] = 30.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0205.d | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 ¦ potenza nominale [kVA] = 15 ¦ autonomia [min] = 40 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 14319.45 | 11319.72 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0205.d | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 ¦ potenza nominale [kVA] = 15 ¦ autonomia [min] = 40 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0130.d | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 12 kW (15 kVA), autonomia 40 min. con armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - autonomia [min] = 40.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 12.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 15.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0205.e | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 ¦ potenza nominale [kVA] = 15 ¦ autonomia [min] = 70 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 15921.6 | 12586.24 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0205.e | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 12 ¦ potenza nominale [kVA] = 15 ¦ autonomia [min] = 70 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0130.e | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 12 kW (15 kVA), autonomia 70 min. con armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - potenza attiva [kW] = 12.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - autonomia [min] = 70.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 15.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0205.f | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 ¦ potenza nominale [kVA] = 20 ¦ autonomia [min] = 20 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 13918.87 | 11003.06 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0205.f | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 ¦ potenza nominale [kVA] = 20 ¦ autonomia [min] = 20 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0130.f | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 16 kW (20 kVA), autonomia 20 min. con armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - potenza attiva [kW] = 16.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 20.0 nd nd nd - autonomia [min] = 20.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0205.g | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 ¦ potenza nominale [kVA] = 20 ¦ autonomia [min] = 30 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 14519.7 | 11478.03 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0205.g | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 ¦ potenza nominale [kVA] = 20 ¦ autonomia [min] = 30 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0130.g | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 16 kW (20 kVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - autonomia [min] = 30.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 20.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 16.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0205.h | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 ¦ potenza nominale [kVA] = 20 ¦ autonomia [min] = 60 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 16522.41 | 13061.19 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0205.h | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 16 ¦ potenza nominale [kVA] = 20 ¦ autonomia [min] = 60 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0130.h | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 16 kW (20 kVA), autonomia 60 min. con armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 16.0 nd nd nd - autonomia [min] = 60.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 20.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0205.i | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 ¦ potenza nominale [kVA] = 30 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 16121.86 | 12744.56 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0205.i | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 ¦ potenza nominale [kVA] = 30 ¦ autonomia [min] = 15 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0130.i | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 24 kW (30 kVA), autonomia 15 min. con armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - potenza attiva [kW] = 24.0 nd nd nd - autonomia [min] = 15.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 30.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0205.j | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 ¦ potenza nominale [kVA] = 30 ¦ autonomia [min] = 30 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 17924.32 | 14169.43 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0205.j | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 ¦ potenza nominale [kVA] = 30 ¦ autonomia [min] = 30 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0130.j | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 24 kW (30 kVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 24.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 30.0 nd nd nd - autonomia [min] = 30.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0205.k | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 ¦ potenza nominale [kVA] = 30 ¦ autonomia [min] = 50 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 20527.85 | 16227.55 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0205.k | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 ¦ potenza nominale [kVA] = 30 ¦ autonomia [min] = 50 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0130.k | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 24 kW (30 kVA), autonomia 50 min. con armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia [min] = 50.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 24.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 30.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0205.l | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 ¦ potenza nominale [kVA] = 30 ¦ autonomia [min] = 60 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 22991.19 | 18174.85 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0205.l | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 24 ¦ potenza nominale [kVA] = 30 ¦ autonomia [min] = 60 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0130.l | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltageand Frequency Indipendent - On-Line). Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze attiva a cos f 0,8: - 24 kW (30 kVA), autonomia 60 min. con armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 30.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - autonomia [min] = 60.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 24.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software, armadio batterie aggiuntivo | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0210.- | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 ¦ potenza nominale [kVA] = 40 ¦ autonomia [min] = 0 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 14198.76 | 11224.31 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0210.- | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 ¦ potenza nominale [kVA] = 40 ¦ autonomia [min] = 0 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.a | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : 40 kVA / 36 kW - autonomia 0 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - autonomia [min] = 0.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 36.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 40.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0215.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 ¦ potenza nominale [kVA] = 40 ¦ autonomia [min] = 30 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 ¦ potenza nominale [kVA] = 40 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 12460.86 | 9850.48 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0215.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 ¦ potenza nominale [kVA] = 40 ¦ autonomia [min] = 30 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 ¦ potenza nominale [kVA] = 40 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.b | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - gruppo batterie ermetiche compreso box 40kVA / 36kW - autonomia 30 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0005.c - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia [min] = 30.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 40.0 nd nd nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 36.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0215.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 ¦ potenza nominale [kVA] = 40 ¦ autonomia [min] = 60 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 ¦ potenza nominale [kVA] = 40 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 26127.7 | 20654.3 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0215.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 ¦ potenza nominale [kVA] = 40 ¦ autonomia [min] = 60 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 ¦ potenza nominale [kVA] = 40 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.c | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - gruppo batterie ermetiche compreso box 40kVA / 36kW - autonomia 60 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0005.c - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - potenza attiva [kW] = 36.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 40.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia [min] = 60.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0215.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 ¦ potenza nominale [kVA] = 40 ¦ autonomia [min] = 120 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 ¦ potenza nominale [kVA] = 40 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 43156.11 | 34115.5 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0215.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 ¦ potenza nominale [kVA] = 40 ¦ autonomia [min] = 120 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 36 ¦ potenza nominale [kVA] = 40 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.d | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - gruppo batterie ermetiche compreso box 40kVA / 36kW - autonomia 120 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0005.c - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - autonomia [min] = 120.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 36.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 40.0 nd nd nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0220.- | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 ¦ potenza nominale [kVA] = 60 ¦ autonomia [min] = 0 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 17311.71 | 13685.15 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0220.- | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 ¦ potenza nominale [kVA] = 60 ¦ autonomia [min] = 0 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.e | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - 60 kVA / 54 kW - autonomia 0 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 54.0 nd nd nd - autonomia [min] = 0.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 60.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0225.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 ¦ potenza nominale [kVA] = 60 ¦ autonomia [min] = 30 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 ¦ potenza nominale [kVA] = 60 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 21578.05 | 17057.75 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0225.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 ¦ potenza nominale [kVA] = 60 ¦ autonomia [min] = 30 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 ¦ potenza nominale [kVA] = 60 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.f | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - gruppo batterie ermetiche compreso box 60kVA / 54kW - autonomia 30 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0005.d - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza attiva [kW] = 54.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 60.0 nd nd nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - autonomia [min] = 30.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0225.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 ¦ potenza nominale [kVA] = 60 ¦ autonomia [min] = 60 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 ¦ potenza nominale [kVA] = 60 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 43156.11 | 34115.5 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0225.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 ¦ potenza nominale [kVA] = 60 ¦ autonomia [min] = 60 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 ¦ potenza nominale [kVA] = 60 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.g | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - gruppo batterie ermetiche compreso box 60kVA / 54kW - autonomia 60 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0005.d - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza attiva [kW] = 54.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 60.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - autonomia [min] = 60.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0225.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 ¦ potenza nominale [kVA] = 60 ¦ autonomia [min] = 120 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 ¦ potenza nominale [kVA] = 60 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 57388.44 | 45366.36 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0225.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 ¦ potenza nominale [kVA] = 60 ¦ autonomia [min] = 120 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 54 ¦ potenza nominale [kVA] = 60 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.h | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - gruppo batterie ermetiche compreso box 60kVA / 54kW - autonomia 120 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0005.d - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 54.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - autonomia [min] = 120.0 nd nd nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 60.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0230.- | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 ¦ potenza nominale [kVA] = 80 ¦ autonomia [min] = 0 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 19808.81 | 15659.14 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0230.- | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 ¦ potenza nominale [kVA] = 80 ¦ autonomia [min] = 0 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.i | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - 80 kVA / 72 kW - autonomia 0 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia [min] = 0.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - potenza attiva [kW] = 72.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - potenza nominale [kVA] = 80.0 nd nd nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0235.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 ¦ potenza nominale [kVA] = 80 ¦ autonomia [min] = 30 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 72 ¦ potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 26127.7 | 20654.3 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0235.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 ¦ potenza nominale [kVA] = 80 ¦ autonomia [min] = 30 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 72 ¦ potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.j | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - gruppo batterie ermetiche compreso box 80kVA / 72kW - autonomia 30 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0005.b - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 80.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - autonomia [min] = 30.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 72.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0235.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 ¦ potenza nominale [kVA] = 80 ¦ autonomia [min] = 60 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 72 ¦ potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 52255.38 | 41308.6 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0235.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 ¦ potenza nominale [kVA] = 80 ¦ autonomia [min] = 60 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 72 ¦ potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.k | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - gruppo batterie ermetiche compreso box 80kVA / 72kW - autonomia 60 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0005.b - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 72.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 80.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - autonomia [min] = 60.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0235.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 ¦ potenza nominale [kVA] = 80 ¦ autonomia [min] = 120 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 72 ¦ potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 78383.11 | 61962.93 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0235.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 72 ¦ potenza nominale [kVA] = 80 ¦ autonomia [min] = 120 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 72 ¦ potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.l | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - gruppo batterie ermetiche compreso box 80kVA / 72kW - autonomia 120 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0005.b - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza attiva [kW] = 72.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - potenza nominale [kVA] = 80.0 nd nd nd - autonomia [min] = 120.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0240.- | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 ¦ potenza nominale [kVA] = 100 ¦ autonomia [min] = 0 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 25396.49 | 20076.28 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0240.- | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 ¦ potenza nominale [kVA] = 100 ¦ autonomia [min] = 0 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità. Escluso: manutenzione SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, per ambienti chiusi RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.m | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - 100kVA / 90kW - autonomia 0 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0015.- - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 100.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia [min] = 0.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 90.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0245.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 ¦ potenza nominale [kVA] = 100 ¦ autonomia [min] = 37 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 90 ¦ potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 43156.11 | 34115.5 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0245.a | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 ¦ potenza nominale [kVA] = 100 ¦ autonomia [min] = 37 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 90 ¦ potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.n | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - gruppo batterie ermetiche compreso box 100kVA / 90kW - autonomia 37 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0005.a - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - autonomia [min] = 37.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 90.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 100.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0245.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 ¦ potenza nominale [kVA] = 100 ¦ autonomia [min] = 60 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 90 ¦ potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 57388.44 | 45366.36 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0245.b | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 ¦ potenza nominale [kVA] = 100 ¦ autonomia [min] = 60 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 90 ¦ potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.o | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - gruppo batterie ermetiche compreso box 100kVA / 90kW - autonomia 60 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0005.a - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 100.0 nd nd nd - fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - autonomia [min] = 60.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - potenza attiva [kW] = 90.0 nd nd nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.00.Za001.0245.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 ¦ potenza nominale [kVA] = 100 ¦ autonomia [min] = 120 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ±20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 90 ¦ potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | 1 cad | 86082.67 | 68049.54 | 0 | RM.72.00.00.Za001.0245.c | Gruppo di continuità; potenza attiva [kW] = 90 ¦ potenza nominale [kVA] = 100 ¦ autonomia [min] = 120 ¦ tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ±20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 ¦ fattore di potenza [cos ϕ] = 0,8. Componenti: batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] ≤ 58 | RM1 Batteria ermetica; impiego: gruppo di continuità; potenza attiva (a cos ϕ = 0,8) [kW] = 90 ¦ potenza nominale [kVA] = 80. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: gruppo di continuità | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO DI CONTINUITÀ | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0150.p | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Conforme alle norme CEI EN 62040.Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8 : - gruppo batterie ermetiche compreso box 100kVA / 90kW - autonomia 120 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.10.Za001.0005.a - RM.74.10.85.Za001.0270.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | fattore di potenza [cos ϕ] = 0.8 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 90.0 nd nd nd - tensione in uscita selezionabile [V] = 400 + N nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita [%] = ±5 nd nd nd - autonomia [min] = 120.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita [%] = ±1 nd - tensione di alimentazione selezionabile [V] = 400 ± 20% nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 100.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore, tecnologia doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete (VFI - Voltage and Frequency Indipendent - On-Line), test batteria automatico e periodico, predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo, possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi, circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza, stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari, frequenza forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60 selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto, sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break), ridotta rumorosità a 1 m [dB] <= 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0000.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 ¦ potenza attiva [kW] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60, selezionabile con tolleranza ±1%, in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 5486.9 | 4337.47 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0000.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 ¦ potenza attiva [kW] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60, selezionabile con tolleranza ±1%, in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.a | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - CPSS potenza nominale 5kVA/5kW- Tensione di alimentazione 230V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230V - escluso gruppo batterie ermetiche | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0275.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 5.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230 ± 20% nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 5.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60, selezionabile con tolleranza ±1%, in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0005.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 ¦ potenza attiva [kW] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60, selezionabile con tolleranza ±1%, in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 ¦ potenza attiva [kW] = 5. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 7618.95 | 6022.89 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0005.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 ¦ potenza attiva [kW] = 5 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60, selezionabile con tolleranza ±1%, in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 5 ¦ potenza attiva [kW] = 5. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.b | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 5kVA / 5kW - autonomia 60 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0000.c - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - autonomia batterie [min] = 60.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 5.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 5.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale [Hz] = 50/60, selezionabile con tolleranza ±1%, in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0010.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 ¦ potenza attiva [kW] = 7 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 5934.81 | 4691.55 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0010.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 ¦ potenza attiva [kW] = 7 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.c | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - CPSS potenza nominale 7kVA/7kW- Tensione di alimentazione 230V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230V - escluso gruppo batterie ermetiche | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0275.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 230.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230 ± 20% nd nd nd - potenza attiva [kW] = 7.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 7.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0015.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 ¦ potenza attiva [kW] = 7 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 ¦ potenza attiva [kW] = 7. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 11543.76 | 9125.5 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0015.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 ¦ potenza attiva [kW] = 7 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 7 ¦ potenza attiva [kW] = 7. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.d | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 7kVA / 7kW - autonomia 60 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0000.b - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 7.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - autonomia batterie [min] = 60.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - potenza attiva [kW] = 7.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0020.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ potenza attiva [kW] = 9 ¦ tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 400 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 9294.13 | 7347.14 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0020.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ potenza attiva [kW] = 9 ¦ tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 400 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.e | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - CPSS potenza nominale 10kVA/9kW- Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V - escluso gruppo batterie ermetiche | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0275.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 9.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 400.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 10.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0025.a | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ potenza attiva [kW] = 9 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 30. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ potenza attiva [kW] = 9. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 5486.9 | 4337.47 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0025.a | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ potenza attiva [kW] = 9 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 30. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ potenza attiva [kW] = 9. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.f | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 10kVA / 9kW - autonomia 30 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0000.a - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza attiva [kW] = 9.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 10.0 nd nd nd - autonomia batterie [min] = 30.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0025.b | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ potenza attiva [kW] = 9 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ potenza attiva [kW] = 9. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 10497.88 | 8298.72 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0025.b | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ potenza attiva [kW] = 9 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ potenza attiva [kW] = 9. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.g | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 10kVA / 9kW - autonomia 60 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0000.a - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 10.0 nd nd nd - autonomia batterie [min] = 60.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 9.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0025.c | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ potenza attiva [kW] = 9 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ potenza attiva [kW] = 9. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 21578.05 | 17057.75 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0025.c | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ potenza attiva [kW] = 9 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ potenza attiva [kW] = 9. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.h | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 10kVA / 9kW - autonomia 120 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0000.a - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 9.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 10.0 nd nd nd - autonomia batterie [min] = 120.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0030.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 ¦ potenza attiva [kW] = 18 ¦ tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 400 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 11197.76 | 8851.98 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0030.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 ¦ potenza attiva [kW] = 18 ¦ tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 400 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.i | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - CPSS potenza nominale 20kVA/18kW- Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V - escluso gruppo batterie ermetiche | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0275.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 400.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 20.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% nd nd nd - potenza attiva [kW] = 18.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0035.a | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 ¦ potenza attiva [kW] = 18 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 ¦ potenza attiva [kW] = 18. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 21578.05 | 17057.75 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0035.a | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 ¦ potenza attiva [kW] = 18 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 ¦ potenza attiva [kW] = 18. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.j | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 20kVA / 18kW - autonomia 60 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0010.a - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia batterie [min] = 60.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 20.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - potenza attiva [kW] = 18.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0035.b | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 ¦ potenza attiva [kW] = 18 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 ¦ potenza attiva [kW] = 18. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 28694.23 | 22683.18 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0035.b | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 ¦ potenza attiva [kW] = 18 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 20 ¦ potenza attiva [kW] = 18. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.k | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 20kVA / 18kW - autonomia 120 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0010.a - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 20.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia batterie [min] = 120.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - potenza attiva [kW] = 18.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0040.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 ¦ potenza attiva [kW] = 27 ¦ tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 400 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 13437.3 | 10622.37 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0040.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 ¦ potenza attiva [kW] = 27 ¦ tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 400 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.l | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - CPSS potenza nominale 30kVA/27kW- Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V - escluso gruppo batterie ermetiche | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0275.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 400.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 30.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% nd nd nd - potenza attiva [kW] = 27.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0045.a | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 ¦ potenza attiva [kW] = 27 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 ¦ potenza attiva [kW] = 27. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 26127.7 | 20654.3 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0045.a | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 ¦ potenza attiva [kW] = 27 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 ¦ potenza attiva [kW] = 27. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.m | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 30kVA / 27kW - autonomia 60 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0010.b - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza attiva [kW] = 27.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - autonomia batterie [min] = 60.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 30.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0045.b | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 ¦ potenza attiva [kW] = 27 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 ¦ potenza attiva [kW] = 27. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 52255.38 | 41308.6 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0045.b | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 ¦ potenza attiva [kW] = 27 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 30 ¦ potenza attiva [kW] = 27. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.n | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 30kVA / 27kW - autonomia 120 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0010.b - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 30.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 27.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - autonomia batterie [min] = 120.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0050.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 ¦ potenza attiva [kW] = 36 ¦ tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 400 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 16796.62 | 13277.96 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0050.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 ¦ potenza attiva [kW] = 36 ¦ tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 400 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.o | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - CPSS potenza nominale 40kVA/36kW- Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V - escluso gruppo batterie ermetiche | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0275.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza attiva [kW] = 36.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tensione in uscita [V] = 400.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 40.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0055.a | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 ¦ potenza attiva [kW] = 36 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 ¦ potenza attiva [kW] = 36. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 28694.23 | 22683.18 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0055.a | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 ¦ potenza attiva [kW] = 36 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 ¦ potenza attiva [kW] = 36. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.p | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 40kVA / 36kW - autonomia 60 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0010.c - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia batterie [min] = 60.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 40.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 36.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0055.b | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 ¦ potenza attiva [kW] = 36 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 ¦ potenza attiva [kW] = 36. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 57388.44 | 45366.36 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0055.b | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 ¦ potenza attiva [kW] = 36 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 40 ¦ potenza attiva [kW] = 36. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.q | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 40kVA / 36kW - autonomia 120 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0010.c - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia batterie [min] = 120.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - potenza attiva [kW] = 36.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 40.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0060.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ potenza attiva [kW] = 54 ¦ tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 400 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 20155.93 | 15933.54 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0060.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ potenza attiva [kW] = 54 ¦ tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 400 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.r | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - CPSS potenza nominale 60kVA/54kW- Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V - escluso gruppo batterie ermetiche | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0275.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 60.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 54.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0065.a | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ potenza attiva [kW] = 54 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ potenza attiva [kW] = 54. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 52255.38 | 41308.6 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0065.a | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ potenza attiva [kW] = 54 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ potenza attiva [kW] = 54. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.s | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 60kVA / 54kW - autonomia 60 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0010.d - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - autonomia batterie [min] = 60.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 54.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 60.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0065.b | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ potenza attiva [kW] = 54 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ potenza attiva [kW] = 54. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 86082.67 | 68049.54 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0065.b | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ potenza attiva [kW] = 54 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 120. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ potenza attiva [kW] = 54. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.t | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 60kVA / 54kW - autonomia 120 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0010.d - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - potenza attiva [kW] = 54.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 60.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - autonomia batterie [min] = 120.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0070.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 ¦ potenza attiva [kW] = 72 ¦ tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 400 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 24635.04 | 19474.34 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0070.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 ¦ potenza attiva [kW] = 72 ¦ tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 400 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.u | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - CPSS potenza nominale 80kVA/72kW- Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V - escluso gruppo batterie ermetiche | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0275.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 80.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 72.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0075.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 ¦ potenza attiva [kW] = 72 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 ¦ potenza attiva [kW] = 72. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 57388.44 | 45366.36 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0075.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 ¦ potenza attiva [kW] = 72 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 ¦ potenza attiva [kW] = 72. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.v | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 80kVA / 72kW - autonomia 60 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0010.e - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - autonomia batterie [min] = 60.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 72.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 80.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0080.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 100 ¦ potenza attiva [kW] = 90 ¦ tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 400 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 29114.13 | 23015.12 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0080.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 100 ¦ potenza attiva [kW] = 90 ¦ tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 400 ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90. Componenti: caricabatteria, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.w | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - CPSS potenza nominale 100kVA/90kW- Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V - escluso gruppo batterie ermetiche | nd | nd | [9 empty] | RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.74.10.85.Za001.0275.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 90.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 400 ± 20% nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 100.0 nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.05.Za001.0085.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 ¦ potenza attiva [kW] = 72 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 100 ¦ potenza attiva [kW] = 72. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | 1 cad | 78383.11 | 61962.93 | 0 | RM.72.00.05.Za001.0085.- | Central power supply system; potenza nominale [kVA] = 80 ¦ potenza attiva [kW] = 72 ¦ tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ tensione in uscita [V] = 230/400 + N ¦ tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1 ¦ tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5 ¦ rendimento minimo [%] = 90 ¦ autonomia batterie [min] = 60. Componenti: caricabatteria, batteria ermetica, dispositivo di protezione. Incluso: porta di comunicazione RS232, software. Escluso: gruppo batterie ermetiche SPECIFICHE TECNICHE: gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | RM1 Caricabatteria; impiego: central power supply system SPECIFICHE TECNICHE: in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche entro 12 ore RM1 Batteria ermetica; impiego: central power supply system; potenza nominale [kVA] = 100 ¦ potenza attiva [kW] = 72. Incluso: box SPECIFICHE TECNICHE: più di un elemento, con vita prevista di 10 anni RM1 Dispositivo di protezione; funzione: protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura; impiego: central power supply system | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.020.0160.z | Central Power Supply System (CPSS) con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione (VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On-Line ) per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batterie ermetiche automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 230/400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 230/400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento; 132% 10 min, 160% 1 min, 180% 5 s. Distorsione armonica massima ammessa è del 5% con carico lineare. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Caricabatterie in grado di caricare le batterie fino all'80%, partendo dalla condizione di batterie scariche, entro 12 ore. Temperatura di esercizio 0÷40°C. .Conforme alle norme CEI EN 62040 - CEI EN 50171. Gruppo batterie ad alta capacità con vita prevista di 10 anni compreso di box per le seguenti potenze ed autonomia: - gruppo batterie ermetiche compreso box 100kVA / 90kW - autonomia 60 minuti | nd | nd | [9 empty] | RM.74.10.85.Za001.0275.- - RM.75.10.15.Za001.0000.- - RM.75.10.10.Za001.0010.f - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 230/400 + N nd nd nd - rendimento minimo [%] = 90.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tolleranza dinamica tensione in uscita dinamica [%] = 5.0 nd nd nd - tensione di alimentazione [V] = 230/400 ± 20% nd nd nd - autonomia batterie [min] = 60.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 80.0 nd nd nd - potenza attiva [kW] = 72.0 nd nd nd - tolleranza statica tensione in uscita dinamica [%] = 1.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | gestione e controllo a microprocessore; tecnologia a doppia conversione VFI (Voltage and Frequency Indipendent - On Line) per garantire la tensione in uscita immune dalle perturbazioni di rete; test batterie ermetiche automatico e periodico; predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo; possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi; circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza; stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi lineari; forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di gestire permanentemente il 120% del carico prescritto per la durata nominale e di avviare, a pieno carico, un sistema precedentemente spento: 132% 10 minuti, 160% 1 minuto, 180% 5 secondi; distorsione armonica massima ammessa del 5% con carico lineare; sistema con tempo d'intervento [ms] = 0 (no break); ridotta rumorosità a 1 m [dB] < 58 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di comunicazione RS232, software | gruppo batterie ermetiche | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0000.- | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 1,17/1,45 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 90 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 65 ¦ autonomia con pieno di carburante [h] = 14. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, indicatore di tensione, trolley SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | 1 cad | 919.71 | 727.04 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0000.- | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 1,17/1,45 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 90 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 65 ¦ autonomia con pieno di carburante [h] = 14. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, indicatore di tensione, trolley SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0010 | Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, potenza 1,17/1,45 KVA, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, autonomia con pieno di carburante di 14 h, potenza custica 90 db, pressione acustica a 7 m 65 dbA, dotato di protezione termica, indicatore di tensione, 1 presa monofase 230V 16A e trolley. | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1750.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia con pieno di carburante [h] = 14.0 nd nd nd - potenza [kVA] = 1,17/1,45 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230.0 nd nd nd - potenza custica [dB] = 90.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - pressione acustica a 7 m [dBA] = 65.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione termica, indicatore di tensione, trolley | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0005.a | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 5,5 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 99 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 ¦ autonomia [h] = 5. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | 1 cad | 1893.06 | 1496.49 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0005.a | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 5,5 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 99 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 ¦ autonomia [h] = 5. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0020.a | Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: - 5,5 kVA, autonomia 5 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1750.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia [h] = 5.0 nd nd nd - potenza [kVA] = 5.5 nd nd nd - potenza custica [dB] = 99.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0005.b | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 6 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 99 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 ¦ autonomia [h] = 5. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | 1 cad | 2008.75 | 1587.95 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0005.b | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 6 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 99 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 ¦ autonomia [h] = 5. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0020.b | Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: - 6 kVA, autonomia 5 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1750.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza [kVA] = 6.0 nd nd nd - potenza custica [dB] = 99.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230.0 nd nd nd - autonomia [h] = 5.0 nd nd nd - pressione acustica a 7 m [dBA] = 73.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0005.c | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 2,4 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 99 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 ¦ autonomia [h] = 11. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | 1 cad | 803.73 | 635.36 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0005.c | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 2,4 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 99 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 ¦ autonomia [h] = 11. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0020.c | Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: - 2,4 kVA, autonomia 11 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1750.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia [h] = 11.0 nd nd nd - pressione acustica a 7 m [dBA] = 73.0 nd nd nd - potenza custica [dB] = 99.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230.0 nd nd nd - potenza [kVA] = 2.4 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0005.d | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 4,1 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 99 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 ¦ autonomia [h] = 6. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | 1 cad | 1143.3 | 903.79 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0005.d | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 4,1 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 99 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 ¦ autonomia [h] = 6. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0020.d | Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: - 4,1 kVA, autonomia 6 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1750.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | pressione acustica a 7 m [dBA] = 73.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230.0 nd nd nd - potenza [kVA] = 4.1 nd nd nd - autonomia [h] = 6.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza custica [dB] = 99.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0005.e | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 ¦ potenza [kVA] = 4,4 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 99 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 ¦ autonomia [h] = 4,5. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | 1 cad | 1020.97 | 807.09 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0005.e | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 ¦ potenza [kVA] = 4,4 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 99 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 ¦ autonomia [h] = 4,5. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0030.a | Generatore di corrente, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle seguenti potenze: - 4,4 kVA, autonomia 4,5 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1750.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 400/230 nd nd nd - pressione acustica a 7 m [dBA] = 73.0 nd nd nd - autonomia [h] = 4.5 nd nd nd - potenza custica [dB] = 99.0 nd nd nd - potenza [kVA] = 4.4 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0005.f | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 ¦ potenza [kVA] = 5,3 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 99 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 ¦ autonomia [h] = 3,7. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | 1 cad | 1083.95 | 856.88 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0005.f | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 ¦ potenza [kVA] = 5,3 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 99 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 ¦ autonomia [h] = 3,7. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0030.b | Generatore di corrente, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle seguenti potenze: - 5,3 KVA, autonomia 3,7 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1750.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza custica [dB] = 99.0 nd nd nd - potenza [kVA] = 5.3 nd nd nd - autonomia [h] = 3.7 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 400/230 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - pressione acustica a 7 m [dBA] = 73.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0005.g | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 ¦ potenza [kVA] = 6,5 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 99 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 ¦ autonomia [h] = 5. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | 1 cad | 1543.43 | 1220.1 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0005.g | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 ¦ potenza [kVA] = 6,5 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ potenza custica [dB] = 99 ¦ pressione acustica a 7 m [dBA] = 73 ¦ autonomia [h] = 5. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0030.c | Generatore di corrente, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle seguenti potenze: - 6,5 KVA, autonomia 5 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1750.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza [kVA] = 6.5 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia [h] = 5.0 nd nd nd - potenza custica [dB] = 99.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 400/230 nd nd nd - pressione acustica a 7 m [dBA] = 73.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a benzina verde, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0010.a | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 5 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 2452.38 | 1938.64 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0010.a | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 5 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0040.a | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, conforme alla direttiva EN2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: - 5 kVA, autonomia 3,9 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1755.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia [h] = 3.9 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230.0 nd nd nd - potenza [kVA] = 5.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0010.b | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 4 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 2441.16 | 1929.77 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0010.b | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 4 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0040.b | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, conforme alla direttiva EN2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: - 4 kVA, autonomia 3,9 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1755.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia [h] = 3.9 nd nd nd - potenza [kVA] = 4.0 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0010.c | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 3 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 3,4. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 1976.07 | 1562.11 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0010.c | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 3 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 3,4. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0040.c | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, conforme alla direttiva EN2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: - 3 kVA, autonomia 3,4 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1755.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia [h] = 3.4 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230.0 nd nd nd - potenza [kVA] = 3.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione termica, caricabatteria, spia presenza tensione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0015.a | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 7,5 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 11. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 4418.49 | 3492.88 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0015.a | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 7,5 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 11. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0050.a | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica, differenziale, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: - 7,5 kVA, autonomia 11 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1755.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 230.0 nd nd nd - potenza [kVA] = 7.5 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia [h] = 11.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0015.b | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 3,9 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 3084.24 | 2438.13 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0015.b | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 3,9 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0050.b | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica, differenziale, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: - 5 kVA, autonomia 3,9 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1755.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza [kVA] = 3.9 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia [h] = 3.9 nd nd nd - tensione in uscita [V] = 230.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0015.c | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 3,4 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 3,4. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | 1 cad | 2507.32 | 1982.07 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0015.c | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 230 ¦ potenza [kVA] = 3,4 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 3,4. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 SPECIFICHE TECNICHE: numero di elementi 2 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0050.c | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica, differenziale, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: - 3,5 kVA, autonomia 3,4 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1755.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 230.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - potenza [kVA] = 3.4 nd nd nd - autonomia [h] = 3.4 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione magnetotermica, differenziale, caricabatteria, spia presenza tensione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0020.a | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 ¦ potenza [kVA] = 4 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 3,4. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | 1 cad | 2507.32 | 1982.07 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0020.a | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 ¦ potenza [kVA] = 4 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 3,4. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0060.a | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle seguenti potenze: - 4 kVA, autonomia 3,4 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1750.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 400/230 nd nd nd - potenza [kVA] = 4.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia [h] = 3.4 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione magnetotermica | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0020.b | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 ¦ potenza [kVA] = 6 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | 1 cad | 3031.03 | 2396.07 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0020.b | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 ¦ potenza [kVA] = 6 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 3,9. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0060.b | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle seguenti potenze: - 6 kVA, autonomia 3,9 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1750.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 400/230 nd nd nd - potenza [kVA] = 6.0 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - autonomia [h] = 3.9 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione magnetotermica | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.10.Za001.0020.c | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 ¦ potenza [kVA] = 9 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 11,7. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | 1 cad | 4621.84 | 3653.63 | 0 | RM.72.00.10.Za001.0020.c | Generatore di corrente portatile; tensione in uscita [V] = 400/230 ¦ potenza [kVA] = 9 ¦ frequenza [Hz] = 50 ¦ autonomia [h] = 11,7. Componente: presa monofase, . Incluso: protezione magnetotermica SPECIFICHE TECNICHE: alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale | RM1 Presa monofase; impiego: generatore di corrente; tensione nominale [V] = 230 ¦ corrente nominale [A] = 16 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GENERATORE DI CORRENTE | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0060.c | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle seguenti potenze: - 9 kVA, autonomia 11,7 ore | nd | portatile | [9 empty] | RM.76.10.00.Za001.1750.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | tensione in uscita [V] = 400/230 nd nd nd - potenza [kVA] = 9.0 nd nd nd - autonomia [h] = 11.7 nd nd nd - frequenza [Hz] = 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | alimentato a gasolio, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | protezione magnetotermica | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0000.a | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ autonomia [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 15322.71 | 12112.82 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0000.a | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ autonomia [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0090.a | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 60 kVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 60.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 10.7 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0000.b | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 75 ¦ autonomia [ore] = 9,2. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 16759.31 | 13248.47 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0000.b | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 75 ¦ autonomia [ore] = 9,2. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0090.b | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 75 kVA, autonomia (75% carico) 9,2 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia ( 75% carico) [ore] = 9.2 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 75.0 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0000.c | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 105 ¦ autonomia [ore] = 8,2. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 19641.79 | 15527.1 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0000.c | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 105 ¦ autonomia [ore] = 8,2. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0090.c | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 105 kVA, autonomia (75% carico) 8,2 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 105.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 8.2 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0000.d | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 135 ¦ autonomia [ore] = 9,6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 23195.62 | 18336.46 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0000.d | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 135 ¦ autonomia [ore] = 9,6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0090.d | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 135 kVA, autonomia (75% carico) 9,6 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia ( 75% carico) [ore] = 9.6 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 135.0 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0000.e | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 160 ¦ autonomia [ore] = 8,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 27033.97 | 21370.73 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0000.e | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 160 ¦ autonomia [ore] = 8,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0090.e | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 160 kVA, autonomia (75% carico) 8,4 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia ( 75% carico) [ore] = 8.4 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 160.0 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0000.f | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 230 ¦ autonomia [ore] = 11,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 46061.11 | 36411.95 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0000.f | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 230 ¦ autonomia [ore] = 11,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0090.f | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 230 kVA, autonomia (75% carico) 11,8 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 230.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 11.8 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0000.g | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 315 ¦ autonomia [ore] = 9,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 50003.6 | 39528.54 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0000.g | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 315 ¦ autonomia [ore] = 9,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0090.g | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 315 kVA, autonomia (75% carico) 9,4 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia ( 75% carico) [ore] = 9.4 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 315.0 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0000.h | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 380 ¦ autonomia [ore] = 11,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 57954.6 | 45813.91 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0000.h | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 380 ¦ autonomia [ore] = 11,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0090.h | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 380 kVA, autonomia (75% carico) 11,4 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 380.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 11.4 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0000.i | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 430 ¦ autonomia [ore] = 11,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 60620.46 | 47921.31 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0000.i | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 430 ¦ autonomia [ore] = 11,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0090.i | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 430 kVA, autonomia (75% carico) 11,8 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia ( 75% carico) [ore] = 11.8 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 430.0 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0000.j | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 505 ¦ autonomia [ore] = 9,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 72539.04 | 57343.11 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0000.j | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 505 ¦ autonomia [ore] = 9,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0090.j | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 505 kVA, autonomia (75% carico) 9,8 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia ( 75% carico) [ore] = 9.8 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 505.0 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0005.a | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 185 ¦ autonomia [ore] = 11,9. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 34351.75 | 27155.53 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0005.a | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 185 ¦ autonomia [ore] = 11,9. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0100.a | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 185 kVA, autonomia (75% carico) 11,9 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 185.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 11.9 nd nd nd - | nd - |  | versione cofanata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0005.b | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 200 ¦ autonomia [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 35130.93 | 27771.49 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0005.b | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 200 ¦ autonomia [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0100.b | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 200 kVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 200.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 10.7 nd nd nd - | nd - |  | versione cofanata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0005.c | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 250 ¦ autonomia [ore] = 9,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 39094.8 | 30904.98 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0005.c | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 250 ¦ autonomia [ore] = 9,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0100.c | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 250 kVA, autonomia (75% carico) 9,1 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 250.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 9.1 nd nd nd - | nd - |  | versione cofanata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0005.d | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 300 ¦ autonomia [ore] = 12,6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 44645.9 | 35293.2 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0005.d | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 300 ¦ autonomia [ore] = 12,6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0100.d | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 300 kVA, autonomia (75% carico) 12,6 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 300.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 12.6 nd nd nd - | nd - |  | versione cofanata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0005.e | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 325 ¦ autonomia [ore] = 12,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 49759.99 | 39335.96 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0005.e | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 325 ¦ autonomia [ore] = 12,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0100.e | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 325 kVA, autonomia (75% carico) 12,1 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 325.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 12.1 nd nd nd - | nd - |  | versione cofanata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0005.f | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 375 ¦ autonomia [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 54198.09 | 42844.34 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0005.f | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 375 ¦ autonomia [ore] = 10,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0100.f | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 375 kVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia ( 75% carico) [ore] = 10.7 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 375.0 nd nd nd - | nd - |  | versione cofanata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0005.g | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 400 ¦ autonomia [ore] = 9,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 59231.27 | 46823.14 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0005.g | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 400 ¦ autonomia [ore] = 9,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0100.g | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 400 kVA, autonomia (75% carico) 9,8 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 400.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 9.8 nd nd nd - | nd - |  | versione cofanata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0005.h | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 450 ¦ autonomia [ore] = 12,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 67833.13 | 53623.03 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0005.h | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 450 ¦ autonomia [ore] = 12,4. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0100.h | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 450 kVA, autonomia (75% carico) 12,4 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia ( 75% carico) [ore] = 12.4 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 450.0 nd nd nd - | nd - |  | versione cofanata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0005.i | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 500 ¦ autonomia [ore] = 11,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 77115.67 | 60961 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0005.i | Gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 500 ¦ autonomia [ore] = 11,1. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0100.i | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 500 kVA, autonomia (75% carico) 11,1 ore | nd | raffreddato ad acqua | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 500.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 11.1 nd nd nd - | nd - |  | versione cofanata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0250.a | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 7 ¦ autonomia [ore] = 6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 5348.4 | 4227.98 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0250.a | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 7 ¦ autonomia [ore] = 6. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0070.a | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 7 kVA, autonomia (75% carico) 6 ore | nd | raffreddato ad aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 7.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 6.0 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0250.b | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ autonomia [ore] = 3,3. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 6709.67 | 5304.09 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0250.b | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 10 ¦ autonomia [ore] = 3,3. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0070.b | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 10 kVA, autonomia (75% carico) 3,3 ore | nd | raffreddato ad aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 10.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 3.3 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0250.c | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 13 ¦ autonomia [ore] = 26. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 8848.28 | 6994.69 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0250.c | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 13 ¦ autonomia [ore] = 26. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0070.c | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 13 kVA, autonomia (75% carico) 26 ore | nd | raffreddato ad aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 13.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 26.0 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0250.d | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 20 ¦ autonomia [ore] = 28. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 8848.28 | 6994.69 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0250.d | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 20 ¦ autonomia [ore] = 28. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0070.d | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 20 kVA, autonomia (75% carico) 28 ore | nd | raffreddato ad aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 20.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 28.0 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0250.e | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 25 ¦ autonomia [ore] = 22. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 9512.18 | 7519.51 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0250.e | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 25 ¦ autonomia [ore] = 22. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0070.e | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 25 kVA, autonomia (75% carico) 22 ore | nd | raffreddato ad aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 25.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 22.0 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0250.f | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 30 ¦ autonomia [ore] = 19. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 10238.39 | 8093.59 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0250.f | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 30 ¦ autonomia [ore] = 19. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0070.f | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 30 kVA, autonomia (75% carico) 19 ore | nd | raffreddato ad aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia ( 75% carico) [ore] = 19.0 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 30.0 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0250.g | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 40 ¦ autonomia [ore] = 14,5. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 11014.8 | 8707.35 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0250.g | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 40 ¦ autonomia [ore] = 14,5. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0070.g | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 40 kVA, autonomia (75% carico) 14,5 ore | nd | raffreddato ad aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 40.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 14.5 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0250.h | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ autonomia [ore] = 8,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 13732.7 | 10855.89 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0250.h | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione aperta; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ autonomia [ore] = 8,7. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0070.h | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 60 kVA, autonomia (75% carico) 8,7 ore | nd | raffreddato ad aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | potenza nominale [kVA] = 60.0 nd nd nd - autonomia ( 75% carico) [ore] = 8.7 nd nd nd - | nd - |  | versione aperta - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0255.a | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 40 ¦ autonomia [ore] = 18,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 14286.89 | 11293.98 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0255.a | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 40 ¦ autonomia [ore] = 18,8. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0080.a | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 40 kVA, autonomia (75% carico) 18,8 ore | nd | raffreddato ad aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia ( 75% carico) [ore] = 18.8 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 40.0 nd nd nd - | nd - |  | versione cofanata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.00.15.Za001.0255.b | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ autonomia [ore] = 12,5. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione | 1 cad | 17059.64 | 13485.88 | 0 | RM.72.00.15.Za001.0255.b | Gruppo elettrogeno raffreddato ad aria; geometria: versione cofanata; potenza nominale [kVA] = 60 ¦ autonomia [ore] = 12,5. Incluso: pannello automatico, quadro di commutazione |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | SISTEMI | GRUPPO ELETTROGENO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.04.030.0080.b | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: - 60 kVA, autonomia (75% carico) 12,5 ore | nd | raffreddato ad aria | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | autonomia ( 75% carico) [ore] = 12.5 nd nd nd - potenza nominale [kVA] = 60.0 nd nd nd - | nd - |  | versione cofanata - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | pannello automatico, quadro di commutazione | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.05.05.Za001.0000.a | Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 1 ÷ 6. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti RM1 Modulo fotovoltaico monocristallino; geometria: struttura rigida¦ quadrato/pseudoquadrata; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: sostegno, struttura in materiale anticorrosivo inossidabile per qualsiasi tipo di tetto, idonei cablaggi¦condutture, connettori, scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: modulo può essere monocristallino o policristallino, deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme di prodotto RM1 Inverter bidirezionale; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: dispositivo di distacco automatico della rete conforme alla direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65 SPECIFICHE TECNICHE: di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento RM1 Quadro di parallelo di parallelo inverter; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione | 1 kwp | 3147.13 | 2487.85 | 0 | RM.72.05.05.Za001.0000.a | Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 1 ÷ 6. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti | RM1 Modulo fotovoltaico monocristallino; geometria: struttura rigida¦ quadrato/pseudoquadrata; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: sostegno, struttura in materiale anticorrosivo inossidabile per qualsiasi tipo di tetto, idonei cablaggi¦condutture, connettori, scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: modulo può essere monocristallino o policristallino, deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme di prodotto RM1 Inverter bidirezionale; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: dispositivo di distacco automatico della rete conforme alla direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65 SPECIFICHE TECNICHE: di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento RM1 Quadro di parallelo di parallelo inverter; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | KIT | IMPIANTO FOTOVOLTAICO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.17.010.0010.a | Fornitura di impianto fotovoltaico costituito da: - con potenza complessiva per singolo impianto da 1 fino a 6 Kwp | nd | nd | [9 empty] | RM.73.00.05.Za001.0000.- - RM.75.20.00.Za001.0000.- - RM.75.15.25.Za001.0000.- - | 1 | kwp | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 1.0 ÷ 6.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.05.05.Za001.0000.b | Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 7 ÷ 20. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti RM1 Modulo fotovoltaico monocristallino; geometria: struttura rigida¦ quadrato/pseudoquadrata; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: sostegno, struttura in materiale anticorrosivo inossidabile per qualsiasi tipo di tetto, idonei cablaggi¦condutture, connettori, scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: modulo può essere monocristallino o policristallino, deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme di prodotto RM1 Inverter bidirezionale; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: dispositivo di distacco automatico della rete conforme alla direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65 SPECIFICHE TECNICHE: di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento RM1 Quadro di parallelo di parallelo inverter; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione | 1 kwp | 2777.59 | 2195.72 | 0 | RM.72.05.05.Za001.0000.b | Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 7 ÷ 20. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti | RM1 Modulo fotovoltaico monocristallino; geometria: struttura rigida¦ quadrato/pseudoquadrata; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: sostegno, struttura in materiale anticorrosivo inossidabile per qualsiasi tipo di tetto, idonei cablaggi¦condutture, connettori, scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: modulo può essere monocristallino o policristallino, deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme di prodotto RM1 Inverter bidirezionale; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: dispositivo di distacco automatico della rete conforme alla direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65 SPECIFICHE TECNICHE: di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento RM1 Quadro di parallelo di parallelo inverter; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | KIT | IMPIANTO FOTOVOLTAICO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.17.010.0010.b | Fornitura di impianto fotovoltaico costituito da: - con potenza complessiva per singolo impianto da 7 Kwp fino a 20 Kwp | nd | nd | [9 empty] | RM.73.00.05.Za001.0000.- - RM.75.20.00.Za001.0000.- - RM.75.15.25.Za001.0000.- - | 1 | kwp | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 7.0 ÷ 20.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.05.05.Za001.0000.c | Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 21 ÷ 50. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti RM1 Modulo fotovoltaico monocristallino; geometria: struttura rigida¦ quadrato/pseudoquadrata; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: sostegno, struttura in materiale anticorrosivo inossidabile per qualsiasi tipo di tetto, idonei cablaggi¦condutture, connettori, scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: modulo può essere monocristallino o policristallino, deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme di prodotto RM1 Inverter bidirezionale; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: dispositivo di distacco automatico della rete conforme alla direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65 SPECIFICHE TECNICHE: di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento RM1 Quadro di parallelo di parallelo inverter; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione | 1 kwp | 2317.43 | 1831.96 | 0 | RM.72.05.05.Za001.0000.c | Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 21 ÷ 50. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti | RM1 Modulo fotovoltaico monocristallino; geometria: struttura rigida¦ quadrato/pseudoquadrata; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: sostegno, struttura in materiale anticorrosivo inossidabile per qualsiasi tipo di tetto, idonei cablaggi¦condutture, connettori, scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: modulo può essere monocristallino o policristallino, deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme di prodotto RM1 Inverter bidirezionale; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: dispositivo di distacco automatico della rete conforme alla direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65 SPECIFICHE TECNICHE: di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento RM1 Quadro di parallelo di parallelo inverter; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | KIT | IMPIANTO FOTOVOLTAICO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.17.010.0010.c | Fornitura di impianto fotovoltaico costituito da: - con potenza complessiva per singolo impianto da 21 Kwp fino a 50 Kwp | nd | nd | [9 empty] | RM.73.00.05.Za001.0000.- - RM.75.20.00.Za001.0000.- - RM.75.15.25.Za001.0000.- - | 1 | kwp | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] = 21.0 ÷ 50.0 nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.05.05.Za001.0000.d | Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti RM1 Modulo fotovoltaico monocristallino; geometria: struttura rigida¦ quadrato/pseudoquadrata; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: sostegno, struttura in materiale anticorrosivo inossidabile per qualsiasi tipo di tetto, idonei cablaggi¦condutture, connettori, scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: modulo può essere monocristallino o policristallino, deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme di prodotto RM1 Inverter bidirezionale; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: dispositivo di distacco automatico della rete conforme alla direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65 SPECIFICHE TECNICHE: di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento RM1 Quadro di parallelo di parallelo inverter; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione | 1 kwp | 2082.83 | 1646.5 | 0 | RM.72.05.05.Za001.0000.d | Impianto fotovoltaico; poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50. Componenti: modulo fotovoltaico monocristallino, inverter bidirezionale, quadro di parallelo di parallelo inverter. Incluso: oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti | RM1 Modulo fotovoltaico monocristallino; geometria: struttura rigida¦ quadrato/pseudoquadrata; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: sostegno, struttura in materiale anticorrosivo inossidabile per qualsiasi tipo di tetto, idonei cablaggi¦condutture, connettori, scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: modulo può essere monocristallino o policristallino, deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme di prodotto RM1 Inverter bidirezionale; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: dispositivo di distacco automatico della rete conforme alla direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di protezione IP 65 SPECIFICHE TECNICHE: di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento RM1 Quadro di parallelo di parallelo inverter; impiego: impianto fotovoltaico. Incluso: interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | KIT | IMPIANTO FOTOVOLTAICO | MATERIALE GENERICO NON RILEVANTE | [6 empty] | ME.17.010.0010.d | Fornitura di impianto fotovoltaico costituito da: - con potenza complessiva per singolo impianto superiore a 50 Kwp | nd | nd | [9 empty] | RM.73.00.05.Za001.0000.- - RM.75.20.00.Za001.0000.- - RM.75.15.25.Za001.0000.- - | 1 | kwp | nd | nd - | nd - | materiale generico non rilevante | poteza complessiva per singolo impianto [Kwp] > 50.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; le dichiarazioni attestanto conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a", le dichiarazioni attestanto conformità verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;le dichiarazioni attestanto conformità certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; manuale di uso e manutenzione; numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; garanzie relative alle apparecchiatture installate; eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.10.05.Ab002.0000.a | Pannello fotovoltaico di elemento chimico metalloide silicio; geometria: struttura rigida ¦ monocristallino ¦ policristallino ¦ quadrata ¦ pseudoquadrata; potenza [W] = 250 ¦ efficienza [%] > 13 ¦ tensione massima di sistema [V] = 1000 ¦ garanzia di prestazione in 10 anni [%] > 90 ¦ garanzia di prestazione in 25 anni [%] > 80. Incluso: involucro in classe II, struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme | 1 cad | 257.5 | 203.56 | 0 | RM.72.10.05.Ab002.0000.a | Pannello fotovoltaico di elemento chimico metalloide silicio; geometria: struttura rigida ¦ monocristallino ¦ policristallino ¦ quadrata ¦ pseudoquadrata; potenza [W] = 250 ¦ efficienza [%] > 13 ¦ tensione massima di sistema [V] = 1000 ¦ garanzia di prestazione in 10 anni [%] > 90 ¦ garanzia di prestazione in 25 anni [%] > 80. Incluso: involucro in classe II, struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | PRODOTTI | PANNELLO FOTOVOLTAICO | ELEMENTO CHIMICO METALLOIDE SILICIO | [6 empty] | ME.17.030.0010.a | Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e dell’80% in 25 anni, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato. Il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646. - pannello modello standard 250 W | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | elemento chimico metalloide silicio | potenza [W] = 250.0 nd nd nd - garanzia di prestazione in 10 anni [%] > 90.0 nd nd nd - garanzia di prestazione in 25 anni [%] > 80.0 nd nd nd - efficienza [%] > 13.0 nd nd nd - tensione massima di sistema [V] = 1000.0 nd nd nd - | nd - |  | struttura rigida - monocristallino - policristallino - quadrata - pseudoquadrata - | nd - | il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | involucro in classe II, struttura sandwich e telaio anodizzato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.72.10.05.Ab002.0000.b | Pannello fotovoltaico di elemento chimico metalloide silicio; geometria: struttura rigida ¦ monocristallino ¦ policristallino ¦ quadrata ¦ pseudoquadrata; potenza [W] = 300 ¦ efficienza [%] > 13 ¦ tensione massima di sistema [V] = 1000 ¦ garanzia di prestazione in 10 anni [%] > 90 ¦ garanzia di prestazione in 25 anni [%] > 80. Incluso: involucro in classe II, struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme | 1 cad | 314.72 | 248.79 | 0 | RM.72.10.05.Ab002.0000.b | Pannello fotovoltaico di elemento chimico metalloide silicio; geometria: struttura rigida ¦ monocristallino ¦ policristallino ¦ quadrata ¦ pseudoquadrata; potenza [W] = 300 ¦ efficienza [%] > 13 ¦ tensione massima di sistema [V] = 1000 ¦ garanzia di prestazione in 10 anni [%] > 90 ¦ garanzia di prestazione in 25 anni [%] > 80. Incluso: involucro in classe II, struttura sandwich e telaio anodizzato SPECIFICHE TECNICHE: il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI PRODUZIONE | PRODOTTI | PANNELLO FOTOVOLTAICO | ELEMENTO CHIMICO METALLOIDE SILICIO | [6 empty] | ME.17.030.0010.b | Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e dell’80% in 25 anni, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato. Il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646. - pannello modello potenziato 300W | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | elemento chimico metalloide silicio | potenza [W] = 300.0 nd nd nd - garanzia di prestazione in 10 anni [%] > 90.0 nd nd nd - efficienza [%] > 13.0 nd nd nd - tensione massima di sistema [V] = 1000.0 nd nd nd - garanzia di prestazione in 25 anni [%] > 80.0 nd nd nd - | nd - |  | struttura rigida - monocristallino - policristallino - quadrata - pseudoquadrata - | nd - | il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | involucro in classe II, struttura sandwich e telaio anodizzato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0000.- | Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: fino a 12 moduli; funzione: unità di distribuzione. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera, targhette per la certificazione CEI 23 - 51 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 15.04 | 11.89 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0000.- | Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: fino a 12 moduli; funzione: unità di distribuzione. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera, targhette per la certificazione CEI 23 - 51 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0180 | Centralino elettrico da incasso in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva per la certificazione CEI 23 - 51, accessori meccanici di fissaggio, fino a 12 moduli: | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 12 moduli - | nd - | grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera, targhette per la certificazione CEI 23 - 51 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0005.- | Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 25.58 | 20.22 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0005.- | Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0200.a | Centralino elettrico da arredo ad incasso in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 24 moduli | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | arredo - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 24 moduli - | nd - | grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0010.- | Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 35.23 | 27.85 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0010.- | Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0200.b | Centralino elettrico da arredo ad incasso in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 36 moduli | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | arredo - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 36 moduli - | nd - | grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0015.- | Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 46.62 | 36.85 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0015.- | Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0200.c | Centralino elettrico da arredo ad incasso in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 48 moduli | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | arredo - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 48 moduli - | nd - | grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0020.- | Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 55.81 | 44.12 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0020.- | Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0200.d | Centralino elettrico da arredo ad incasso in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 54 moduli | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | arredo - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 54 moduli - | nd - | grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0025.- | Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 78.24 | 61.85 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0025.- | Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0200.e | Centralino elettrico da arredo ad incasso in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 72 moduli | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | arredo - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 72 moduli - | nd - | grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0250.a | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 348.05 | 275.14 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0250.a | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0030.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in resina verniciato grado di protezione IP43 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere del tipo : - 600x600 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0250.b | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 392.89 | 310.58 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0250.b | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0030.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in resina verniciato grado di protezione IP43 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere del tipo : - 600x800 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0250.c | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 476.06 | 376.33 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0250.c | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0030.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in resina verniciato grado di protezione IP43 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere del tipo : - 600x1000 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0250.d | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 523.28 | 413.66 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0250.d | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0030.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in resina verniciato grado di protezione IP43 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere del tipo : - 600x1200 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0255.a | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 254.72 | 201.36 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0255.a | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0060.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina, in lamiera verniciato grado di protezione IP55 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsetteria, del tipo: - 600x600 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0255.b | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 269.6 | 213.12 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0255.b | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0060.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina, in lamiera verniciato grado di protezione IP55 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsetteria, del tipo: - 600x800 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0255.c | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 299.33 | 236.63 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0255.c | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0060.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina, in lamiera verniciato grado di protezione IP55 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsetteria, del tipo: - 600x1000 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0255.d | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 330.94 | 261.61 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0255.d | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0060.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina, in lamiera verniciato grado di protezione IP55 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsetteria, del tipo: - 600x1200 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0260.a | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 200.72 | 158.67 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0260.a | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0090.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: - 600x600 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0260.b | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 239.35 | 189.21 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0260.b | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0090.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: - 600x800 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0260.c | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 270.22 | 213.61 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0260.c | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0090.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: - 600x1000 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0260.d | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 305.7 | 241.66 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0260.d | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0090.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: - 600x1200 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0265.a | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 248.05 | 196.09 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0265.a | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0120.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x600 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0265.b | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 289.06 | 228.5 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0265.b | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0120.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x800 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0265.c | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 331.95 | 262.41 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0265.c | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0120.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x1000 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0265.d | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 355.62 | 281.12 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0265.d | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0120.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x1200 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0270.a | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 300.41 | 237.48 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0270.a | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0137.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro da 250 A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -600x600 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] = 250.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0270.b | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 344.03 | 271.96 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0270.b | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0137.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro da 250 A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -600x800 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] = 250.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | nd - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0270.c | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 379.07 | 299.66 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0270.c | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0137.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro da 250 A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -600x1000 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] = 250.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0270.d | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 414.84 | 327.94 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0270.d | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 250 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0137.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro da 250 A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -600x1200 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | intensità elettrica [A] = 250.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | nd - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0275.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: fino a 12 moduli; funzione: unità di distribuzione. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera, targhette per la certificazione CEI 23 - 51 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 13.89 | 10.98 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0275.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: fino a 12 moduli; funzione: unità di distribuzione. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera, targhette per la certificazione CEI 23 - 51 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0170 | Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva per la certificazione CEI 23 - 51, accessori meccanici di fissaggio, fino a 12 moduli: | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 12 moduli - | nd - | grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera, targhette per la certificazione CEI 23 - 51 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0280.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 21.48 | 16.98 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0280.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0190.a | Centralino elettrico da arredo a parete in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie:uli: da 24 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | arredo - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 24 moduli - | nd - | grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0285.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 28.68 | 22.67 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0285.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0190.b | Centralino elettrico da arredo a parete in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie:uli: da 36 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | arredo - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 36 moduli - | nd - | grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0290.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 40.51 | 32.03 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0290.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0190.c | Centralino elettrico da arredo a parete in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie:uli: da 48 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | arredo - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 48 moduli - | nd - | grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0295.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 50.07 | 39.58 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0295.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0190.d | Centralino elettrico da arredo a parete in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie:uli: da 54 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | arredo - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 54 moduli - | nd - | grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0300.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 71.17 | 56.26 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0300.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0190.e | Centralino elettrico da arredo a parete in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie:uli: da 72 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | arredo - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 72 moduli - | nd - | grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0305.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 25.06 | 19.81 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0305.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0220.a | Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP55, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 24 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 24 moduli - | nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0310.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 32.96 | 26.05 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0310.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0220.b | Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP55, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 36 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 36 moduli - | nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0315.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 44.51 | 35.18 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0315.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0220.c | Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP55, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 48 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 48 moduli - | nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0320.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 52.88 | 41.8 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0320.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | 000000000 | NUOVA VOCE | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 54 moduli - | nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0325.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 54.48 | 43.07 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0325.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0220.e | Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP55, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 72 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 72 moduli - | nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0330.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 29.33 | 23.18 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0330.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 24 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0230.a | Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 24 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 24 moduli - | nd - | grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0335.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 37.22 | 29.43 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0335.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 36 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0230.b | Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 36 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 36 moduli - | nd - | grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0340.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 48.82 | 38.59 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0340.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0230.c | Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 48 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 48 moduli - | nd - | grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0345.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 60.2 | 47.59 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0345.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 54 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0230.d | Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 54 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 54 moduli - | nd - | grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Ca000.0350.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 86.83 | 68.64 | 0 | RM.73.00.00.Ca000.0350.- | Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; geometria: fino a 72 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | RESINA SINTETICA GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0230.e | Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 72 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | resina sintetica generico | nd - | nd - |  | fino a 72 moduli - | nd - | grado di protezione IP65 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0000.a | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 323.6 | 255.81 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0000.a | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0020.a | Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere del tipo: - 600x600 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0000.b | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 387.75 | 306.52 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0000.b | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0020.b | Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere del tipo: - 600x800 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0000.c | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 454.7 | 359.44 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0000.c | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0020.c | Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere del tipo: - 600x1000 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0000.d | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 526.22 | 415.98 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0000.d | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0020.d | Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere del tipo: - 600x1200 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0005.a | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 238.04 | 188.17 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0005.a | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0050.a | Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato grado di protezione IP43 con porta di vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsetteria, del tipo: - 600x600 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0005.b | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 259.41 | 205.07 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0005.b | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0050.b | Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato grado di protezione IP43 con porta di vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsetteria, del tipo: - 600x800 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0005.c | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 293.83 | 232.28 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0005.c | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0050.c | Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato grado di protezione IP43 con porta di vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsetteria, del tipo: - 600x1000 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0005.d | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 342.17 | 270.49 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0005.d | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0050.d | Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato grado di protezione IP43 con porta di vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsetteria, del tipo: - 600x1200 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0010.a | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 233.74 | 184.77 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0010.a | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0110.a | Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x600 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0010.b | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 273.67 | 216.34 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0010.b | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0110.b | Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x800 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0010.c | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 305.43 | 241.44 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0010.c | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0110.c | Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x1000 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0010.d | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 336.24 | 265.8 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0010.d | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0110.d | Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x1200 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0015.a | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 290.96 | 230.01 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0015.a | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0135.a | Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x600 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0015.b | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 331.95 | 262.41 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0015.b | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0135.b | Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x800 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0015.c | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 370.5 | 292.89 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0015.c | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0135.c | Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x1000 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0015.d | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 397.77 | 314.44 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0015.d | Quadro elettrico da incasso di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0135.d | Quadro elettrico di distribuzione da incasso in lamiera verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x1200 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0250.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 225.94 | 178.61 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0250.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0010.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere del tipo: - 600x600 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0250.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 275.24 | 217.58 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0250.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0010.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere del tipo: - 600x800 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0250.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 325.46 | 257.28 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0250.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0010.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere del tipo: - 600x1000 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0250.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 382.68 | 302.51 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0250.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0010.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere del tipo: - 600x1200 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0255.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 175.74 | 138.92 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0255.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0040.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione IP43 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere del tipo : - 600x600 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0255.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 196.35 | 155.22 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0255.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0040.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione IP43 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere del tipo : - 600x800 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0255.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 227.68 | 179.98 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0255.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0040.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione IP43 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere del tipo : - 600x1000 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0255.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 241.47 | 190.89 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0255.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0040.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione IP43 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere del tipo : - 600x1200 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0260.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 205.13 | 162.16 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0260.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0100.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete in lamiera verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x600 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0260.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 244.62 | 193.37 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0260.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0100.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete in lamiera verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x800 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0260.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 276.18 | 218.32 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0260.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0100.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete in lamiera verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x1000 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0260.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 312.43 | 246.98 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0260.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0100.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete in lamiera verniciato, grado di protezione IP43, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x1200 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0265.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 276.66 | 218.7 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0265.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0130.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete in lamiera verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x600 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0265.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 317.66 | 251.11 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0265.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0130.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete in lamiera verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x800 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0265.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 356.2 | 281.58 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0265.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0130.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete in lamiera verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x1000 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0265.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 383.46 | 303.13 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0265.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 250. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0130.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete in lamiera verniciato, grado di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera del tipo: 600x1200 mm | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 250.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0270.- | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera ¦ fino a 24 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 25.58 | 20.22 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0270.- | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera ¦ fino a 24 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0210.a | Centralino elettrico a parete in lamiera, grado di protezione IP40, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 24 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | lamiera - fino a 24 moduli - | nd - | grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0275.- | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera ¦ fino a 36 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 35.23 | 27.85 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0275.- | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera ¦ fino a 36 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0210.b | Centralino elettrico a parete in lamiera, grado di protezione IP40, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 36 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | lamiera - fino a 36 moduli - | nd - | grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0280.- | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera ¦ fino a 48 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 46.62 | 36.85 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0280.- | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera ¦ fino a 48 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0210.c | Centralino elettrico a parete in lamiera, grado di protezione IP40, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 48 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | lamiera - fino a 48 moduli - | nd - | grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0285.- | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera ¦ fino a 54 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 55.81 | 44.12 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0285.- | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera ¦ fino a 54 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0210.d | Centralino elettrico a parete in lamiera, grado di protezione IP40, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 54moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | lamiera - fino a 54 moduli - | nd - | grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0290.- | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera ¦ fino a 72 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 78.24 | 61.85 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0290.- | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera ¦ fino a 72 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0210.e | Centralino elettrico a parete in lamiera, grado di protezione IP40, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 72 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | lamiera - fino a 72 moduli - | nd - | grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0295.- | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera ¦ fino a 96 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | 1 cad | 100.85 | 79.72 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0295.- | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: lamiera ¦ fino a 96 moduli. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0210.f | Centralino elettrico a parete in lamiera, grado di protezione IP40, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: da 96 moduli | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | lamiera - fino a 96 moduli - | nd - | grado di protezione IP40, predisposto per alloggiamento morsettiera | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | centralino elettrico | porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0300.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 7,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 712.26 | 563.05 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0300.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 7,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0010.a | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 7,5 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 7.5 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0300.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 12,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 792.22 | 626.26 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0300.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 12,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0010.b | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 12,5 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | potenza attiva [kvar] = 12.5 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0300.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 17,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 805.23 | 636.55 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0300.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 17,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0010.c | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 17,5 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | potenza attiva [kvar] = 17.5 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0300.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 20 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 815.45 | 644.63 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0300.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 20 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0010.d | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 20 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 20.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0300.e | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 22,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 887.05 | 701.23 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0300.e | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 22,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0010.e | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 22,5 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 22.5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0300.f | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 25 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 827.55 | 654.19 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0300.f | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 25 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0010.f | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 25 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 25.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0300.g | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 27,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 943.78 | 746.07 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0300.g | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 27,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0010.g | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 27,5 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 27.5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0300.h | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 30 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 939.14 | 742.4 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0300.h | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 30 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0010.h | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 30 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 30.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0300.i | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 35 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 994.91 | 786.49 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0300.i | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 35 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0010.i | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 35 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 35.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0300.j | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 35 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 292.89 | 231.53 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0300.j | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 35 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0010.j | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | potenza attiva [kvar] = 35.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0305.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 37 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 1212.52 | 958.51 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0305.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 37 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0020.a | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 37,5 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 37.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0305.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 40 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 1129.73 | 893.07 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0305.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 40 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0020.b | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 40 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 40.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0305.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 45 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 1248.74 | 987.15 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0305.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 45 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0020.c | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 45 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 45.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0305.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 50 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 1204.14 | 951.89 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0305.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 50 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0020.d | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 50 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 50.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0305.e | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 1310.13 | 1035.68 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0305.e | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0020.e | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 55 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 55.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0305.f | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 1347.32 | 1065.08 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0305.f | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0020.f | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 60 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 55.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0305.g | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 402.62 | 318.28 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0305.g | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 55 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0020.g | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | potenza attiva [kvar] = 55.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0310.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 65 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 1484.01 | 1173.13 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0310.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 65 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0030.a | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 65 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 65.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0310.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 70 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 1506.34 | 1190.78 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0310.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 70 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0030.b | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 70 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 70.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0310.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 75 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 1558.41 | 1231.95 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0310.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 75 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0030.c | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 75 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 75.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0310.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 75 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 283.6 | 224.19 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0310.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 75 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0030.d | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | potenza attiva [kvar] = 75.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0315.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 87,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 1747.16 | 1381.16 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0315.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 87,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0040.a | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 87,5 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | potenza attiva [kvar] = 87.5 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0315.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 100 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 1901.49 | 1503.16 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0315.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 100 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0040.b | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 100 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | potenza attiva [kvar] = 100.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0315.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 112,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 1973.09 | 1559.76 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0315.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 112,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0040.c | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 112,5 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 112.5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0315.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 120 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 2026.11 | 1601.67 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0315.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 120 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0040.d | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 120 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 120.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0315.e | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 135 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 2120.02 | 1675.9 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0315.e | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 135 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0040.e | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 135 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | potenza attiva [kvar] = 135.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0315.f | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 508.62 | 402.07 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0315.f | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0040.f | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 137,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 2558.88 | 2022.83 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 137,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.a | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 137,5 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 137.5 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 150 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 2655.62 | 2099.3 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 150 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.b | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 150 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 150.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 162,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 2792.28 | 2207.34 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 162,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.c | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 162,5 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 162.5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 175 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 2826.69 | 2234.54 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 175 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.d | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 175 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 175.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.e | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 187,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 2936.42 | 2321.28 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.e | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 187,5 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.e | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 187,5 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 187.5 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.f | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 200 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 3035.9 | 2399.92 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.f | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 200 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.f | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 200 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 200.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.g | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 225 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 3253.49 | 2571.93 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.g | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 225 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.g | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 225 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | potenza attiva [kvar] = 225.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.h | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 255 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 3446.91 | 2724.83 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.h | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 255 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.h | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 255 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | potenza attiva [kvar] = 255.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.i | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 270 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 3538.02 | 2796.85 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.i | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 270 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.i | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 270 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | potenza attiva [kvar] = 270.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.j | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 300 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 5130.83 | 4055.99 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.j | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 300 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.j | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 300 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 300.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.k | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 325 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 5238.7 | 4141.26 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.k | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 325 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.k | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 325 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | potenza attiva [kvar] = 325.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.l | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 350 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 5365.14 | 4241.22 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.l | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 350 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.l | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 350 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 350.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.m | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 375 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 5554.85 | 4391.18 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.m | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 375 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.m | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 375 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 375.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.n | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 405 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 5651.53 | 4467.61 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.n | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 405 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.n | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 405 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | potenza attiva [kvar] = 405.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0320.o | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 508.62 | 402.07 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0320.o | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0050.o | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0325.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 500 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 7865.45 | 6217.75 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0325.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 500 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0060.b | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 500 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 500.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0325.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 550 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 8277.39 | 6543.39 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0325.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 550 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0060.c | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 550 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | potenza attiva [kvar] = 550.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0325.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 600 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 8646.52 | 6835.19 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0325.c | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 600 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0060.d | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 600 kvar | nd | da parete | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 600.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0325.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | 1 cad | 1436.59 | 1135.64 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0325.d | Quadro elettrico da parete di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0060.e | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | nd | da parete | [10 empty] | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0325.e | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19 | 1 cad | 370.79 | 293.11 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0325.e | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.07.050.0030.a | Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi: fissaggio, nelle dimensioni: - fino a 9 unità di cablaggio | nd | da parete | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | struttura fissa - | superficie [pollici] = 19.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0325.f | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19 | 1 cad | 411.94 | 325.64 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0325.f | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.07.050.0030.b | Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi: fissaggio, nelle dimensioni: - fino a 15 unità di cablaggio | nd | da parete | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | struttura fissa - | superficie [pollici] = 19.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0325.g | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19 | 1 cad | 498.84 | 394.34 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0325.g | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.07.050.0030.c | Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi: fissaggio, nelle dimensioni: - fino a 18 unità di cablaggio | nd | da parete | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | struttura fissa - | superficie [pollici] = 19.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0325.h | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19 | 1 cad | 564.38 | 446.15 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0325.h | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura fissa; superficie [pollici] = 19 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.07.050.0030.d | Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi: fissaggio, nelle dimensioni: - fino a 23 unità di cablaggio | nd | da parete | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | struttura fissa - | superficie [pollici] = 19.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura rotante; superficie [pollici] = 19 | 1 cad | 856.64 | 677.18 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.a | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura rotante; superficie [pollici] = 19 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.07.050.0040.a | Quadro da parete struttura rotante 19" in metallo a 2 sezioni ispezionabili, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi: - fino a 15 unità di cablaggio | nd | da parete | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | struttura rotante - | superficie [pollici] = 19.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura rotante; superficie [pollici] = 19 | 1 cad | 923.8 | 730.28 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.b | Quadro elettrico da parete di metallo generico; geometria: struttura rotante; superficie [pollici] = 19 |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.07.050.0040.b | Quadro da parete struttura rotante 19" in metallo a 2 sezioni ispezionabili, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi: - fino a 18 unità di cablaggio | nd | da parete | [10 empty] | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | struttura rotante - | superficie [pollici] = 19.0 nd nd nd - | nd | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.c | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 315.3 | 249.25 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.c | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -600x600mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.d | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 359.65 | 284.3 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.d | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -600x800mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.e | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 393.53 | 311.09 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.e | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -600x1000mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.f | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 433.59 | 342.76 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.f | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -600x1200mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.g | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 445.03 | 351.8 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.g | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.e | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -600x1400mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1400.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.h | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 459.34 | 363.11 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.h | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.f | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -600x1600mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.i | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 469.35 | 371.03 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.i | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.g | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -600x1800mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.j | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 483.65 | 382.33 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.j | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.h | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -600x2000mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 2000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.k | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 515.13 | 407.22 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.k | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.i | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -850x600mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.l | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 526.57 | 416.26 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.l | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.l | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -850x800mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.m | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 542.32 | 428.71 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.m | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.m | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -850x1000mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.n | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 552.88 | 437.06 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.n | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.n | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -850x1200mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.o | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 561.48 | 443.86 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.o | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.o | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -850x1400mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1400.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.p | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 575.8 | 455.17 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.p | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.p | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -850x1600mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.q | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 590.11 | 466.49 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.q | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.q | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -850x1800mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0500.r | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 604.4 | 477.78 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0500.r | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0140.r | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: -850x2000mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 2000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.a | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 342.11 | 270.44 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.a | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.b | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 383.6 | 303.24 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.b | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.c | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 399.11 | 315.5 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.c | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.d | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 436.3 | 344.9 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.d | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1200 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.e | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 450.6 | 356.21 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.e | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.e | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1400 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1400.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.f | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 465.84 | 368.25 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.f | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.f | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.g | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 480.16 | 379.57 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.g | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.g | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.h | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 494.45 | 390.87 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.h | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.h | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x2000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 2000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.i | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 508.75 | 402.17 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.i | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.i | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.j | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 523.08 | 413.5 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.j | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.l | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.k | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 534.44 | 422.48 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.k | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.m | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.l | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 551.67 | 436.1 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.l | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.n | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1200 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.m | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 568.83 | 449.67 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.m | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.o | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1400 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1400.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.n | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 580.28 | 458.72 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.n | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.p | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.o | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 594.61 | 470.04 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.o | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.q | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0505.p | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 608.89 | 481.34 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0505.p | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0145.r | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x2000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 2000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.a | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 354.77 | 280.45 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.a | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.b | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 387.67 | 306.46 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.b | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.c | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 407.69 | 322.29 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.c | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.d | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 450.6 | 356.21 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.d | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1200 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.e | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 454.2 | 359.05 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.e | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.e | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1400 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1400.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.f | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 468.5 | 370.36 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.f | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.f | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.g | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 482.81 | 381.67 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.g | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.g | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.h | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 497.11 | 392.97 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.h | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.h | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x2000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 2000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.i | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 511.41 | 404.28 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.i | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.i | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.j | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 525.73 | 415.6 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.j | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.l | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.k | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 540.03 | 426.9 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.k | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.m | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.l | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 554.33 | 438.21 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.l | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.n | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1200 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.m | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 582.93 | 460.82 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.m | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.o | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1400 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1400.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.n | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 587.24 | 464.22 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.n | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.p | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.o | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 598.68 | 473.26 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.o | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.q | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0510.p | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 612.99 | 484.57 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0510.p | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] = 400 ÷ 630. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0150.r | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x2000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] = 400.0 ÷ 630.0 nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 2000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.a | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 343.46 | 271.51 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.a | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.b | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 373.52 | 295.27 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.b | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.c | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 373.52 | 295.27 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.c | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.d | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 462.2 | 365.37 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.d | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1200 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.e | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 476.5 | 376.68 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.e | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.e | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1400 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1400.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.f | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 482.24 | 381.22 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.f | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.f | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.g | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 497.97 | 393.65 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.g | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.g | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.h | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 512.26 | 404.95 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.h | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.h | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x2000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.73.20.50.Za001.0000.- - RM.76.20.10.T0001.0010.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 2000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.i | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 540.88 | 427.57 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.i | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.i | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.j | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 555.17 | 438.87 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.j | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.l | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.k | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 558.04 | 441.14 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.k | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.m | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.l | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 575.22 | 454.72 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.l | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.n | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1200 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.m | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 589.52 | 466.03 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.m | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.o | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1400 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1400.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.n | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 603.82 | 477.33 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.n | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.p | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.o | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 618.72 | 489.1 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.o | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.q | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0515.p | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 633.01 | 500.4 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0515.p | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0155.r | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP30, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x2000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 2000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP30 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.a | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 356.2 | 281.58 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.a | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.b | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 384.81 | 304.2 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.b | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.c | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 430.02 | 339.94 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.c | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.d | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 465.77 | 368.2 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.d | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1200 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.e | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 480.08 | 379.51 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.e | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.e | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1400 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1400.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.f | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 494.4 | 390.83 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.f | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.f | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.g | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 508.68 | 402.12 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.g | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.g | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x1800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.h | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 523.01 | 413.44 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.h | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.h | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 600x2000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 2000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.i | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 555.91 | 439.45 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.i | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.i | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.j | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 570.21 | 450.76 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.j | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.l | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.k | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 580.22 | 458.67 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.k | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.m | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.l | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 594.52 | 469.97 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.l | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.n | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1200 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.m | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 604.55 | 477.9 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.m | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.o | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1400 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1400.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.n | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 611.68 | 483.54 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.n | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.p | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.o | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 626 | 494.86 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.o | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.q | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0520.p | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 641.74 | 507.3 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0520.p | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0160.r | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x2000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 2000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP43 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.a | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 364.77 | 288.36 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.a | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.a | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 600x600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.b | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 386.24 | 305.33 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.b | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.b | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 600x800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.c | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 439.15 | 347.16 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.c | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.c | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 600x1000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.d | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 467.79 | 369.79 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.d | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.d | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 600x1200 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.e | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 482.06 | 381.08 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.e | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.e | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 600x1400 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1400.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.f | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 510.7 | 403.71 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.f | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.f | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 600x1600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.g | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 517.86 | 409.37 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.g | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.g | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 600x1800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.h | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 527.42 | 416.93 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.h | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.h | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 600x2000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - altezza [mm] = 2000.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.i | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 570.34 | 450.86 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.i | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.i | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 850x600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.j | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 584.65 | 462.17 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.j | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.l | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 850x800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 800.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.k | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 587.52 | 464.44 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.k | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.m | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 850x1000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.l | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 598.95 | 473.48 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.l | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1200; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.n | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 850x1200 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1200.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.m | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 613.26 | 484.79 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.m | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1400; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.o | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 850x1400 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - altezza [mm] = 1400.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.n | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 627.57 | 496.1 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.n | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1600; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.p | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 850x1600 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.o | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 641.87 | 507.41 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.o | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 1800; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.q | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 850x1800 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 1800.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0525.p | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 656.17 | 518.71 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0525.p | Quadro elettrico da parete/pavimento di metallo generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 850 ¦ altezza [mm] = 2000; intensità elettrica [A] ≤ 800. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0165.r | Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apperecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 850x2000 mm | nd | da parete/pavimento | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | metallo generico | intensità elettrica [A] ≤ 800.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 2000.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 850.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.0750.- | Quadro elettrico da pavimento di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 450 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | 1 cad | 7456.33 | 5894.33 | 0 | RM.73.00.00.R0000.0750.- | Quadro elettrico da pavimento di metallo generico; funzione: rifasamento automatico; impiego: interno; potenza attiva [kvar] = 450 ¦ neutro accessibile [Vac] = 400 ¦ massima distorsione armonica [%] = 25. Componente: condensatore, SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | RM1 Condensatore di plastica polipropilene (PP); finitura: metallizzato; impiego: QUADRO ELETTRICO SPECIFICHE TECNICHE: rinforzato a basse perdite | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.04.040.0060.a | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 450 kvar | nd | da pavimento | [9 empty] | RM.73.20.55.D0013.0000.- - | 1 | cad | nd | rifasamento automatico - | interno - | metallo generico | massima distorsione armonica [%] = 25.0 nd nd nd - neutro accessibile [Vac] = 400.0 nd nd nd - potenza attiva [kvar] = 450.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | grado di protezione IP30, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, per sistemi trifase secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2 | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.1000.- | Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di arrivo/partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 ¦ sbarre principali [A] = 630 ¦ corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 ¦ corrente dinamica [kA] = 40. Componente: interruttore in SF6, . Incluso: relè per protezione 50-51-51N, sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore lato cavi, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, constatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, interruttore isolato in SF6 asportabile, sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore lato cavi interbloccati fra di loro RM1 Interruttore in SF6; impiego: QUADRO ELETTRICO; intensità corrente [A] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: asportabile | 1 cad | 23746.5 | 18771.94 | 0 | RM.73.00.00.R0000.1000.- | Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di arrivo/partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 ¦ sbarre principali [A] = 630 ¦ corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 ¦ corrente dinamica [kA] = 40. Componente: interruttore in SF6, . Incluso: relè per protezione 50-51-51N, sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore lato cavi, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, constatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, interruttore isolato in SF6 asportabile, sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore lato cavi interbloccati fra di loro | RM1 Interruttore in SF6; impiego: QUADRO ELETTRICO; intensità corrente [A] = 630 SPECIFICHE TECNICHE: asportabile | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.020.0010 | Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità di arrivo/partenza completa di: interruttore isolato in SF6 asportabile, relè per protezione 50-51-51N, sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore lato cavi interbloccati tra di loro, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA. | nd | nd | [9 empty] | RM.76.10.12.Za001.1000.- - | 1 | cad | nd | unità di arrivo/partenza - | nd - | metallo generico | tensione nominale di esercizio [kV] = 24.0 nd nd nd - corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16.0 nd nd nd - corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40.0 nd nd nd - sbarre principali [A] = 630.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, interruttore isolato in SF6 asportabile, sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore lato cavi interbloccati fra di loro | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | relè per protezione 50-51-51N, sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore lato cavi, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, constatti ausiliari | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.1005.- | Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 ¦ sbarre principali [A] = 630 ¦ corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 ¦ corrente dinamica [kA] = 40. Incluso: interruttore di manovra, sezionatore lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi, telaio portafusibili, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati fra di loro, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore per l'intervento di anche un solo fusibile, | 1 cad | 8050.91 | 6364.36 | 0 | RM.73.00.00.R0000.1005.- | Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 ¦ sbarre principali [A] = 630 ¦ corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 ¦ corrente dinamica [kA] = 40. Incluso: interruttore di manovra, sezionatore lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi, telaio portafusibili, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati fra di loro, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore per l'intervento di anche un solo fusibile, |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.020.0020 | Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità di partenza completa di: interruttore di manovra sezionatore lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro, telaio portafusibili, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore per l'intervento di anche un solo fusibile, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA. | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | unità di partenza - | nd - | metallo generico | sbarre principali [A] = 630.0 nd nd nd - corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16.0 nd nd nd - tensione nominale di esercizio [kV] = 24.0 nd nd nd - corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati fra di loro, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore per l'intervento di anche un solo fusibile, | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | interruttore di manovra, sezionatore lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi, telaio portafusibili, dispositivo di apertura automatica dell' interruttore di manovra-sezionatore, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.1010.- | Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di arrivo/partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 ¦ sbarre principali [A] = 630 ¦ corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 ¦ corrente dinamica [kA] = 40. Incluso: interruttore di manovra, sezionatore lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, sezionatore lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro | 1 cad | 7020.97 | 5550.17 | 0 | RM.73.00.00.R0000.1010.- | Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di arrivo/partenza; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 ¦ sbarre principali [A] = 630 ¦ corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 ¦ corrente dinamica [kA] = 40. Incluso: interruttore di manovra, sezionatore lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, sezionatore lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro |  | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.020.0030 | Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità di arrivo/partenza completa di: interruttore di manovra sezionatore lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre principali 630A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA. | nd | nd | [10 empty] | 1 | cad | nd | unità di arrivo/partenza - | nd - | metallo generico | corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16.0 nd nd nd - tensione nominale di esercizio [kV] = 24.0 nd nd nd - corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40.0 nd nd nd - sbarre principali [A] = 630.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, sezionatore lato sbarre e sezionatore di terra lato cavi interbloccati tra di loro | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | interruttore di manovra, sezionatore lato sbarre, sezionatore di terra lato cavi, cassonetto portastrumenti, divisori capacitivi, chiavi, blocchi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.1015.- | Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di misura; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 ¦ sbarre omnibus [A] = 630 ¦ corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 ¦ corrente dinamica [kA] = 40 ¦ sbarre derivate [A] = 400. Componenti: fusibile media tensione, TV. Incluso: sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore di terra, telaio portafusibili, basi portafusibili sezionabili lato BT, cassonetto ausiliari, divisori capacitivi, morsettiera aux, contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, 3 fusibili, 3 TV RM1 Fusibile media tensione; impiego: QUADRO ELETTRICO; intensità corrente [A] = 2 RM1 Tv; impiego: QUADRO ELETTRICO; potenza [VA] = 50 ¦ classe [-] = 0,5 | 1 cad | 13175.01 | 10415.03 | 0 | RM.73.00.00.R0000.1015.- | Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di misura; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 ¦ sbarre omnibus [A] = 630 ¦ corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 ¦ corrente dinamica [kA] = 40 ¦ sbarre derivate [A] = 400. Componenti: fusibile media tensione, TV. Incluso: sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore di terra, telaio portafusibili, basi portafusibili sezionabili lato BT, cassonetto ausiliari, divisori capacitivi, morsettiera aux, contatti ausiliari SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, 3 fusibili, 3 TV | RM1 Fusibile media tensione; impiego: QUADRO ELETTRICO; intensità corrente [A] = 2 RM1 Tv; impiego: QUADRO ELETTRICO; potenza [VA] = 50 ¦ classe [-] = 0,5 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.020.0040 | Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità di misura completa di: sezionatore d'isolamento lato sbarre e sezionatore di terra interbloccati tra di loro, telaio portafusibili, 3 fusibili da 2A di Media Tensione, 3 TV 50VA classe 0.5, basi portafusibili sezionabili lato BT, cassonetto ausiliari, divisori capacitivi, morsettiera aux, contatti ausiliari, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, sbarre omnibus 630A, sbarre derivate 400A, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA. | nd | nd | [9 empty] | RM.82.20.55.Za001.0000.- - RM.73.10.70.Za001.0750.- - | 1 | cad | nd | unità di misura - | nd - | metallo generico | sbarre derivate [A] = 400.0 nd nd nd - tensione nominale di esercizio [kV] = 24.0 nd nd nd - corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40.0 nd nd nd - sbarre omnibus [A] = 630.0 nd nd nd - corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato, 3 fusibili, 3 TV | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | sezionatore d'isolamento lato sbarre, sezionatore di terra, telaio portafusibili, basi portafusibili sezionabili lato BT, cassonetto ausiliari, divisori capacitivi, morsettiera aux, contatti ausiliari | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.1020.- | Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di risalita sbarre; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 ¦ Intensità di corrente sbarre [A] = 630 ¦ corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 ¦ corrente dinamica [kA] = 40. Componente: sbarra, . Incluso: divisori capacitivi SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato RM1 Sbarra di lega rame generico; impiego: QUADRO ELETTRICO; intensità corrente [A] = 630 | 1 cad | 3347.39 | 2646.16 | 0 | RM.73.00.00.R0000.1020.- | Quadro elettrico di metallo generico; funzione: unità di risalita sbarre; tensione nominale di esercizio [kV] = 24 ¦ Intensità di corrente sbarre [A] = 630 ¦ corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16 ¦ corrente dinamica [kA] = 40. Componente: sbarra, . Incluso: divisori capacitivi SPECIFICHE TECNICHE: quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato | RM1 Sbarra di lega rame generico; impiego: QUADRO ELETTRICO; intensità corrente [A] = 630 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.03.020.0050 | Quadro di Media Tensione normalizzato protetto isolato in aria, unità risalita sbarre completa di: sbarre in rame da 630A, divisori capacitivi, caratteristiche elettriche: tensione nominale e di esercizio 24 kV, corrente di corto circuito per 1 sec. 16 kA, corrente dinamica (valore di cresta) 40 kA. | nd | nd | [9 empty] | RM.73.20.40.Sc000.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di risalita sbarre - | nd - | metallo generico | corrente dinamica (valore di cresta) [kA] = 40.0 nd nd nd - Intensità di corrente sbarre [A] = 630.0 nd nd nd - corrente di cortocircuito per un secondo [kA] = 16.0 nd nd nd - tensione nominale di esercizio [kV] = 24.0 nd nd nd - | nd - |  | nd - | nd - | quadro protetto isolato in aria di media tensione normalizzato | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | divisori capacitivi | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.R0000.1025.- | Quadro elettrico di metallo generico; geometria: fino a 9 unità di cablaggio; superficie [pollici] = 10. Componenti: montante, piastra passacavi. Incluso: porta trasparente in vetro temperato SPECIFICHE TECNICHE: 2 montanti, 4 piastre passacavi RM1 Montante; geometria: forati; impiego: QUADRO ELETTRICO. Incluso: accessori di fissaggio RM1 Piastra passacavi di materiale generico; impiego: QUADRO ELETTRICO. Incluso: viti di fissaggio, serratura, chiavi SPECIFICHE TECNICHE: in materiale isolante | 1 cad | 257.05 | 203.2 | 0 | RM.73.00.00.R0000.1025.- | Quadro elettrico di metallo generico; geometria: fino a 9 unità di cablaggio; superficie [pollici] = 10. Componenti: montante, piastra passacavi. Incluso: porta trasparente in vetro temperato SPECIFICHE TECNICHE: 2 montanti, 4 piastre passacavi | RM1 Montante; geometria: forati; impiego: QUADRO ELETTRICO. Incluso: accessori di fissaggio RM1 Piastra passacavi di materiale generico; impiego: QUADRO ELETTRICO. Incluso: viti di fissaggio, serratura, chiavi SPECIFICHE TECNICHE: in materiale isolante | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | METALLO GENERICO | [6 empty] | ME.07.050.0010 | Quadro da parete 10" in metallo, con porta trasparente in vetro temperato, fino a 9 unità di cablaggio, completo di n.2 montanti forati a 10" completi di accessori di fissaggio, n.4 piastre passacavi in materiale isolante complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi. | nd | nd | [9 empty] | RM.77.15.24.Za000.0000.- - RM.71.15.45.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | nd - | nd - | metallo generico | nd - | nd - |  | fino a 9 unità di cablaggio - | superficie [pollici] = 10.0 nd nd nd - | 2 montanti, 4 piastre passacavi | nd - | nd - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta trasparente in vetro temperato | nd | nd | NO | NO
LOM251.RM.73.00.00.Sb001.0000.a | Quadro elettrico da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | 1 cad | 325.72 | 257.49 | 0 | RM.73.00.00.Sb001.0000.a | Quadro elettrico da incasso di lega ferrosa acciaio generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 ¦ altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | RM1 Intelaiatura interna; funzione: fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari; impiego: QUADRO ELETTRICO RM1 Diffusore di vetro temperato; impiego: corpo illuminante; spessore [mm] = 4 | RISORSA MATERIALE | IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE | SISTEMI | QUADRO ELETTRICO | LEGA FERROSA ACCIAIO GENERICO | [6 empty] | ME.03.070.0080.a | Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera d'acciaio verniciato preassemblato, grado di protezione IP55, completo di porta in vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso di morsettiera, del tipo: - 600x600 mm | nd | da incasso | [9 empty] | RM.76.20.10.T0001.0010.- - RM.73.20.50.Za001.0000.- - | 1 | cad | nd | unità di distribuzione - | nd - | lega ferrosa acciaio generico | intensità elettrica [A] ≤ 160.0 nd nd nd - | nd - |  | lamiera - | altezza [mm] = 600.0 nd nd nd - lunghezza [mm] = 600.0 nd nd nd - | grado di protezione IP55, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 | nd - | vernice - | nd - | nd | nd - | NO |  |  |  |  | nd |  |  |  |  | nd | nd | nd |  | nd | nd | nd | porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere | nd | nd | NO | NO